# Caracterización de la calidad del agua del influente y efluente de las plantas potabilizadoras de acuerdo con la modificación del año 2000 a la nom-127-ssa1-1994

## Objetivo

Determinar la eficiencia del proceso y la calidad del agua generada en 16 plantas potabilizadoras pertenecientes al SACMEX, así como evaluar la calidad del agua cruda de los distintos pozos que las abastecen. Lo anterior mediante el muestreo y análisis del agua cruda y agua producto para la determinación de los parámetros que contempla la MODIFICACION a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización (NOM-127), incluida radiactividad y exceptuando yodo residual libre, olor y sabor en todas las muestras. Además de medición de los siguientes parámetros que, aunque no están considerados en la norma antes mencionada, se requieren para determinar la posibilidad o los requerimientos adicionales para la aplicación de algunos procesos de potabilización: K, Mg, Ca, Sr, B, alcalinidad (total, a la fenolftaleína, carbonatos, bicarbonatos), fosfatos disueltos, carbón orgánico total, sílice, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y temperatura. Los datos obtenidos complementaron la información histórica suministrada por el SACMEX.

## Metodología

Se planteó un programa de muestreos en las plantas potabilizadoras para caracterizar el influente (que puede ser uno o varios pozos) y el efluente (cuando estaban operando), de acuerdo a los parámetros señalados en la NOM-127. Los muestreos fueron realizados siguiendo la normatividad aplicable y tanto el muestreo como el análisis fueron realizados por laboratorios acreditados ante la “Entidad Mexicana de Acreditación A.C.” (ema).

Por indicaciones del SACMEX se visitaron 16 plantas potabilizadoras y sus respectivos pozos, ubicadas principalmente en la zona norte y oriente de la ciudad, Tabla 1-1. Los parámetros que fueron analizados se enumeran en la Tabla 1-2, mientras que los métodos analíticos empleados se mencionan en la Tabla 1-3. El muestreo consistió en una toma puntual (simple) y en esta actividad se requirieron los siguientes materiales:

- Frascos limpios y etiquetados para las muestras.

- Bolsas estériles para las muestras destinadas a análisis microbiológicos.

- Hielera para la preservación de muestras a 4 oC

- Reactivos para la preservación de las muestras.

Tabla 1-1 Plantas potabilizadoras y muestras colectadas

|  | Planta potabilizadora | Muestras colectadas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Influente | Efluente | Total |
| 1 | Almoloya del Río | Mezcla de pozos | No | 1 |
| 2 | Ciudad Deportiva 2 | Pozo Ciudad Deportiva 2 Pozo Santa Úrsula Xitla | Sí | 3 |
| 3 | Cerro de la Estrella 2 | Pozo Cerro de la Estrella 2 | No | 1 |
| 4 | Deportivo Ferrería | Pozo Deportivo Ferrería | Sí | 2 |
| 5 | Deportivo Los Galeana | Pozo Nápoles Pozo Mayorazgo | No | 2 |
| 6 | Granjas San Antonio | Pozo Granjas San Antonio | No | 1 |
| 7 | Jardines del Pedregal 5B | Pozo Jardines del Pedregal 4 Pozo Jardines del Pedregal 5R | No | 2 |
| 8 | La Caldera Nueva | Mezcla de pozos | No | 1 |
| 9 | La Libertad | Pozo La Libertad | No | 1 |
| 10 | Panamericana | Pozo Panamericana | Sí | 2 |
| 11 | Panteón Civil | Panteón Civil 1 Panteón Civil 2 Unidad Modelo 3 Auxiliar Xotepingo Sector Popular 3 | Sí | 6 |
| 12 | Purísima Iztapalapa 3 y 7 | Pozo Purísima Iztapalapa 3 Pozo Purísima Iztapalapa 7 | Sí | 3 |
| 13 | Purísima Democrática | Pozo Purísima Democrática | No | 1 |
| 14 | Trabajadores del Hierro | Pozo Trabajadores del Hierro | Sí | 2 |
| 15 | Viga 4 | Pozo Viga 4 | Sí | 2 |
| 16 | Vista Alegre | Pozo Vista Alegre | Planta piloto | 2 |
| Total |  |  |  | 32 |

Nota: En los casos en los que no se tomó muestra del efluente es porque la planta estaba fuera de operación

A continuación se describen las actividades que llevó a cabo el personal asignado por el laboratorio acreditado por la ema:

- Identificación de los sitios donde se pudiera muestrear el agua, ya sea a la entrada de la potabilizadora, a la salida de pozos y/o a la salida a red.

- Limpieza de la toma y llenado de los recipientes con la muestra, primero del influente y luego del efluente.

- Preservación de muestras en el sitio.

- Medición de los parámetros en campo (conductividad eléctrica, temperatura, pH y oxígeno disuelto), con equipos calibrados de acuerdo a los procedimientos estandarizados y acreditados por la ema.

- Colocar las muestras en hieleras y transportarlas al laboratorio acreditado por la ema.

Tabla 1-2 Tipo de parámetros y variables que involucra la caracterización de las muestras, de acuerdo con la NOM-127 y análisis complementarios.

| Tipo de análisis | Parámetros |
| --- | --- |
| Características físicas | Color verdadero y turbiedad. |
| Características químicas | Aluminio, arsénico, bario, cadmio cianuros, cloruros, cloro residual libre, cobre, cromo total, dureza total (como caco3), fenoles o compuestos fenólicos, hierro, fluoruros, hidrocarburos aromáticos: (benceno, etilbenceno, tolueno, xileno (tres isómeros)), manganeso, mercurio, nitratos (como n), nitritos (como N), nitrógeno amoniacal (como N), pH, plaguicidas: Aldrín y Dieldrín (separados o combinados), Clordano (total de isómeros), DDT (total de isómeros), gamma-HCH (Lindano), Hexaclobenceno, Heptacloro y Epóxido de Heptacloro, Metoxicloro, 2,4-D), trihalometanos totales, plomo, sodio, sólidos disueltos totales, sulfatos, sustancias activas al azul de metileno y zinc. |
| Características Microbiológicas | Coliformes totales y E coli o coliformes fecales u organismos termo tolerantes |
| Características Radioactivas | Radiactividad alfa global Radiactividad beta global |
| Otros no incluidos en la NOM-127 | Potasio, magnesio, calcio, estroncio, alcalinidad (total, a la fenolftaleína, bicarbonatos, carbonatos), fosfatos disueltos, sílice, boro, conductividad eléctrica, temperatura, oxígeno disuelto y carbón orgánico total |

| Tabla 1-3 Métodos analíticos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parámetro | Unidades | Método |
| Temperatura (medida en campo) | °C | 007-SCFI-2013 |
| Alcalinidad a la fenolftaleína como CaCO3 | mg/L | 036-SCFI-2001/ CAQAF6-05 (IMTA) |
| Alcalinidad total como CaCO3 | mg/L | 036-SCFI-2001 |
| Aluminio | mg/L | 051-SCFI-2016 |
| Arsénico | mg/L | 051-SCFI-2016 |
| Bario | mg/L | 051-SCFI-2016 |
| Bicarbonatos como CaCO3 | mg/L | 036-SCFI-2001 *** |
| Bicarbonatos | mg/L | CAQAF6-08 (IMTA) |
| Boro | mg/L | 063-SCFI-2001/CAQAF6-07 (IMTA) |
| BTEX |  |  |
| Benceno | µg/L | EPA 8260C-2006/CAQAOG6-12 (IMTA) |
| Tolueno | µg/L | EPA 8260C-2006/CAQAOG6-12 (IMTA) |
| Etilbenceno | µg/L | EPA 8260C-2006/CAQAOG6-12 (IMTA) |
| Xileno | µg/L | EPA 8260C-2006/CAQAOG6-12 (IMTA) |
| o-Xileno | µg/L | CAQAOG6-12 (IMTA) |
| Cadmio | mg/L | 051-SCFI-2016 |
| Calcio | mg/L | 051-SCFI-2016 |
| Carbón orgánico total | mg/L | NMX-AA-079-SCFI-2001/CAQAO6-14 (IMTA) |
| Carbonatos como CaCO3 | mg/L | 036-SCFI-2001 *** |
| Carbonatos | mg/L | CAQAF6-08 (IMTA) |
| Cianuros | mg/L | 058-SCFI-2001 |
| Cloro libre | mg/L | 108-SCFI-2001 |
| Cloruros | mg/L | 073-SCFI-2001 |
| Cobre | mg/L | 051-SCFI-2016 |
| Coliformes fecales | UFC/100 ml NMP/100 ml | 102-SCFI-2006/NMX-AA-042-SCFI-2015 |
| Coliformes totales | UFC/100 ml NMP/100 ml | 102-SCFI-2006/NMX-AA-042-SCFI-2015 |
| Color verdadero | U Pt-Co | 045-SCFI-2001 |
| Conductividad eléctrica (medida en campo) | µS/cm | 093-SCFI-2018 |
| Cromo total | mg/L | 051-SCFI-2016 |
| Dureza total como CaCO3 | mg/L | 072-SCFI-2001 |
| Estroncio | mg/L | 051-SCFI-2016 |
| Fenoles | mg/L | 050-SCFI-2001 |
| Fluoruros | mg/L | 077-SCFI-2001 |
| Fosfatos | mg/L | 029-SCFI-2001/CAQAF6-64 (IMTA) |
| Herbicidas 2,4-D | µg/L | PT-34-13 R-5/CAQAOG6-04 (IMTA) |
| Hierro | mg/L | 051-SCFI-2016 |
| Magnesio | mg/L | 051-SCFI-2016 |
| Manganeso | mg/L | 051-SCFI-2016 |
| Mercurio | mg/L | 051-SCFI-2016 |
| Nitrógeno amoniacal | mg/L | 026-SCFI-2010/STANDARD METHODS SECCIÓN 4500-N-H-NH3 20ª EDICIÓN,1998 |
| Nitrógeno de nitratos | mg/L | 079-SCFI-2001 |
| Nitrógeno de nitritos | mg/L | 099-SCFI-2006/099-SCFI-2001 |
| Trihalometanos totales | mg/L | EPA 8260C-2006/CAQAOG6-12 (IMTA) |
| Oxígeno disuelto (medido en campo) | mg/L | 012-SCFI-2001/CAQAF6-33 (IMTA) |
| pH (medido en campo) | Unidades de pH | 008-SCFI-2016 |
| Plaguicidas |  |  |
| Aldrin | µg/L | EPA 8081B-2007/CAQAOG6-19 (IMTA) |
| Dieldrin | µg/L | EPA 8081B-2007/CAQAOG6-19 (IMTA) |
| DDT | µg/L | EPA 8081B-2007/CAQAOG6-19 (IMTA) |
| Clordano | µg/L | EPA 8081B-2007/CAQAOG6-19 (IMTA) |
| Lindano (gamma HCH) | µg/L | EPA 8081B-2007/CAQAOG6-19 (IMTA) |
| Hexaclorobenceno | µg/L | EPA 8081B-2007 |
| Heptacloro y su epóxido | µg/L | EPA 8081B-2007/CAQAOG6-19 (IMTA) |
| Metoxicloro | µg/L | EPA 8081B-2007/CAQAOG6-19 (IMTA) |
| Plomo | mg/L | 051-SCFI-2016 |
| Potasio | mg/L | 051-SCFI-2016 |
| Radioactividad alfa global | Bq/L | STANDAR METHODS 20 ed |
| Radioactividad beta global | Bq/L | STANDAR METHODS 20 ed |
| SAAM | mg/L | 039-SCFI-2001 |
| Sílice | mg/L | ASTM-D 859-1988 |
| Silicio | mg/L | 051-SCFI-2016 |
| Sodio | mg/L | 051-SCFI-2016 |
| Sólidos disueltos totales | mg/L | 034-SCFI-2015 |
| Sulfatos | mg/L | 074-SCFI-2014 |
| Turbiedad | UNT | 038-SCFI-2001 |
| Zinc | mg/L | 051-SCFI-2016 |
| *** Tabla 2320:II del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Para los parámetros en los que se presentan dos métodos, se aplicó el primero a menos que se indique lo contrario. |  |  |

## Resultados

En la Tabla 1-4 se mencionan, para cada muestra, los parámetros de calidad del agua cuyos valores rebasan los límites permisibles por la NOM 127 en el influente y/o efluente de las plantas potabilizadoras. En la misma tabla se consideran, aunque no están incluidos en dicha norma, boro y carbón orgánico total (COT). El primero se incluye cuando rebasa el valor guía de 2.4 mg/L establecido por la Organización Mundial de la Salud, y el segundo cuando rebasa la concentración de 7 mg/L, valor que de acuerdo con pruebas hechas por el IMTA (Ver Capítulo 6 del informe) implica un riesgo para la formación de trihalometanos en concentración igual o mayor al valor normado. Los resultados completos de los análisis de cada planta se incluyen en los documentos anexos a este informe.

| Tabla 1-4 Parámetros que rebasan la NOM-127 en los influentes y efluentes de las dieciséis potabilizadoras |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planta potabilizadora | Parámetros fuera de la NOM-127 |  |  |
|  |  | Influente |  | Efluente |
| 1 | Almoloya del Río | Mezcla de pozos | Ninguno | Sin datos |
| 2 | Ciudad Deportiva 2 | Pozo Ciudad Deportiva | Mn, Na, B*** | B*** |
|  |  | Pozo Santa Úrsula Xitla | Fe, Mn, N-NH4+ |  |
| 3 | Cerro de la Estrella 2 | Pozo Cerro de la Estrella | Color verdadero, dureza total, Fe, Mn, Na, SDT, SO4-, turbiedad | Sin datos |
| 4 | Deportivo Ferrería | Pozo Deportivo Ferrería | Al, Mn, radiactividad alfa global | Ninguno |
| 5 | Deportivo Los Galeana | Pozo Nápoles | Ba, Cl-, CT, dureza total, Fe, Mn, N-NH4+, Na, SDT, turbiedad, B *** | Sin datos |
|  |  | Pozo Mayorazgo | Ba, Cl-, dureza total, Fe, Mn, radiactividad alfa global, radiactividad beta global, Na, SDT, turbiedad, B*** |  |
| 6 | Granjas San Antonio | Pozo Granjas San Antonio | Fe, Mn | Sin datos |
| 7 | Jardines del Pedregal 5B | Pozo 4 | Fe, Mn, turbiedad | Sin datos |
|  |  | Pozo 5R | Ba, Cl-, color verdadero, dureza total, Fe, Mn, SDT, turbiedad, B*** |  |
| 8 | La Caldera Nueva | Mezcla de pozos | Color verdadero, Fe, Mn, N-NH4+, Na, SDT, turbiedad, COT** | Sin datos |
| 9 | La Libertad | Pozo La Libertad | Cl-, dureza total, Fe, Mn, pH, SDT, turbiedad, B*** | Sin datos |
| 10 | Panamericana | Pozo Panamericana | Mn | Mn, radiactividad alfa global |
| 11 | Panteón Civil | Panteón Civil 1 | Color verdadero, Fe, Mn, N-NH4+, Na, SDT, SO4- | Al, color verdadero, Fe, Mn, N-NH4+, NO2-, Na, SDT |
|  |  | Panteón Civil 2 | Al, color verdadero, dureza total, Fe, Mn, SDT, COT** |  |
|  |  | Unidad Modelo 3 | Al, dureza total, Fe, Mn, SDT, SO4- |  |
|  |  | Auxiliar Xotepingo | Ninguno |  |
|  |  | Sector Popular 3 | Color verdadero, Mn, COT** |  |
| 12 | Purísima Iztapalapa 3 y 7 | Pozo Purísima Iztapalapa 3 | Cl-, dureza total, Mn, N-NH4+, Na, SDT, turbiedad | Cl-, Mn, N-NH4+, Na, SDT, COT** |
|  |  | Pozo Purísima Iztapalapa 7 | Color verdadero, N-NH4+, Na, turbiedad COT** |  |
| 13 | Purísima Democrática | Pozo Purísima Democrática | Color verdadero, Fe, Na, SDT, SO4-, COT** | Sin datos |
| 14 | Trabajadores del Hierro | Pozo Trabajadores del Hierro | Mn, radiactividad alfa global | Mn |
| 15 | Viga 4 | Pozo Viga 4 | Ninguno | Ninguno |
| 16 | Vista Alegre | Pozo Vista Alegre | Cl-, dureza total, Fe, Mn, N-NH4+, radiactividad beta global, Na, SDT, turbiedad, B*** | Sin datos |

Notas:

* Modificación del año 2000 a la NOM-127-SSA1-1994

** Parámetro no incluido en la Modificación del año 2000 a la NOM-127-SSA1-1994, pero que debe considerarse para su remoción, cuando es mayor o igual a 7 mg/L, por el riesgo de formación de trihalometanos cuando el agua se clora. Ver Capítulo 6 del informe Final.

*** Parámetro no incluido en la Modificación del año 2000 a la NOM-127-SSA1-1994, pero la Organización Mundial de la Salud ha establecido un valor guía de 2.4 mg/L por los efectos tóxicos en el tracto reproductor masculino de exposiciones orales de compuestos de boro en animales de laboratorio. Guidelines for Drinking-Water Quality, Fouth edition, World Health Organization, 2011.

## Conclusiones

En todas las potabilizadoras analizadas, los parámetros de calidad del agua de los influentes, que no cumplen con los límites permisibles por la NOM 127, son, en orden de frecuencia: manganeso (Mn), hierro (Fe), sodio (Na), nitrógeno amoniacal (N-NH4+), dureza, cloruros (Cl-) y sulfatos (SO4-2).

Únicamente en siete de las dieciséis plantas potabilizadoras pudo tomarse muestra del efluente, las otras estaban fuera de operación. De esas siete solo tres cumplen con todos los límites permisibles de los parámetros de calidad del agua establecidos en la norma: La Viga 4, Deportivo Ferrería y Ciudad Deportiva 2 (esta última operando solamente con el pozo Ciudad Deportiva 2).

En cuatro de las dieciséis plantas potabilizadoras el agua que las abastece tiene presencia de materia orgánica, medida como COT, en concentraciones mayores a 7 mg/L. Aunque este contaminante no está indicado en la NOM-127, representa un riesgo potencial para la formación de trihalometanos cuando se aplica cloro para la desinfección; además, en presencia de hierro y manganeso forma quelatos (aún en concentraciones de COT menores de 7 mg/L), lo que dificulta la remoción de estos contaminantes. De las plantas cuyo influente rebasa los 7 mg/L de COT, solamente en la potabilizadora Purísima Democrática pudo colectarse muestra en el efluente; los resultados demuestran que en la planta no se remueven eficientemente estos metales y tampoco remueve la materia orgánica.

También es importante mencionar que en las fuentes de abastecimiento de cinco de las plantas potabilizadoras se encontró boro en concentraciones mayores a las establecidas por la OMS.

Los resultados de calidad del agua fueron útiles para conocer los contaminantes presentes en el agua que abastece a cada planta, así como para verificar y complementar la información histórica proporcionada por el SACMEX; y para determinar los posibles trenes de tratamiento que permitirán potabilizarla.

# DIagnóstico del diseño y funcionamiento de las plantas potabilizadoras

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México solicitó al IMTA el diagnóstico para la rehabilitación de las plantas potabilizadoras que se muestran en la Tabla 2-1.

Tabla 2-1 Plantas potabilizadoras y ubicación

|  | Planta potabilizadora | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Almoloya del Río | Pueblo de Almoloya, Estado de México |
| 2 | Ciudad Deportiva 2 | Av. Añil, entre Resina y Avena, junto a la Ciudad Deportiva, Col. Granjas México, Iztacalco. |
| 3 | Cerro de la Estrella 2 | Avenida 11 s/n, entre Sabadell y Bilbao, Col. Benito Juárez, Iztapalapa. |
| 4 | Deportivo Ferrería | Calle Aldana No. 11, Esq. Córcega, entre Cerdeña y Encarnación Ortiz, Col. Ampliación Cosmopolita, Azcapotzalco |
| 5 | Deportivo Los Galeana | Av. Francisco Morazán s/n dentro del Deportivo Los Galena, Col. San Juan de Aragón 7ª sección, Gustavo A Madero |
| 6 | Granjas San Antonio | Av. Culturas Prehispánicas entre Calle 8 y Calle 10, Col. Granjas San Antonio, Iztapalapa. |
| 7 | Jardines del Pedregal | Cerrada Paseo de la Unión Internacional s/n, entre calzada San Juan de Aragón y Calzada Elba, Col. DM Nacional, Gustavo A. Madero |
| 8 | La Caldera Nueva | Km. 22.5 Autopista México-Puebla, entre Calle Tlaxcala y Sonora, Col. San Francisco Apolocalco, Iztapalapa |
| 9 | La Libertad | Camellón central, calle Eduardo Molina, Col. Constitución de la República, Gustavo A. Madero. |
| 10 | Panamericana | Calle Poniente 112, entre Norte 9 y Norte 11, Col. Panamericana, Gustavo A. Madero |
| 11 | Panteón Civil | Calzada San Lorenzo, frente a la calle Puente Ramírez, Col. Paraje San Juan, Iztapalapa |
| 12 | Purísima 3 y 7 | Calle La Purísima s/n, casi esquina con San Rafael Atlixco, Col. La Purísima, Iztapalapa |
| 13 | Selene | Calle Monte de las Cordilleras, entre Mar de las Crisis y Mar de las Lluvias, Col. Selene, Tláhuac. |
| 14 | Trabajadores del Hierro | En la glorieta, entre Calle 16 y Mineros Metalúrgicos, Col. Trabajadores del Hierro, Azcapotzalco |
| 15 | Viga 4 | Camellón de Calzada de la Viga s/n, casi esquina con Playa Roqueta y Av. Canal de Apatlaco, Col. Benito Juárez, Iztapalapa. |
| 16 | Vista Alegre | Adolfo López Mateos s/n, dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, frente al hangar presidencial, Col. Adolfo López mateos, Venustiano Carranza. |

## Objetivo

Determinar las necesidades de rehabilitación de las plantas potabilizadoras mediante el diagnóstico de su diseño, funcionamiento, condiciones actuales de sus instalaciones y la calidad del agua de sus fuentes de abastecimiento; con el propósito de obtener procesos de tratamiento efectivos para la potabilización

## Metodología

En la Figura 2-1 se muestra la metodología general empleado para el diagnóstico de las plantas potabilizadoras

Figura 2-1 Metodología general para el diagnóstico de las plantas potabilizadoras

### Acopio y análisis de información disponible en el SACMEX

La información requerida al SACMEX para cada una de las plantas potabilizadoras fue: calidad histórica del agua cruda (mezcla y de cada uno de los pozos que la abastecen o que serán considerados como posibles fuentes de abastecimiento para la rehabilitación de las plantas) y tratada; caudal extraído en pozos y caudal potabilizado; información del diseño original de la planta (memorias de cálculo y planos de las unidades de tratamiento); características de instalaciones; equipamiento electromecánico y de control; entre otros.

### Plan de actividades de evaluación de las unidades de proceso

Se analizó la información obtenida en la actividad anterior y se elaboró un plan de actividades de evaluación de las unidades y/o procesos de las plantas potabilizadoras. Se definieron los requerimientos de equipos, materiales y sustancias para la evaluación, así como de las necesidades de apoyo y coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Se preparó una guía para la evaluación de las plantas potabilizadoras, que se muestra en la sección 2.2.3.7.

### Evaluación de las plantas potabilizadoras

Se acordó con autoridades del SACMEX el período de evaluación para cada una de las plantas potabilizadoras, y ya en el sitio se realizaron las siguientes actividades, apoyándose en la guía para la evaluación antes mencionada.

#### Entrevista y recorrido

Se recabó información referente al sistema, la operación y los problemas más recurrentes, entrevistando al residente y/u operadores y en algunas ocasiones se contó con la presencia del Subdirector de Potabilización y Desinfección; del Jefe de la unidad Departamental de Potabilización y Desinfección A; y del Jefe de Operación de plantas potabilizadoras.

Se realizó un recorrido de reconocimiento por las instalaciones de las plantas potabilizadoras, incluyendo: unidades de tratamiento, instalaciones de servicio eléctrico, tanques de almacenamiento y estación de bombeo para distribución, en caso de que hubiera.

#### Medición de calidad del agua

Una vez recabada la información se procedió a tomar muestras de agua a la entrada de la potabilizadora, a la salida, y si era posible, en etapas intermedias del proceso de tratamiento, con el objetivo de tener una idea inmediata de la problemática de la planta, bajo las condiciones de operación al momento de la visita. Estas muestras sirvieron para medir, con equipos portátiles, los siguientes parámetros: pH, conductividad eléctrica, color aparente, turbiedad, hierro, manganeso, nitrógeno amoniacal, cloro libre, sílice, alcalinidad y dureza total. En la Tabla 2-2 se presentan los equipos empleados para la medición de calidad del agua en sitio, mientras que en la Tabla 2-3 los métodos analíticos empleados.

Cabe mencionar que con el fin de garantizar que los equipos generen resultados confiables se sigue el procedimiento MLC15 Control de equipos e instrumentos del Manual de Procedimientos de Gestión de la Calidad perteneciente al Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de Calidad del Agua del IMTA, en donde los equipos se someten a programas periódicos de verificación y/o calibración según se requiera. Por su parte la confiabilidad de los métodos espectrofotométricos se garantiza realizando periódicamente curvas a partir de estándares a diferentes concentraciones, así como analizando muestras dobles y de concentración conocida. Las verificaciones correspondientes no se incluyen en este informe, pero forman parte de los documentos verificables del sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio.

| Tabla 2-2 Equipos portátiles para medición de calidad del agua |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE |  |
| Conductímetro | WTW | Cond340i | 06320738 |  |
| Conductímetro | HACH | Sension 5 | - |  |
| Potenciómetro | HACH | Sension1 | 05110C910131 |  |
| Potenciómetro | Thermo Scientific | Orion Star A221 | K02852 |  |
| Espectrofotómetro | HACH | DR2800 | 1306456 |  |
| Espectrofotómetro | HACH | DR1900 | 150980001013 |  |
| Turbidímetro | HACH | 2100Q | 12110C021683 |  |
| Turbidímetro | HACH | 2100Q | 12110C021694 |  |
| Titulador digital | Hach | - | - |  |

Tabla 2-3 Métodos analíticos con equipo portátil

| Parámetro | Método | Número de método Hach |
| --- | --- | --- |
| Análisis espectrofotométricos |  |  |
| Cloro libre | Método DPD | 8021 |
| Color aparente | Método estándar Platino-Cobalto | 8025 |
| Hierro total | Método Ferrover | 8008 |
| Manganeso | Método PAN | 8149 |
| Nitrógeno amoniacal | Método Nessler | 8038 |
| Sílice | Método Silicomolibdato | 8185 |
| Análisis con titulador digital |  |  |
| Alcalinidad | Método de fenolftaleína y total | 8203 |
| Dureza total | Método EDTA | 8213 |

#### Levantamiento de infraestructura

En forma paralela al muestreo y análisis de calidad del agua, se realizó un levantamiento general de la infraestructura para ubicar su posición en el terreno y obtener sus características y dimensiones aproximadas.

El levantamiento, incluyó:

- Unidades de tratamiento y dosificación de reactivos

- Sistema de recuperación de agua de retrolavado y manejo de lodos

- Sistema eléctrico y de control

- Equipos de bombeo

- Tanques

- Cuartos de control (CCM)

- Oficinas

- Accesos

- Almacenes

- Áreas verdes, etc.

#### Medición de Caudal

Se realizaron mediciones de caudal con un equipo ultrasónico portátil modelo FLUXUS® F401 H2O (Figura 2-2). Los sitios de medición, siempre que fue posible, fueron: 1) la(s) tubería(s) que ingresan el agua a la planta; 2) la tubería de llegada a los filtros y 3) la tubería que descarga el agua de retrolavado, 4) entrada a membranas de ósmosis inversa (si la planta tiene este tipo de sistema) y 5) La tubería de salida de agua potabilizada.

Figura 2-2 Medidor ultrasónico de flujo utilizado en la medición de caudales

#### Evaluación de filtros

##### Prueba de retrolavado

Se solicitó al personal de operación de la planta que realizara el retrolavado de alguno de los filtros para observar el procedimiento. En el caso de los filtros a gravedad se verificó si el ingreso de agua (y en su caso de aire) es uniforme en toda el área de filtración. En general, se midió el caudal de agua empleada y se tomaron muestras del agua a intervalos de tiempo para medir turbiedad o color con objeto de determinar el tiempo óptimo de retrolavado.

##### Análisis granulométrico

Se realizó una inspección de los filtros para determinar las condiciones de limpieza del medio, el tipo de medio filtrante, la distancia entre la parte superior del lecho y las canaletas o colectores de agua de retrolavado, la forma de distribución de agua alimentada al filtro, y de ser posible, el tipo de bajo dren.

Para realizar esta revisión en las plantas con filtros a presión se solicitó apoyo de personal de la Subdirección de Mantenimiento del SACMEX, para abrir uno o dos filtros que permitieran observar algunas características internas del mismo. Tanto de los filtros a presión como de los filtros a gravedad se tomó muestra del medio para determinar su peso específico y realizarles análisis granulométrico en el laboratorio del IMTA.

Las muestras de medio filtrante se lavaron hasta retirarles completamente la suciedad, se secaron en horno a 110 ± 5C y se realizó el análisis granulométrico para determinar, mediante tamizado (Figura 2-3): la distribución del tamaño de partículas, el tamaño efectivo, el coeficiente de uniformidad y el tamaño equivalente.

El análisis se realizó siguiendo el procedimiento CAPT6-01 del Manual de Control Analítico del Laboratorio de Potabilización del IMTA, que se basa en el Standard Method for Sieve Analysis of fine and Coarse Aggregates. ASTM. Designation: C136-84ª, en el AWWA Standard for filtering Material. ANSI/AWWA B100-89; y en el Standard Specification for Wire-Cloth Sieves for Testing Purposes, ASTM. Designation E11-87. La información obtenida fue empleada para calificar el medio filtrante como adecuado o no para su propósito.

Figura 2-3 Equipo para realizar el tamizado del material filtrante

##### Determinación de peso específico

Parte de la caracterización de los medios filtrantes consistió en la determinación de su peso específico, prueba que fue realizada en el laboratorio de potabilización, empleando el procedimiento descrito en el Capítulo III, del Tomo I de Mecánica de Suelos, Juárez Badillo- Rico Rodríguez, 3ª ed., Ed. Limusa. El resultado se empleó para confirmar el tipo de medio filtrante empacado en los filtros.

#### Evaluación de sistema de membranas

En las potabilizadoras que incluían sistema de membranas, se revisaron las instalaciones de pretratamiento, dosificación de reactivos, caudal de entrada y configuración del sistema. Se sustrajeron una o dos membranas de diferentes bancos para su observación y evaluación en el laboratorio del IMTA.

El procedimiento para analizar las membranas consiste en colocar la membrana que se pretende analizar en un banco de pruebas (Figura 2-4) y hacerle pasar agua con cloruro de sodio a la presión suficiente hasta alcanzar los flujos de permeado y rechazo según las especificaciones técnicas del fabricante de las membranas.

Se monitorean las presiones de alimentación y rechazo, y se mide la remoción de sólidos disueltos totales mediante la comparación de la conductividad del agua que se alimenta (agua problema) y del permeado. Posteriormente se realiza un lavado ácido-básico, y se monitorean los parámetros de control antes mencionados.

Figura 2-4 Banco de pruebas utilizado para analizar membranas

#### Guía para la evaluación de las plantas potabilizadoras

| GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS DEL SACMEX FECHA DE LA VISITA:; NOMBRE DE LA PLANTA:. |
| --- |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DE LA PLANTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TELÉFONO: |  |  |
| NOMBRE DEL PERSONAL QUE INFORMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUESTO DEL PERSONAL QUE INFORMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÑO DE CONSTRUCCIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AÑO QUE INICIÓ SU OPERACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿ACTUALMENTE OPERA?: |
| EMPRESA QUE DISEÑÓ Y CONSTRUYÓ LA PLANTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SE HA REHABILITADO O MODIFICADO LA PLANTA?:_________________ ¿EN QUÉ AÑO: _____ DESCRIBIR LAS MODIFICACIONES O REHABILITACIONES EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE OPERADORES POR TURNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÚMERO DE TURNOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LOS OPERADORES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAUDAL DE DISEÑO: |  |  |  |  | CAUDAL DE OPERACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAUDAL MÁXIMO: |  |  |  |  | CAUDAL MÍNIMO: |  |
| ¿HAY MANUAL DE OPERACIÓN?: |  |  |  |  |  |  | ¿HAY PLANOS?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿HAY PROGRAMA DE MANTENIMIENTO?: |  |  |  |  |  |
| ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS FRECUENTES QUE PRESENTA LA PLANTA?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CROQUIS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO A LA POTABILIZADORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE ABASTECIMIENTO: POZO ( ) RAMAL( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOMBRE (S) DE LA(S) FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿CUÁNTOS EQUIPOS DE BOMBEO?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿SE ALTERNAN?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAUDAL MÁXIMO: |  |  |  |  |  | CAUDAL MÍNIMO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAUDAL DE OPERACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿HAY EQUIPOS DE RESERVA? |  |  |  |  |  | ¿CUÁNTOS?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS DE RESERVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿HAY MEDICIÓN DE FLUJO A LA SALIDA DEL O LOS POZOS?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DE MEDIDOR DE FLUJO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SE CALIBRAN LOS MEDIDORES DE FLUJO?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿CADA CUÁNTO?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿HAY ALGUNA DERIVACIÓN ENTRE EL O LOS POZOS Y LA PLANTA POTABILIZADORA?, DESCRIBIR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TANQUE DE RECEPCIÓN DE AGUA CRUDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿EL AGUA DEL O LOS POZOS LLEGA A TANQUE O DIRECTAMENTE A LA PLANTA POTABILIZADORA?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI HAY TANQUE, LLENAR FORMATO SIGUIENTE PARA CADA EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿HAY EQUIPO DE RESERVA PARA REBOMBEO?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUCIÓN A LA RED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL AGUA TRATADA SE MANDA A: TANQUE ( ) O DIRECTO A RED ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿HAY EQUIPO DE RESERVA PARA REBOMBEO?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI NO HAY TANQUE ¿PRESIÓN A LA SALIDA A RED?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INDICAR LA CAPACIDAD DE CADA EQUIPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI HAY TANQUE, LLENAR FORMATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE OXIDACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE OXIDANTE UTILIZADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONCENTRACIÓN DE APLICACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DE APLICACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOLUMEN UTILIZADO POR DÍA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿EN DÓNDE SE MIDE LA CONCENTRACIÓN?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿CÓMO SE DETERMINA LA DOSIS?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿HAY TANQUE DE CONTACTO?: |  |  |  |  |  |  |  |
| TIEMPO DE CONTACTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIMENSIONES DEL TANQUE DE CONTACTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿HAY EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿SE VERIFICA SU FUNCIONAMIENTO?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿HAY ALARMAS DE DETECCIÓN DE FUGAS?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿HAY REGISTRO DE USO DEL OXIDANTE?, EXPLIQUE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE DESINFECCIÓN (SI DIFERENTE AL DE OXIDACIÓN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE OXIDANTE UTILIZADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONCENTRACIÓN DE APLICACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DE APLICACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOLUMEN UTILIZADO POR DÍA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿EN DÓNDE SE MIDE LA CONCENTRACIÓN?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿CÓMO SE DETERMINA LA DOSIS?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿HAY TANQUE DE CONTACTO?:________ ¿HAY MEZCLADOR ESTÁTICO?:___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIEMPO DE CONTACTO: |  |  |  |  |  |  |  |  | DIMENSIONES DEL TANQUE DE CONTACTO: DIMENSIONES DEL MEZCLADOR ESTÁTICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO DE ANÁLISIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿QUÉ PARÁMETROS SE MIDEN EN LA PLANTA Y CON QUÉ FRECUENCIA?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿QUÉ EQUIPOS TIENE?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESOS BIOLÓGICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿HAY PROCESO BIOLÓGICO EN LA PLANTA?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿DE QUÉ TIPO?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE MEDIO DE CONTACTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIEMPOS DE CONTACTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿CÓMO SE CONTROLA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿CADA CUÁNTO SE CAMBIA EL MEDIO DE CONTACTO?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE CAMBIÓ?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE FILTROS: |  |  | ALTURA DEL MEDIO DE CONTACTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALTURA DE MEDIO SOPORTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE MEDIO SOPORTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DE BAJO DREN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SE APLICA ALGÚN TIPO DE NUTRIENTE?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿CADA CUÁNTO?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SE APLICA AIREACIÓN?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCRIBIR SISTEMA DE AIREACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿HAY MEDICIÓN DE FLUJO A LA ENTRADA DE LOS PROCESOS?: |  |  |  | TIPO DE MEDIDOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿SE REPARTE HOMOGÉNEAMENTE EL FLUJO EN TODAS LAS UNIDADES?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿HAY MEDICIÓN DE PRESIÓN EN CADA UNIDAD?: |  |  |  |  |  |  |  | PRESIÓN Y CAUDAL EN CADA UNIDAD DURANTE EL DIAGNÓSTICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE RETROLAVADO: BOMBEO ( ) GRAVEDAD ( ) MIXTO ( ) AGUA ( ) AIRE ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RETROLAVADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TASAS DE RETROLAVADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRECUENCIA DEL RETROLAVADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO PARA INICIAR EL RETROLAVADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO PARA FINALIZAR EL RETROLAVADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESOS BIOLÓGICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONES DE LAS UNIDADES (CROQUIS): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESOS DE FILTRACIÓN Y TRATAMIENTO DE LODOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿HAY SISTEMA DE FILTRACIÓN EN LA PLANTA?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿DE QUÉ TIPO?: GRAVEDAD ( ) O PRESIÓN ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE FILTROS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TASAS DE FILTRACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE MEDIO(S) FILTRANTE(S): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALTURA DEL MEDIO FILTRANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALTURA DE MEDIO SOPORTE: |  |  |  |  |
| TIPO DE MEDIO SOPORTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DE BAJO DREN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿CADA CUÁNTO SE CAMBIA EL MEDIO FILTRANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE CAMBIÓ?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿HAY MEDICIÓN DE FLUJO A LA ENTRADA DE LOS FILTROS?: |  |  |  |  |  | TIPO DE MEDIDOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿SE REPARTE HOMOGÉNEAMENTE EL FLUJO EN TODOS LOS FILTROS?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿HAY MEDICIÓN DE PRESIÓN EN CADA FILTRO?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRESIÓN Y CAUDAL EN CADA FILTRO DURANTE EL DIAGNÓSTICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE RETROLAVADO: BOMBEO ( ) GRAVEDAD ( ) MIXTO ( ) AGUA ( ) AIRE ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RETROLAVADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TASAS DE RETROLAVADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRECUENCIA DEL RETROLAVADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO PARA INICIAR EL RETROLAVADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO PARA FINALIZAR EL RETROLAVADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SE RECUPERA EL AGUA DE RETROLAVADO?: ¿CÓMO?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿HAY SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS?: ¿DE QUÉ TIPO?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAUDAL UTILIZADO PARA EL RETROLAVADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAPACIDAD DEL EQUIPO UTILIZADO PARA EL RETROLAVADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESOS DE FILTRACIÓN Y TRATAMIENTO DE LODOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONES DE LAS UNIDADES (CROQUIS): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESOS DE ADSORCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿HAY SISTEMAS DE ADSORCIÓN EN LA PLANTA?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿DE QUÉ TIPO?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE MEDIO DE ADSORBENTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIEMPOS DE CONTACTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE FILTROS DE ADSORCIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALTURA DEL MEDIO ADSORBENTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALTURA DE MEDIO SOPORTE: |  |  |  |
| TIPO DE MEDIO SOPORTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DE BAJO DREN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿CADA CUÁNTO SE CAMBIA EL MEDIO ADSORBENTE?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE CAMBIÓ?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SE REGENERA EL MEDIO ADSORBENTE?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿CADA CUÁNTO?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿CON QUÉ SE REGENERA EL MEDIO?: |  |  |  | DESCRIBIR SISTEMA DE REGENERACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿HAY MEDICIÓN DE FLUJO A LA ENTRADA DE LOS FILTROS?: |  |  |  |  |  |  | TIPO DE MEDIDOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿SE REPARTE HOMOGÉNEAMENTE EL FLUJO EN TODAS LAS UNIDADES?: |  |  |  |  |  |  |
| ¿HAY MEDICIÓN DE PRESIÓN EN CADA UNIDAD?: |  | PRESIÓN Y CAUDAL EN CADA UNIDAD DURANTE EL DIAGNÓSTICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE RETROLAVADO: BOMBEO ( ) GRAVEDAD ( ) MIXTO ( ) AGUA ( ) AIRE ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RETROLAVADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TASAS DE RETROLAVADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRECUENCIA DEL RETROLAVADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO PARA INICIAR EL RETROLAVADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO PARA FINALIZAR EL RETROLAVADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONES DE LAS UNIDADES (CROQUIS): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIDAD DEL AGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÁMETRO | INFLUENTE |  |  |  |  |  | TANQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EFLUENTE |  |  |  |  | OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conductividad eléctrica (µS/cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sólidos disueltos totales (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Color aparente (UPtCo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbiedad (NTU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Olor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxígeno disuelto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hierro (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manganeso (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cloro libre (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sílice (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcalinidad (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dureza (mg/L CaCO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA ELÉCTRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿EL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRA EN EL PREDIO? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAPACIDAD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO: |  |  |  |  |  |  |  |  | MCA: |  |
| ITM (CAP, MARCA, MODELO): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CABLEADO PRINCIPAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTANCIA AL CCM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: DIAGRAMA UNIFILAR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE TIERRAS Y PARARRAYOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿CUENTA CON SISTEMA DE TIERRAS Y DE PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CALIBRES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE UNIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO Y CANTIDAD DE PUNTA PARARRAYOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: CROQUIS DEL DISEÑO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPOS (SISTEMA ELÉCTRICO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOMBA DE POZO; MCA: TIPO:. MOTOR TIPO, CAPACIDAD Y TENSIÓN:; ƞ(%); HP; V; A; FP. ITM (CAP, MARCA, MODELO). TIPO DE ARRANCADOR, MCA, MOD:. MCA, MODELO:. CABLEADO. CAPACIDAD Y MCA DE LA BOMBA:. LONGITUD DEL CIRCUITO:. BOMBA DE RETROLAVADO; CANT. INST:; CANT. OP:; TIPO DE OP:. MOTOR TIPO, CAPACIDAD Y TENSIÓN:; ƞ(%); HP; V; A; FP. ITM (CAP, MARCA, MODELO). TIPO DE ARRANCADOR:. MCA, MODELO:. CABLEADO. CAPACIDAD Y MCA DE LA BOMBA:. LONGITUD DEL CIRCUITO:. BOMBA DE RED; CANT. INST:; CANT. OP:; TIPO DE OP:. MOTOR TIPO, CAPACIDAD Y TENSIÓN:; ƞ(%); HP; V; A; FP. ITM (CAP, MARCA, MODELO). TIPO DE ARRANCADOR. MCA, MODELO:. CABLEADO. CAPACIDAD Y MCA DE LA BOMBA:. LONGITUD DEL CIRCUITO:. BOMBA DE RECIRCULACIÓN; CANT. INST:; CANT. OP:; TIPO DE OP:. MOTOR TIPO, CAPACIDAD Y TENSIÓN:; ƞ(%); HP; V; A; FP. ITM (CAP, MARCA, MODELO). TIPO DE ARRANCADOR. MCA, MODELO:. CABLEADO. CAPACIDAD Y MCA DE LA BOMBA:. LONGITUD DEL CIRCUITO:. BOMBAS DOSIFICADORA:; CANT. INST:; CANT. OP:; TIPO DE OP:. MOTOR TIPO, CAPACIDAD Y TENSIÓN:; ƞ(%); W; V; A; FP. ITM (CAP, MARCA, MODELO). TIPO DE ARRANCADOR. MCA, MODELO:. CABLEADO. CAPACIDAD Y MCA DE LA BOMBA:. LONGITUD DEL CIRCUITO:. TRANSFORMADOR DE SERVICIOS:; UBICACIÓN:; ESTATUS:. TIPO:; kVA; VPRIM; A. VSEC; A. MCA:. BANCO DE CAPACITORES:; UBICACIÓN:; ESTATUS:. TIPO:; kVAr; V; A. MCA:. |
| VÁLVULAS DE CONTROL; UBICACIÓN:; ESTATUS:. TIPO:; W; V; A. MCA, MODELO:. TAMAÑO:. TIPO DE CONTROL:. CANTIDAD:. GRADOS DE PROTECCIÓN:. EN CASO DE SER ACTUADOR NEUMÁTICO LLENAR:. BOBINA DE ACTIVACIÓN. MARCA, MODELO:. VOLTAJE:. CORRIENTE:. POTENCIA:. GRADOS DE PROTECCIÓN:. INDICADOR REMOTO DE APERTURA:. SENSOR DE FLUJO:; UBICACIÓN:; ESTATUS:. TIPO:; W; A. RANGO:; W. MCA, MODELO. TAMAÑO:. TIPO DE VISUALIZACIÓN:. CANTIDAD:. GRADO DE PROTECCIÓN:. SENSOR DE NIVEL:; UBICACIÓN:; ESTATUS:. TIPO:; W; V; A. MCA:. TAMAÑO:. TIPO DE VISUALIZACIÓN:. CANTIDAD:. LONGITUD DEL CIRCUITO:. SENSOR DE PRESIÓN:; UBICACIÓN:; ESTATUS:. TIPO:; W; VCC; mA. MCA, MODELO:. TAMAÑO DE CONEXIÓN, RANGO:. TIPO DE VISUALIZACIÓN:. CANTIDAD:. GRADO DE PROTECCIÓN:. MEDIDOR DE CLORO:; UBICACIÓN:; ESTATUS:. TIPO:; W; VCA; mA. MCA, MODELO:. TAMAÑO:. TIPO DE VISUALIZACIÓN:. CANTIDAD:. LONGITUD DEL CIRCUITO:. |
| SISTEMA DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLC; TIPO DE PLC, LENGUAJE DE PROG:. MARCA:. MODELO:. MÓDULO; CANT.; ESTATUS; DESCRIPCIÓN. CPU. Módulo comunicación Ethernet. Salidas Digitales. Entradas Digitales. Entradas Analógicas. Salidas Analógicas. Fuente de poder. Pantalla táctil. TELEMETRÍA. PLC; TIPO DE PLC, LENGUAJE DE PROG:. MARCA:. MODELO:. MÓDULO; CANT.; ESTATUS; DESCRIPCIÓN. CPU. Módulo comunicación Ethernet. Salidas Digitales. Entradas Digitales. Entradas Analógicas. Salidas Analógicas. Fuente de poder. Pantalla táctil. OBSERVACIONES: CROQUIS: |

## Resultados del diagnóstico

Se realizaron los diagnósticos de todas las plantas potabilizadoras mencionadas en la Tabla 2-1.

Para mostrar los resultados se tomó como guía un tren general de potabilización (Figura 2-5) aplicable para la remoción de los contaminantes encontrados en las plantas potabilizadoras de estudio. El proceso incluye pre-oxidación con cloro o con aire, filtración a presión o gravedad (una o más etapas) y puede servir para varios propósitos según su arreglo. Este esquema considera la captación de agua de uno o varios pozos, con equipo de bombeo sumergible o vertical, o mediante bombeo desde un cárcamo. También incluye la eliminación de arena en caso de tener pozos con este problema y una etapa de desinfección al final.

Figura 2-5 Esquema general de potabilización (en líneas puntadas las opciones alternativas)

Dependiendo de los contaminantes, la etapa de filtración depende de su eficiencia de remoción, la cual se puede ejemplificar como sigue:

En función de los contaminantes a remover el proceso puede proseguir, después del desarenador, con una etapa de cloración en línea antes de ingresar a una batería de filtros, o con una etapa de aireación que puede emplearse para oxidación (con oxígeno del aire) o para proveer oxígeno a los microorganismos si la unidad de tratamiento siguiente es un filtro biológico.

El número de etapas de filtración o biofiltración está en función de la calidad de agua del influente. Las tasas de filtración para filtros fisicoquímicos pueden ser entre 10 y 12 m3/m2h y entre 6 y 10 m3/m2h para filtros biológicos.

En cuanto al espesor de lecho se requiere 60 cm para filtros fisicoquímicos de un solo medio granular (arena o zeolita) y para filtros duales arena-antracita se establecen 70 y 30 cm respectivamente; en lo que respecta a los lechos para filtros biológicos se aceptan espesores de lecho entre 60 y 100 cm.

Se consideró necesario el máximo aprovechamiento del agua, por lo que también se calificó en el diagnóstico la presencia en la planta de un sistema de recuperación de agua de retrolavado.

El efluente de los filtros puede inyectarse a la red de distribución con la misma energía con la que fluye de los filtros, si éstos operan a presión, o almacenarla en un tanque de agua tratada y bombear el agua a la red.

Dados los cambios de presión en la red de distribución de agua, debido a la variación de demanda de la población respecto al horario del día, se consideró necesaria la existencia de un sistema de apagado automático del equipo de bombeo de los pozos que abastecen a la planta y/o de los que envían el agua a la red. También es conveniente un sistema de apagado automático de la(s) bomba(s) del o los pozos en función del nivel de agua en el tanque.

Aunado a lo anterior, se incluyeron condiciones físicas y de operación de medidores de flujo, manómetros, válvulas, entre otros equipos, instrumentación y accesorios mínimos necesarios para el buen funcionamiento de la planta, ver Figura 2-6 .

Cuando para la potabilización es necesaria la remoción de sólidos disueltos, se requerirá adicionar un proceso de remoción por membranas, el esquema general con equipo, instrumentación y accesorios para este tipo de tratamiento se muestra en la Figura 2-7.

Si además se requiere añadir ablandamiento para aumentar la recuperación de agua en el sistema de membranas (ósmosis inversa), el intercambio iónico es el proceso más recomendado (Figura 2-8).

Figura 2-6 Equipo, instrumentación y accesorios requeridos para el buen funcionamiento de la planta

Figura 2-7 Esquema de componentes para remoción de sólidos disueltos por membranas

Pretratamiento para remover: Fe, Mn, color, turbiedad, nitrógeno amoniacal, y materia orgánica

Figura 2-8 Esquema general para remoción de sólidos disueltos por membranas con ablandamiento previo

A continuación se da un resumen de los resultados del diagnóstico de cada potabilizadora, el detalle de cada una se muestra en los documentos anexos que forman parte de este informe.

### Potabilizadora Almoloya del Río

El tren de tratamiento actual de la planta es: oxidación con peróxido de hidrógeno - filtros a presión empacados con arena - desinfección con gas cloro; incluye un tanque de agua cruda para el bombeo del agua a la potabilizadora y a la red, así como un tanque de recuperación de agua de retrolavado.

El caudal de diseño es de 580 L/s. La planta se abastece de un ramal de pozos denominado Almoloya del Río y del análisis histórico de calidad del agua del influente a la planta se observa que sólo el manganeso, en 2016, no cumplió con el límite permisible de 0.15 mg/L establecido por la NOM 127; en la caracterización de la muestra colectada del influente, durante el desarrollo de este estudio, ningún parámetro de la norma antes mencionada incumplió los límites permisibles.

Los puntos más importantes del diagnóstico de la planta potabilizadora son los siguientes (ver el informe completo en el Anexo 1. Almoloya del Río):

- Los filtros sólo reciben una fracción muy pequeña del agua que llega a la planta, aproximadamente el 5%, es decir, 10 L/s de los 175 L/s medidos por el IMTA durante la evaluación. El resto se va directamente a la conducción.

- No tiene equipo de medición de flujo ni en la entrada, ni en la salida.

- Las tasas de filtración de diseño son mayores a las recomendadas (10 a 15 m/h) para remoción de Mn, pero para una filtración directa para un agua con baja turbiedad, pueden funcionar bien al caudal de diseño.

- Los filtros no cuentan con válvula de desagüe para su aislamiento y facilidad del mantenimiento.

- Varias válvulas y manómetros no funcionan.

- En la salida del agua filtrada hace falta un cuello de ganso, por lo que se corre el riesgo de la entrada de aire al medio filtrante y en consecuencia que los filtros operen sin estar totalmente llenos de agua, esto reduce su capacidad de filtración.

- Mala hidráulica para los retrolavados de filtros. De acuerdo a su configuración y caudal de diseño de 580 L/s, no hay forma de controlar el agua para obtener una tasa adecuada de retrolavado.

- Los filtros no se retrolavan desde hace más de un año, por lo que los medios filtrantes se encuentran tapados. Las válvulas son manuales y no sellan, algunas están pegadas y no se pudieron mover, otras no tienen manivelas para su manipulación.

- No se construyó un sistema adecuado de recuperación de agua de retrolavado de filtros, ni para el manejo de lodos, solo existe un tanque sin la estructura adecuada para recuperar agua clarificada.

- El personal no está capacitado adecuadamente en la operación del sistema; no puede tomar acciones ordinarias e inmediatas durante la operación.

- No contabilizan la producción diaria de agua, no conocen ni controlan las tasas de filtración y retrolavado.

- En general en la planta no realizan ningún tipo de determinaciones de calidad del agua, no miden la concentración de cloro y su dosis la establece personal de oficinas centrales del SACMEX.

- No hay Manual de Operación y Mantenimiento en la planta, ni tampoco Programa de Mantenimiento Preventivo, además la bitácora no tiene información detallada de la operación diaria y el mantenimiento.

- En la planta se encuentra almacenado peróxido de hidrógeno que no se utiliza desde hace más de cuatro años.

### Potabilizadora Ciudad Deportiva 2

El tren de tratamiento actual de la planta es: filtros percoladores con aireación de tiro forzado en continuo - oxidación con hipoclorito de sodio - filtros a presión con lechos granulares - desinfección; entre su infraestructura incluye un tanque de transferencia, un tanque de agua potabilizada y un tanque para recepción de agua de retrolavado, con sistema de hidrociclones para recuperar el agua clarificada.

La capacidad instalada es de 100 L/s. Las fuentes de abastecimiento establecidas para la rehabilitación son dos pozos: Ciudad Deportiva 2 (40 L/s) y Santa Úrsula Xitla (60 L/s). Los datos máximos históricos de contaminantes en el influente son Mn = 0.51 mg/L, Fe = 7.11 mg/L y Nitrógeno amoniacal = 2.26 mg/L.

Los puntos más importantes del resultado del diagnóstico son los siguientes (ver el informe completo en el Anexo 2. Ciudad Deportiva 2):

- En la actualidad la potabilizadora opera solamente con el pozo Cd. Deportiva 2, ya que el pozo Santa Úrsula Xitla está fuera de operación porque bombea agua con arena y el agua tiene mala calidad.

- Los datos históricos de calidad del agua anteriores a 2016, cuando operaban ambos pozos, muestran que era recurrente que las concentraciones, en el efluente, de hierro, manganeso, nitrógeno amoniacal, color y turbiedad rebasaran los límites permisibles por la Modificación del año 2000 de la NOM 127 (NOM-127).

- Están fuera de operación los cuatro biofiltros (filtros percoladores), se encuentran tapados los orificios de los distribuidores de agua y no funcionan los sopladores.

- La parte recta de los filtros a presión mide 1.5 m, que resulta muy limitada para tener espacio suficiente para la colocación de los componentes internos del filtro, así como una distancia adecuada entre el lecho y los tubos de recolección de agua de retrolavado.

- Los filtros carecen de válvula de desagüe para facilitar mantenimiento, es decir, los filtros no pueden aislarse y vaciarse ya que están todos conectados a una sola tubería de salida.

- El material filtrante es zeolita granular muy heterogénea en tamaño (CU = 5.09) y de granulometría inadecuada.

- El lavado de los filtros se realiza por lavado mutuo, y las tasas son bajas, aun considerando que se trabaje con los 100 L/s. Si la planta opera con menos agua se tiene un caudal muy bajo para el retrolavado y como consecuencia el proceso se hace muy ineficiente.

- El tanque de recuperación del agua del retrolavado de filtros no tiene una sección para depósito de lodos, ni un sistema de extracción de estos; los hidrociclones instalados en la planta no son apropiado para lograr la separación de los sólidos generados durante el retrolavado.

- En la construcción utilizaron materiales de mala calidad y no se concluyó la instrumentación.

- El personal no está capacitado adecuadamente en la operación del sistema, por lo que no puede tomar acciones ordinarias e inmediatas durante la operación.

- El medidor de caudal para el agua cruda no funciona por lo que a los operadores no les es posible ajustar la dosificación de hipoclorito de sodio en función de este.

- No realizan retrolavados de los filtros con la frecuencia requerida de al menos cada 48 horas. Esto ha ocasionado que los lechos estén colmatados y que la presión suba mucho en algunos filtros durante el retrolavado. Los filtros se presurizan y fuga agua por las bridas.

- Solo una de las bombas dosificadoras de cloro funciona. No se tiene equipo de medición de cloro en la planta, lo que imposibilita el control de dosificación por parte de los operadores en casos de cambio de caudal o calidad del agua.

- No hay Manual de Operación y Mantenimiento en la planta, con descripción de todos los procesos, equipos y dispositivos, ni existe programa de mantenimiento preventivo.

- La bitácora de operación no contiene información detallada de la operación y mantenimiento diarios.

### Potabilizadora Cerro de la Estrella 2

El tren de tratamiento actual es oxidación con ozono y filtros a presión con lecho de zeolita, incluye un tanque de contacto de ozono. El agua a la salida de los filtros se inyecta directamente a la red. Actualmente está fuera de servicio y el agua del pozo se dirige por un bypass hacia el tanque de rebombeo Bilbao.

Esta planta se abastece del pozo Cerro de la Estrella 2. Su capacidad de diseño es de 60 L/s, pero su caudal de operación es de 18 a 42 L/s. Valores máximos de los datos históricos de calidad del agua, revelan que los parámetros hierro (2.6 mg/L), manganeso (3.7 mg/L), dureza total (707 mg/L), sulfatos (646 mg/L), sodio (743 mg/L) y sólidos disueltos totales (1436 mg/L) rebasan los límites permisibles establecidos en la NOM 127. Además de esto, con las mediciones realizadas por el IMTA, se encontró que presenta valores de 5.92 mg/L como carbón orgánico total, COT. Datos históricos de calidad del agua del efluente de la planta potabilizadora muestran que el agua tratada no es capaz de remover eficientemente ninguno de los contaminantes y no cumple con la NOM 127 en dichos parámetros.

Los puntos más importantes del diagnóstico de la planta potabilizadora son los siguientes (ver el informe completo en el Anexo 3. Cerro de la Estrella 2).

- El pozo opera de forma intermitente, 5 horas en la mañana y 6 h en la noche.

- El pozo da un menor caudal que el de diseño de la planta.

- No funciona el sistema de ozonización (según el operador desde hace como 10 años) para la pre-oxidación de hierro y manganeso. Además de que no es necesario el ozono para remover estos contaminantes.

- No se localizó un sistema para la destrucción del ozono que se pudiera fugar a la atmósfera.

- La zeolita como medio filtrante es adecuada para remover hierro y manganeso, pero su granulometría es muy heterogénea y se desconoce la profundad del lecho.

- No contempla un sistema independiente de retrolavado, este se realiza con el efluente de los otros filtros y con la misma carga que proporciona la bomba de transferencia del agua ozonizada, lo que limita la tasa de retrolavado y por lo tanto hace deficiente el mismo.

- El esquema de la potabilizadora incluye el tratamiento del agua del retrolavado a través de filtración, e incorporar el agua filtrada al proceso. Este sistema no es el más recomendado para tal fin.

- No se tiene un medidor de caudal en la tubería de recuperación de agua de retrolavado.

- Presenta elevada presión en la descarga (de hasta 8 kg/cm2 según el operador) lo que ocasiona que los filtros presenten fugas por los registros paso-hombre superiores.

- No hay mezclador estático para la homogenización del cloro en la inyección a la salida.

- Se requieren la revisión de todas las válvulas y su conexión al PLC.

- El sistema de cloración presenta fugas y problemas serios de mantenimiento.

- El personal desconoce el funcionamiento básico del tratamiento, requiere capacitación en la operación del sistema para que sea capaz de tomar acciones correctivas inmediatas durante la operación.

- No hay medición en la planta de los parámetros de control del proceso.

- No tienen Manual de Operación y Mantenimiento en la planta, con descripción de todos los equipos, ni programa de mantenimiento preventivo.

- Requiere revisión de todos los equipos de medición y sensores, así como su conexión al PLC para evaluar su funcionamiento y control.

### Potabilizadora Deportivo Ferrería

El tren de tratamiento actual de la planta es: oxidación con hipoclorito de sodio y filtros a presión con lecho de zeolita. El efluente de los filtros se inyecta directamente a la red de distribución.

La planta se abastece del pozo Deportivo Ferrería, con un caudal de diseño de 50 L/s.

Los pocos datos históricos de calidad del agua que se proporcionaron de esta potabilizadora muestran que sólo el manganeso no cumple en el influente con el límite permisible de 0.15 mg/L establecido por la NOM 127, siendo el valor promedio de los dos últimos años 0.21 mg/L. La poca información del efluente no permite establecer la eficiencia real de la potabilizadora.

Los puntos más importantes del diagnóstico de la planta potabilizadora son los siguientes (ver el informe completo en el Anexo 4. Deportivo Ferrería).

- No existen medidores de caudal para el agua cruda ni para el agua filtrada, lo que imposibilita contabilizar la producción diaria de agua, conocer las tasas de filtración y retrolavado, así como ajustar la dosificación óptima de reactivos en función del mismo.

- Las tasas de filtración (considerando la distribución uniforme de caudal en todos los filtros), son altas si el gasto fuera el de diseño, aunque este tipo de sistemas pueden soportarlo si se retrolavan correctamente.

- La tasa de retrolavado es inferior a lo recomendado (de 40 a 60 m/h).

- El esquema de la potabilizadora no incluye tratamiento de los lodos producto del retrolavado de filtros, ni recuperación del agua clarificada.

- No existe tanque de agua tratada, indispensable al menos para hacer un buen retrolavado.

- No se realizan retrolavados de los filtros con la frecuencia requerida, de al menos cada 48 horas (o cada 24 horas si Mn > 1 mg/L), hasta limpieza total.

- Durante el retrolavado no todo el caudal se puede dirigir a un filtro, a menos que se cierre la salida de agua filtrada, pero ocasiona que la presión suba mucho y fugue agua por las tapas de paso-hombre. Esto indica que el medio filtrante está obstruido.

- El PLC no registra ni controla automáticamente todas las acciones para la operación completa de la potabilizadora, solo controla apertura/cierre de válvulas de filtros y arranque/paro de bombas dosificadoras. No registra presiones.

- No hay control de presión a la salida por lo que, en cierto momento de la tarde - noche, se detiene el flujo de agua hacia la red, incluso se revierte el flujo y entra hacia la planta.

- Les falta un medidor portátil de cloro residual, para verificar su contenido en el agua filtrada que se suministra a la red.

- El personal no está capacitado adecuadamente en la operación del sistema; no puede tomar acciones ordinarias e inmediatas durante la operación.

- Carecen de Manual de Operación y Mantenimiento en la planta, con descripción de todos los procesos, equipos y dispositivos, ni hay programa de mantenimiento preventivo.

- La bitácora no tiene la información detallada de la operación y el mantenimiento diarios.

### Potabilizadora Deportivo Los Galeana

El tren de tratamiento es el siguiente: preoxidación con hipoclorito de sodio - oxidación con el oxígeno del aire - ablandamiento con cal (coagulación, floculación, sedimentación) - filtros a presión empacados con arena - adsorción en carbón activado - ósmosis inversa - desinfección con hipoclorito de sodio, incluye tanque de transferencia, tanque de agua potabilizada y tratamiento de lodos con filtro prensa. La planta está fuera de operación desde hace al menos cuatro años.

La planta está diseñada para tratar agua de dos pozos: 1) Mayorazgo ubicado en la misma planta y 2) Nápoles, que se localiza aproximadamente a un kilómetro de la misma. Cada uno debe aportar un caudal de 40 L/s, para un total a tratar de 80 L/s.

Del análisis de datos históricos de calidad del agua del influente se observa que los parámetros que rebasan los límites permisibles de la NOM-127, son (entre paréntesis los valores máximos): turbiedad (120 UNT), color (140 U Pt/Co), cloruros (544 mg/L), sólidos disueltos totales (2408 mg/L), dureza total (1825 mg/L), nitrógeno amoniacal (2.46 mg/L), bario (1.5 mg/L), hierro (7.8 mg/L), manganeso (1.5 mg/L) y sodio (342 mg/L). El otro parámetro importante medido durante el diagnóstico es la sílice; el cual, con valores superiores a 100 mg/L en los dos pozos, limita el porcentaje de recuperación global de agua de la planta (47%) cuando se utiliza la OI, si no se aplica un ablandamiento previo.

Los datos históricos de calidad del efluente muestran que la potabilizadora no ha sido capaz de producir agua que cumpla con los límites que establece la normatividad. Parámetros como las concentraciones de cloruros, sodio, dureza y sólidos disueltos totales, nunca han cumplido con el límite permisible. Los únicos dos parámetros para los que se ha cumplido la NOM-127 en el efluente son el bario y el color.

Los puntos más importantes del diagnóstico de la planta potabilizadora son los siguientes (ver el informe completo en el Anexo 5. Deportivo los Galeana).

- El diseño actual de la planta es rebuscado, inusual, impráctico e inefectivo, como lo muestran los datos disponibles de calidad del agua del efluente en diferentes momentos en que ha operado la planta.

- Primera etapa, oxidación. No se entiende por qué inyectar aire al agua, para luego aplicar vacío para “retirar” el exceso de aire; ni tampoco en qué se basa la adición de ácido sulfúrico “como oxidante”.

- No se encuentra documentado en ningún lado, ni se tienen establecidos, intervalos de operación para variables como el pH u oxígeno disuelto.

- El diseño de los sedimentadores es, por decir lo menos, inusual. El agua es conducida hacia el fondo del tanque sedimentador a través de una serie de tubos de unos 10 cm de diámetro, colocados en posición oblicua en la periferia interior del mismo tanque. Se puede esperar que mientras pasa el agua por los tubos se incremente la velocidad del agua provocando ruptura de los flóculos previamente formados, lo que afectará el desempeño del proceso.

- Sobre el proceso de filtración en arena se puede comentar que las cámaras son de poca altura, lo que implica que no hay suficiente espacio para la expansión del lecho durante el retrolavado. La tasa posible de retrolavado, de acuerdo con la descripción realizada por el fabricante, es muy baja, lo que posiblemente explique el estado que se encontró al interior de las celdas de filtración; material cementado.

- Al parecer durante la rehabilitación se deshabilitaron válvulas y actuadores del sistema de filtración en arena.

- El sistema de membranas cuenta con membranas nuevas y funcionales, aptas para remover los contaminantes disueltos que presenta el agua cruda (dureza, nitrógeno amoniacal, sodio, cloruros, y bario).

- En cuanto al sistema en general de membranas, la planta está incompleta e inoperable, ya que carece de bombas de alta presión adecuadas, sistema de pretratamiento (pre-desinfección), sensores de turbiedad, de presión, de conductividad, así como medidores de flujo en las tres corrientes (agua cruda, permeado y rechazo), sistema de enjuague y limpieza.

- En su condición actual la planta está inoperable, debido a que varios de los equipos se encuentran visiblemente incrustados; es de esperar que sistemas de bombeo y tuberías también se encuentren en la misma condición.

- Hay evidencia de derrame de fluidos en varios elementos de la estructura de tratamiento. Existen asimismo unidades evidentemente incrustadas.

- El Carbón activado está en buen estado, aunque el diseño interior del filtro que lo contiene es inusual. No se puede establecer su funcionamiento.

- La planta nunca ha funcionado correctamente, y después de tanto tiempo sin ser utilizada, se considera difícil que muchos elementos que la componen, especialmente los electromecánicos, puedan funcionar adecuadamente.

- No hay Manual de Operación y Mantenimiento, ni Programa de Mantenimiento preventivo.

- Los operadores requieren capacitación para operar la planta.

### Potabilizadora Granjas San Antonio

El tren de tratamiento de esta planta potabilizadora es: oxidación con hipoclorito de sodio-filtros a presión empacados con zeolita - desinfección; incluye un tanque de contacto de cloro y un tanque de agua potabilizada.

La planta se abastece del pozo Granjas San Antonio ubicado en el mismo predio que la planta; el caudal de diseño de la planta es de 60 L/s, pero el pozo opera con aproximadamente 30 L/s. Durante el diagnóstico la potabilizadora estaba fuera de operación por fallas en el equipo de bombeo a red y el agua del pozo se estaba derivando directamente a la red solo clorada. Del análisis histórico de calidad del agua del influente de la planta se observa que el hierro, el manganeso y el nitrógeno amoniacal no cumplen con los límites permisibles establecidos en la NOM 127.

Los datos del agua tratada muestran que la remoción de manganeso no es eficiente y su concentración en el efluente rebasa por mucho el límite permisible por la norma antes mencionada, mientras que el hierro y el nitrógeno amoniacal casi siempre se mantienen por debajo de la misma.

Los puntos más importantes del diagnóstico de la planta potabilizadora son los siguientes (ver el informe completo en el Anexo 6. Granjas San Antonio).

- Los filtros están sobredimensionados; la altura de medio filtrante es de 2.6 m y la zona libre por encima de este es de 2.3 m.

- La tasa de filtración de diseño es adecuada, pero la de operación actual es muy baja, aunque esto no debe perjudicar la eficiencia del proceso.

- La tasa de retrolavado actual es muy inferior a lo recomendado, pero la de diseño es aceptable.

- Se determinó que el medio filtrante es clinoptilolita (zeolita natural) cuya granulometría no es adecuada para ser utilizada en los filtros, dado que el tamaño efectivo es de 0.91 mm y el coeficiente de uniformidad de 1.93.

- Se interrumpe el envío de agua a la población durante los retrolavados, además los filtros no pueden aislarse y vaciarse para darles mantenimiento.

- Los filtros no tienen válvula de desagüe para realizarles mantenimiento.

- El esquema de la potabilizadora no incluye tratamiento de los lodos producto del retrolavado de filtros, ni recuperación del agua clarificada.

- Los filtros carecen de registro “paso-hombre” lateral que permita retirar el material filtrante y revisar el bajo dren. La única opción es sacar el medio filtrante desde la parte superior.

- La planta cuenta con una torre de oxidación que no es necesaria para el adecuado funcionamiento de la planta.

- El personal no está capacitado adecuadamente en la operación del sistema; no puede tomar acciones ordinarias e inmediatas durante la operación.

- No existe equipo de bombeo específico para retrolavado.

- No hay control de presión a la salida ni funcionan las bombas de transferencia de agua a la red de distribución, por lo que, en cierto momento de la tarde-noche, se detiene el flujo de agua hacia la red, lo que obliga a parar el sistema.

- Falta un medidor portátil de cloro residual, para verificar su contenido en el agua filtrada que se suministra a la red.

- No hay Manual de Operación y Mantenimiento en la planta, con descripción de todos los procesos, equipos y dispositivos, ni Programa de Mantenimiento Preventivo.

- La bitácora de operación de la planta no presenta información detallada de la operación ni mantenimiento diarios.

- Se requiere la reparación/mantenimiento de múltiples equipos e instrumentos (bombas de dosificación, bombas de carga, medidor de flujo, variadores de frecuencia, actuadores, tableros de control, válvulas, etc.).

### Potabilizadora Jardines del Pedregal

La planta se encuentra actualmente fuera de operación, el proceso de potabilización es: ozonización - filtros a presión empacados con zeolita - filtros a presión empacados con carbón activado granular (CAG) - desinfección; incluye un tanque de contacto de ozono. El agua filtrada se inyectaba directamente a la red.

Su fuente de abastecimiento son dos pozos: 1) el pozo Jardines del Pedregal 5 que colapsó, se sacó de funcionamiento y que va a sustituirse por un pozo nuevo que estaba sin terminar y carecía de equipamiento cuando se llevó a cabo el diagnóstico; y 2) el pozo Jardines del Pedregal 4, ubicado a aproximadamente 700 metros de la planta y cuya conexión a la planta no ha funcionado hasta la fecha. El caudal de rehabilitación está indicado para 80 L/s, 40 L/s de cada pozo.

De acuerdo con la información histórica proporcionada por el SACMEX, seis parámetros de calidad del agua en el influente (primer pozo Jardines del Pedregal 5) han rebasado los límites permisibles señalados en la NOM-127: turbiedad (80 UNT), color (320 U Pt/Co), sólidos disueltos totales (1,200 mg/L), sodio (225 mg/L), dureza total (747 mg/L), hierro (6.18 mg/L) manganeso (0.285 mg/L); entre paréntesis los valores máximos reportados. Se tienen datos a partir del año 2008 y hasta inicios del 2017, cuando la planta dejó de operar. Los datos del efluente para los mismos parámetros muestran que la planta no remueve los contaminantes del agua por deficiencias en el diseño, mantenimiento y operación.

Las mediciones realizadas por el IMTA en el agua del pozo Jardines del Pedregal 4, indican que éste solo presenta problemas con hierro (2.25 mg/L) y manganeso (0.289 mg/L). La mezcla de los dos pozos daría una dureza, sodio y SDT prácticamente dentro de la NOM-127, dejando como problemática al hierro (4 mg/L) y al manganeso (1.34 mg/L).

Los puntos más importantes del diagnóstico de la planta potabilizadora son los siguientes (ver el informe completo en el Anexo 7. Jardines del Pedregal).

- Utilizan un sistema de oxidación con ozono, que no se justifica para la problemática que presenta el agua de la planta, y tampoco existen datos históricos que demuestren la eficiencia de remoción de hierro y manganeso con el mismo.

- No se incluyó equipo de medición de flujo ni en la entrada, ni en la salida.

- La hidráulica en los filtros no es la adecuada, ya que los ocho filtros están a diferentes alturas. Igualmente sucede durante el retrolavado, debido a que este se realiza con el efluente de los otros filtros y con la misma carga que proporciona el bombeo del pozo.

- La tasa de retrolavado está en los límites de lo recomendado (de 40 a 60 m/h), considerando que se utilizará todo el flujo de la planta, de lo contrario no será suficiente para una limpieza correcta.

- No se puede seccionar cada filtro para control de flujo en el proceso de retrolavado.

- Los filtros carecen de válvula de desagüe para facilitar mantenimiento.

- El esquema de la potabilizadora no incluye tratamiento de los lodos producto del retrolavado de filtros, ni recuperación del agua clarificada.

- No se tiene cárcamo de agua tratada, el cual ayudaría mucho para mejor control del retrolavado y suministro de agua a la red.

- Se sustituyó el sistema de dosificación de hipoclorito de sodio por uno de generación y aplicación de ozono para oxidar el manganeso (en 2016), y nunca ha funcionado; se descompuso durante la etapa de puesta en marcha. Además, no era necesario el citado cambio porque el hipoclorito funciona muy bien junto con la zeolita, para la remoción del manganeso, y a costos de inversión y operación mucho menores.

- Durante el tiempo que operó la planta se estuvo aplicando un inhibidor químico para la oxidación del manganeso Este sistema resulta más caro que la aplicación del hipoclorito y no permite cumplir con la normatividad, porque no lo remueve, sólo lo secuestra y permanece disuelto.

- El Personal no está capacitado adecuadamente en la operación del sistema; no puede tomar acciones ordinarias e inmediatas durante la operación.

- El personal no fue específico al detallar cómo se realizan los retrolavados de los filtros.

- No hay medidores de caudal para el agua cruda ni para el agua filtrada, lo que imposibilita contabilizar la producción diaria de agua, conocer las tasas de filtración y retrolavado, así como ajustar la dosificación óptima de reactivos en función de este.

- No registraban presiones en los filtros, aunque estos tienen manómetros Bourdon y sensores-transductores (que no se sabe si funcionan) conectados al PLC.

- Falta un medidor portátil de cloro residual, para verificar su contenido en el agua filtrada que se suministra a la red.

- No existe Manual actualizado de Operación y Mantenimiento en la planta, con descripción de todos los procesos, equipos y dispositivos, ni Programa de Mantenimiento Preventivo.

- Su bitácora no tiene la información detallada de la operación ni mantenimiento diarios.

### Potabilizadora La Caldera Nueva

El tren de tratamiento de la potabilizadora es: hidrociclones - filtros a gravedad empacados con arena (biofiltros) – ozonización - filtros a presión empacados con zeolita - desinfección; incluye una torre de filtros para la recuperación del agua de retrolavado, un tanque de contacto de ozono, un tanque de transferencia y un tanque de agua potabilizada para su bombeo a red. La planta empezó a operar en 2010, pero no está en funcionamiento desde hace aproximadamente tres años.

Fue diseñada para un caudal de 700 L/s y el caudal de operación es de 630 L/s. Se abastece de 30 pozos de los ramales Tláhuac, Mixquic y Santa Catarina, 27 a cargo de la CONAGUA y 3 a cargo del SACMEX.

Datos históricos de calidad del agua del influente proporcionados por el SACMEX, muestran que los parámetros que no cumplen con los límites permisibles por la NOM 127 son (valores máximos): color (35 U Pt/Co), nitrógeno amoniacal (8.6 mg/L), hierro (0.438 mg/L) y manganeso (0.395 mg/L). El nitrógeno amoniacal ha presentado un incremento importante con respecto al tiempo. Un dato relevante es la presencia de materia orgánica (COT = 14 mg/L) que, aunque no está normado, es alto para una fuente de agua potable y puede generar trihalometanos cuando se clora el agua. La presencia de arena en el agua que llega a la planta es el principal problema operativo porque obtura rápidamente los filtros. Actualmente el agua solo ingresa a los hidrociclones y de ahí se deriva al tanque de agua tratada de donde se bombea para su distribución a la población.

Durante el tiempo que operó la planta no pudo remover los contaminantes presentes en el agua.

Los puntos más importantes del diagnóstico de la planta potabilizadora son los siguientes (ver el informe completo en el Anexo 8. La Caldera Nueva).

- A la fecha la empresa que realizó la rehabilitación no ha entregado los trabajos y por tal motivo el personal del SACMEX no está en posibilidades de iniciar la operación de la planta y no tiene conocimiento de los alcances reales de los trabajos realizados.

- Se requiere un medidor de caudal en el efluente de la potabilizadora.

- Los hidrociclones dejan pasar una cantidad importante de arena que tapa los biofiltros y daña las bombas.

- Para el proceso de biofiltración se carece de una etapa previa o simultánea de aireación.

- La tasa de filtración de diseño en los biofiltros es muy alta.

- El lavado de los lechos filtrantes de los biofiltros se realiza con agua aire, pero las espreas empleadas en el bajo dren son solo para agua, y el aire se introduce por tubos perforados instalados sobre la losa del falso fondo.

- El medio filtrante de los biofiltros es arena, pero se sugiere cambiarlo por biolita® que ofrece ventajas como medio de soporte para el desarrollo de bacterias nitrificantes.

- El sistema de filtración a presión no tiene forma de asegurar que los lechos filtrantes estén sumergidos.

- Por la diferencia de alturas entre los filtros que componen las torres de filtración a presión, la distribución de caudales entre ellos no es equitativa, a los filtros superiores les llega menos agua que a los de abajo.

- Actualmente los filtros a presión no contienen medio filtrante ni gravilla, solo restos de estos.

- La tasa de retrolavado es aceptable (38.3 m3/m2h), sin embargo, por la diferencia de alturas de los filtros es muy probable que la tasa de lavado varíe entre los filtros superiores y los inferiores.

- Los filtros a presión no tienen las válvulas ni las tuberías necesarias para su vaciado, para cuando se requiera realizar mantenimiento.

- El sistema de recuperación de agua de lavado de biofiltros y filtros a presión no se ha trabajado aún y no se sabe si es funcional; sin embargo, parece poco flexible para los requerimientos de lavado del número de unidades de filtración de la planta. Por otra parte, aunque está instalada la tubería que lleva el agua producto del retrolavado de los filtros a presión hasta el tanque de recuperación de agua, ésta no podría usarse actualmente porque el agua se mezcla con el drenaje pluvial y el drenaje sanitario

- Las compuertas de los filtros a gravedad ya no sellan.

- Se desconoce la capacidad de generación de ozono, la empresa que instaló los equipos no les informó sobre este dato, tampoco hubo capacitación para la operación de estos equipos, en la planta no se tiene manual de operación de este sistema.

- Un equipo generador de ozono y el quemador de ozono están descompuestos.

- La frecuencia de retrolavado de los filtros a presión es cada 4 o 6 meses, lo que es una práctica incorrecta, ya que el retrolavado debe realizarse al menos cada 72 horas, si no es necesario por la pérdida de carga producida en el filtro, si para mantener permeables los lechos y evitar su compactación.

- El sistema de almacenamiento y dosificación de hipoclorito consiste en dos tanques de 5000 litros y dos bombas dosificadoras instaladas pero incompletas, así como tubería de material plástico. Las bombas requieren ser repuestas.

- Actualmente el agua no se clora en la planta.

- No tienen Manual de Operación y Mantenimiento en la planta, con descripción de todos los procesos, equipos y dispositivos ni Programa de Mantenimiento Preventivo.

- Su bitácora no presenta información detallada de la operación ni mantenimiento diarios.

- No cuentan con equipo de laboratorio ni personal para dar seguimiento a los principales parámetros de control de proceso de la planta: nitrógeno amoniacal, oxígeno disuelto, hierro, manganeso y cloro.

### Potabilizadora La Libertad

El tren de tratamiento de la potabilizadora incluye: ozonización - filtros a presión con lechos de zeolita granular - ósmosis inversa - desinfección antes del suministro a red; así como un tanque de transferencia y un tanque de agua potabilizada, en donde se mezcla el permeado del sistema de membranas, con parte del agua filtrada por la zeolita, con el objetivo de remineralizar el agua final.

Esta potabilizadora aún no está en operación debido a que el pozo La Libertad que abastecería a la planta, tuvo que sacarse de operación por producción excesiva de arena. Se perforó un segundo pozo denominado pozo La Libertad Reposición, pero durante el tiempo que se realizó el diagnóstico todavía no estaba equipado. El caudal de diseño es de 40 L/s.

No hay información histórica de calidad del agua, pero del muestreo realizado por el IMTA en el 2019, durante el desarrollo y aforo del pozo, se observan problemas con los siguientes parámetros con relación a la NOM 127: pH (6.1), sólidos disueltos totales (1257 mg/L), turbiedad (165 UTN), hierro (13 mg/L), manganeso (1.52 mg/L), cloruros (263 mg/L) y dureza total (810 mg/L como CaCO3).

La potabilizadora no se ha puesto en funcionamiento, ni se ha terminado la instalación de todos los componentes, sobre todo del sistema de membranas, por lo tanto, no hay información del efluente.

Los puntos más importantes del diagnóstico de la planta potabilizadora son los siguientes (ver el informe completo en el Anexo 9. Libertad).

- El diseño de la planta potabilizadora no es adecuado para remoción eficiente de hierro, manganeso y dureza total. Por la calidad del agua, al oxidar y pasar el agua hacia los filtros se presentaría una rápida incrustación de la tubería y el equipo de bombeo.

- El flujo de agua cruda no se distribuirá equitativamente en los ocho filtros, ya que están a diferentes alturas. Lo mismo sucede durante el retrolavado.

- La tasa de filtración es muy baja, los filtros podían haber tenido menor diámetro y por lo tanto requerir menor volumen de agua para el retrolavado.

- La tasa de retrolavado máxima posible alcanzable es inferior a lo recomendado (de 40 a 60 m/h). La velocidad en las tuberías de 4” durante el retrolavado sería de 5.1 m/s, que se considera muy por encima del valor recomendado (2.5 m/s), porque repercute en la pérdida de carga y consumo de energía por bombeo.

- Los filtros carecen de válvula de desagüe para facilitar mantenimiento.

- Se instalaron dos módulos de filtración por membranas, pero solo se requiere uno.

- El esquema de la potabilizadora no incluye tratamiento de los lodos producto del retrolavado de filtros, ni recuperación del agua clarificada.

- No se ha instalado el equipo de medición de flujo en la descarga del pozo nuevo (influente de la planta). Según proyecto, falta por instalar el sistema de desinfección, con hipoclorito de sodio para el agua potabilizada: tanques, bombas, tuberías, accesorios, etc.

- Falta completar y verificar el funcionamiento del sistema de control y automatización general.

- No se instalaron las membranas y, por lo tanto, no puede operar la OI. No cuenta con sistemas que protejan la integridad de las membranas (sistema automatizado de enjuague con permeado y limpieza (CIP), pre-desinfección (lámpara UV), dosificación de reactivos (antiincrustante, bisulfito de sodio) sensores de cloro y turbiedad antes de ingresar a las membranas). Tampoco hay sistema que proteja la bomba de alta presión (variador de frecuencia y sistema de interrupción por baja presión).

- Los parámetros de operación del sistema de membranas no se podrían controlar debido a que carece de un sistema de control y de adquisición de señales de los sensores; se requiere implementar una pantalla de control, incluir PLC de control, con salidas/entradas analógicas y digitales acordes a los equipos a controlar y a los parámetros a medir.

- La calidad del agua potable no se podrá controlar debido a que carece de medidor de caudal en el permeado y sensor de SDT/conductividad en la salida a red de distribución, con lo cual se controla la proporción de mezcla: permeado: agua filtrada.

### Potabilizadora Panamericana

La planta se conforma por: oxidación con hipoclorito de sodio - hidrociclón para remoción de arenas - filtros a presión con lecho de zeolita y como etapa final se adiciona al efluente un secuestrante a base de polifosfatos. El agua de la salida de los filtros se inyecta directamente a la red.

La planta trata el agua extraída del pozo Panamericana, para un caudal de diseño de 50 L/s. De acuerdo con los datos históricos de calidad del agua proporcionados por el SACMEX del 2011 a 2019, solo las concentraciones (valores máximos) de hierro (0.65 mg/L) y manganeso (1.82 mg/L), rebasan los límites permisibles establecidos por NOM 127. Con respecto al agua tratada en la potabilizadora, el análisis de los datos históricos revela que ninguna de las muestras tomadas cumplió con el límite máximo permisible para manganeso, mientras que, para el hierro, sólo el 56% de las muestras cumplió con la citada norma.

Los puntos más importantes del diagnóstico de la planta potabilizadora son los siguientes (ver el informe completo en el Anexo 10. Panamericana).

- Mala hidráulica en los filtros. El caudal de agua para realizar el retrolavado (efluente de los otros filtros) no es suficiente, ni la carga que proporciona el bombeo del pozo. No se puede seccionar cada filtro para control de flujo en el proceso de retrolavado.

- Los filtros no tienen cuello de ganso, por lo que pueden operar en filtración sin estar llenos de agua.

- No hay válvula de desagüe para facilitar mantenimiento de los filtros.

- El esquema de la potabilizadora no incluye tratamiento de los lodos producto del retrolavado de filtros, ni recuperación del agua clarificada.

- No existe cárcamo de agua tratada, el cual ayudaría mucho al control del retrolavado y suministro de agua a la red.

- Se adiciona desde hace más de un año, un inhibidor de oxidación de manganeso en el efluente de la planta, que solo evita que precipite durante un tiempo.

- Se agregó el hidrociclón para remoción de arenas finas hace 7 años aproximadamente; pero no hay datos de su diseño ni eficiencia.

- El personal que opera la planta requiere capacitación para operar adecuadamente la potabilizadora.

- Se carece de medidores de caudal para el agua cruda y para el agua filtrada, lo que imposibilita contabilizar la producción diaria de agua, conocer las tasas de filtración y retrolavado, así como ajustar la dosificación óptima de reactivos en función de este.

- La tasa de retrolavado es muy inferior a lo recomendado (de 40 a 60 m/h), aun si todo el flujo de la planta se dirigiera al filtro a lavar.

- No realizan retrolavados de los filtros con la frecuencia requerida de al menos cada 48 horas (cada 24 horas si Mn > 1 mg/L), hasta limpieza total.

- Durante el retrolavado no todo el caudal se puede dirigir a un filtro, pues parte de él sale hacia la red de distribución, a menos que se cierre la salida de agua filtrada, pero ocasiona que la presión suba mucho en algunos filtros y fugue agua por las tapas de paso-hombre.

- El PLC no registra ni controla automáticamente todas las acciones para la operación completa de la potabilizadora, sólo controla apertura/cierre de válvulas de filtros y arranque/paro de bombas dosificadoras. No registra presiones en los filtros, aunque estos tienen sensores-transductores de presión.

- No hay control de presión a la salida ni funciona la Booster para dar carga al caudal efluente, por lo que, en cierto momento de la tarde - noche, no hay flujo de agua hacia la red, incluso se revierte el flujo y entra hacia la planta.

- Falta un medidor portátil de cloro residual, para verificar su contenido en el agua filtrada que se suministra a la red.

- Hace falta un Manual de Operación y Mantenimiento en la planta, con descripción de todos los procesos, equipos y dispositivos.

- No cuentan tampoco con Programa de Mantenimiento Preventivo.

- Su Bitácora no tiene la información detallada de la operación ni mantenimiento diarios.

### Potabilizadora Panteón Civil

En 2014 la planta fue modificada y rehabilitada para operar con el tren de tratamiento: ozonización – cloración - filtración a gravedad con lecho de zeolita (primera etapa de filtración) - filtración a presión con zeolita (segunda etapa de filtración) - desinfección; Incluye un tanque de transferencia, una torre de contacto de ozono, un tanque de contacto de ozono, un tanque de agua potabilizada y un tanque de recuperación de agua de retrolavado. Actualmente está fuera de operación la etapa de ozonización, al parecer nunca operó adecuadamente.

De acuerdo con la información suministrada por SACMEX, la planta “Panteón Civil” se abastece de cinco pozos: Panteón Civil 1, Panteón Civil 2, Unidad Modelo, Auxiliar Xotepingo y Sector Popular, pero durante la visita diagnóstica solo dos pozos (Panteón Civil 1 y 2) estaban enviando agua hacia la planta. Con fines de rehabilitación se considera la operación de tres pozos solamente: Panteón Civil 1 y 2, así como Auxiliar Xotepingo, cada uno con un caudal de 50 L/s.

Con base en datos proporcionados por el SACMEX de calidad del agua del influente (que corresponde a la mezcla de los pozos en funcionamiento), en el período 2003-2019 los parámetros que no cumplieron con los límites permisibles establecidos por la NOM 127 fueron (valores máximos entre paréntesis): turbiedad (13 mg/L), color (40 mg/L), cloruros (353 mg/L), sólidos disueltos totales (1236 mg/L), dureza total (690 mg/L), nitrógeno amoniacal (2.83 mg/L), aluminio (0.365 mg/L), hierro (1.35 mg/L), manganeso (1.11 mg/L) y sodio (255 mg/L). Sin embargo, en los últimos siete años el aluminio ya no aparece fuera de norma.

De los datos históricos de calidad del agua del efluente de la planta, sólo el manganeso no cumple el límite permisible de 0.15 mg/L por la NOM 127, y a veces la dureza y el nitrógeno amoniacal, seguramente dependiendo de los pozos que estén operando.

Datos de calidad del agua del Pozo Panteón Civil 1, de marzo de 2018, muestran los siguientes valores máximos de parámetros que rebasan los límites establecidos por la NOM 127: cloruros (260 mg/L), nitrógeno amoniacal (4.5 mg/L), aluminio (0.24 mg/L), sodio (467 mg/L) y SDT (1372 mg/L). Para el pozo Panteón Civil 2, del período 2010 a 2016, los parámetros que no cumplen con su límite permisible son hierro y manganeso con concentraciones máximas de 0.41 y 0.48 mg/L respectivamente. El pozo Auxiliar Xotepingo no presenta problemas con ningún parámetro, por lo que la mezcla de los tres pozos presentaría con valores superiores a los límites permisibles por la NOM-127 al hierro (47 mg/L), al manganeso (0.47 mg/l), al nitrógeno amoniacal (1.67 mg/L) y ligeramente al sodio (253 mg/L).

Los puntos más importantes del diagnóstico de la planta potabilizadora son los siguientes (ver el informe completo en el Anexo 11. Panteón Civil).

- La planta potabilizadora Panteón Civil opera prácticamente al 50% de su capacidad instalada.

- El proceso actual no es adecuado para remover nitrógeno amoniacal, sin embargo, podría remover eficientemente hierro y manganeso, y por lo tanto color, pero el estado actual de las instalaciones no lo permite.

Filtros a gravedad

- Los filtros carecen de un buen diseño hidráulico para la colección de agua filtrada y bajo dren, además, durante el retrolavado hay zonas que no se limpian y otras con velocidades altas que han arrojado material filtrante que ha quedado en las canaletas.

- A diferencia de lo especificado en el proyecto de rehabilitación, el material filtrante es arena en vez de zeolita.

Filtros a presión

- La limpieza de los filtros se realiza por lavado mutuo, es decir lavando uno de los filtros con el agua filtrada por los otros once. Sin embargo, como la tasa resultaría muy alta si se emplea toda el agua filtrada. se cree que sólo una fracción debe ser empleada y que esto se realiza manipulando la apertura de la válvula que dirige el agua filtrada al tanque de contacto de cloro. No se tiene información al respecto.

- El ingreso del agua filtrada o la salida del agua de retrolavado, no se diseñó para tener una distribución homogénea en el área filtrante, sólo tiene un tubo que sobresale en el interior del cuerpo del filtro.

- Los filtros no tienen válvulas de desagüe para facilitar mantenimiento.

General

- El tanque de recuperación del agua del retrolavado de filtros no tiene una sección para depósito de lodos, ni un sistema de extracción de los mismos.

- El esquema de la potabilizadora no incluye sistema para desaguado de lodos.

- No se requiere la etapa de ozonización, porque no es necesario para la oxidación de hierro y manganeso, ni es eficiente para la oxidación de nitrógeno amoniacal.

- Es necesario el mantenimiento a las fosas de tuberías y cambio de válvulas de filtración y retrolavados de los filtros a gravedad.

- Se requiere la impermeabilización de techos y pintura general a los edificios y unidades.

- Los equipos de bombeo del tanque de trasferencia y de inyección a red son muy grandes y cuando la planta no opera con todo el caudal, estos se prenden y apagan frecuentemente, haciendo que la planta no opere en continuo y que además reste vida útil a los motores de los equipos.

- En general es necesario dar mantenimiento a los equipos de bombeo de toda la planta y al sistema de iluminación

- El sistema de automatización y control no funciona.

- La presión de salida a red llega a ser superior a la de descarga de las bombas, lo que produce el desbordamiento del tanque de agua potabilizada.

- El personal no está capacitado adecuadamente en la operación del sistema.

- No realizan retrolavados de los filtros a presión desde hace varios meses. Al parecer los operadores no saben cómo hacerlo. Esta es una de las causas de que la potabilizadora no reduzca las concentraciones de hierro y manganeso, los filtros están colmatados y por lo tanto fugan los contaminantes.

- No hay equipo de medición de cloro en la planta, lo que imposibilita el control de dosificación por parte de los operadores en casos de cambio de caudal o calidad del agua. Aunque abastezca uno o dos pozos, la dosificación de hipoclorito de sodio se mantiene siempre con los mismos caudales.

- Hace falta el Manual de Operación y Mantenimiento en la planta, con descripción de todos los procesos, equipos y dispositivos.

- No cuentan tampoco con Programa de Mantenimiento Preventivo.

- Su Bitácora no incluye la información detallada de la operación ni el mantenimiento diarios.

### Potabilizadora Purísima Iztapalapa 3 y 7

El tren de tratamiento de esta planta es: oxidación con hipoclorito de sodio - filtros a presión empacados con zeolita - ósmosis inversa; incluye una torre de filtros para la recuperación de agua de retrolavado y un tanque de agua potabilizada donde se mezcla parte del agua filtrada por la zeolita, con el permeado de la ósmosis inversa para mineralizar el agua final.

La planta potabilizadora se abastece de dos pozos profundos, el pozo Purísima Iztapalapa 3 y el pozo Purísima Iztapalapa 7, ambos aportan aproximadamente 50 L/s cada uno.

Los datos históricos del influente (mezcla de los dos pozos) proporcionados por el SACMEX, del 2013 al 2019, muestran que los parámetros de calidad del agua que sobrepasan los valores límite establecidos por la NOM 127 (entre paréntesis los máximos) son: turbiedad (18 UNT), color (80 U Pt/Co), cloruros (384 mg/l), sólidos disueltos totales (1364 mg/L), dureza total (624 mg/L), nitrógeno amoniacal (2.72 mg/L), manganeso (0.35 mg/L), hierro (0.7 mg/L) y sodio (348 mg/L). De estos contaminantes, del 2016 a la fecha ya no se salen de la norma la dureza total ni el hierro, además que el sodio y los SDT han disminuido y están ligeramente arriba de la NOM-127.

De los parámetros no normados pero relevantes para la potabilización (medidos por el IMTA) son: la concentración de boro (promedio en 2018 = 2.7 mg/L) y 7.4 mg/L de COT para la mezcla. Además, prevalece un fuerte olor a ácido sulfhídrico que indica la presencia de compuestos de azufre y bacterias sulfato reductoras.

En los datos históricos del efluente se observa que la potabilizadora no disminuye la concentración de los contaminantes, ni lo ha hecho en prácticamente todo el periodo de operación registrado. Solamente el nitrógeno amoniacal, esporádicamente, se ha removido.

Los puntos más importantes del diagnóstico de la planta potabilizadora son los siguientes (ver el informe completo en el Anexo 12. Purísima Iztapalapa 3 y 7).

- El agua que ingresa a la planta de cada pozo llega a una misma tubería, pero en extremos opuestos, predominando el flujo del pozo que ejerza mayor presión.

- El agua del pozo 3 se deriva en su mayoría a la red antes de ingresar a la planta, pero no hay medición para saber cuánto.

- Los filtros no se pueden retrolavar, dado que tienen una configuración de “lavado mutuo” con sistema cerrado, que hace que la tasa de retrolavado sea, cuando mucho, igual al de filtración, lo que no permite la expansión del lecho y por lo tanto tampoco la expulsión de la suciedad acumulada en ellos. Además, que las válvulas de los filtros no funcionan y presentan demasiadas fugas de agua en los empaques de los registros “pasos hombre” y bridas.

- El sistema de filtración para clarificación y recuperación del agua de retrolavado no es operante, y provoca la colmatación acelerada de los filtros.

- Uno de los bancos de OI (banco B) está desmantelado (le falta bomba de alta presión, así como accesorios de las vasijas de alta presión, filtros cartucho, gabinete de adquisición de señales).

- El módulo que estaba operativo (módulo A) únicamente trata 1 L/s de un Q de diseño máximo de 55 L/s. No presentó remoción significativa de sólidos disueltos (<1%).

- No hay un sistema de desinfección por UV del agua antes de ingresar a las membranas, el cual debería estar colocado después de los filtros de cartuchos.

- El sistema de membranas carece de sistema de enjuague (flushing automático con permeado) y limpieza de membranas en sitio

- Carece de un sistema de control con indicadores de las señales de sensores. No hay sensor de turbiedad a la entrada de los filtros cartucho, con señal de alarma a gabinete remoto en caso de que la turbiedad sea mayor a 1 UTN. No instalaron sistema de inyección de antiincrustante. No existe un interruptor por baja presión, ni cuenta con medidor de caudal en el rechazo.

- Carecen de medidores de conductividad en las diversas corrientes del proceso (agua de pozo, permeado y agua potable).

- El sistema de cloración de hipoclorito de sodio no incluye dique de contención y la techumbre está muy deteriorada.

- Se requiere una completa rehabilitación de los filtros, incorporar la sexta torre como filtración para incrementar el número de filtros a 12, bajar la tasa de filtración y así activar adecuadamente un proceso biológico en los mismos.

- Se requiere cambiar totalmente el sistema de retrolavado de filtros por lavado independiente por bombeo tomando agua potabilizada para ello.

- Se requiere el cambio total de válvulas con actuadores eléctricos de operación manual y con botoneras para operarse desde un PLC, así como el cambio de tuberías de acuerdo con los nuevos caudales de retrolavado.

- Las válvulas de los filtros se operan manualmente, pero no todas funcionan.

- La oxidación (pre-cloración) la efectúan con hipoclorito de sodio únicamente en la tubería de entrada del pozo 7.

- Al carecer de medidores de calidad del agua (mínimo para cloro), no se puede controlar el proceso de forma eficiente.

- No cuentan con Programa de Mantenimiento Preventivo.

- Carecen de bitácora de operación detallada.

### Potabilizadora Selene

El tren de tratamiento de esta potabilizadora es: aireación en línea - primera etapa de biofiltración - aireación en tanque de oxidación - segunda etapa de biofiltración - intercambio iónico - ósmosis inversa (70% del efluente de la segunda etapa de biofiltración se trata mediante un sistema de intercambio iónico acoplado a membranas de ósmosis inversa) - adsorción en carbón activado (para el 30% del efluente de la segunda etapa de biofiltración) - remineralización (el permeado de las membranas de ósmosis inversa y el efluente de la columna de carbón activado se mezclan en un tanque) - desinfección con hipoclorito de sodio.

La planta potabilizadora Selene, actualmente fuera de operación, fue diseñada para tratar 120 L/s en tres módulos de 40 L/s, se construyó en el año 2016 y no ha sido entregada al SACMEX, solo la operó la empresa constructora por un corto periodo de tiempo utilizando agua del pozo Santa Catarina 5, a un caudal aproximado 60 L/s.

El pozo Santa Catarina 5 es la única fuente de abastecimiento designada por el SACMEX para dicha planta. En el período de evaluación de la potabilizadora realizada por personal del IMTA, el pozo se encontraba fuera de operación y desequipado debido a que se había colapsado, un aforo realizado en el mes de junio del 2019 dio un caudal de 48 L/s.

De acuerdo a la información proporcionada por el SACMEX, de los muestreos realizados al influente en el período en el que operó la planta (marzo de 2017 a noviembre de 2018), los parámetros que no cumplen con la NOM-127 son: turbiedad (21 UNT), color (180 U Pt/Co), cloruros (1070 mg/L), sólidos disueltos totales (5236 mg/L), nitratos (27.37 mg/L), nitrógeno amoniacal (48.45 mg/l), arsénico (0.034 mg/L), hierro (0.359 mg/L), considerando el valor más elevado en cada caso. Además, se encontraron valores muy elevados de Demanda Química de Oxígeno (254 mg/L), que implica alta concentración de materia orgánica, lo que hace el sistema inoperable ya que se saturan muy rápido los medios como el carbón activado y se dañan las membranas de OI.

Los puntos más importantes del diagnóstico de la planta potabilizadora son los siguientes (ver el informe completo en el Anexo 13. Selene).

- La tasa de retrolavado de filtros (biofiltros), de acuerdo con los datos de diseño, se encuentra por abajo de los valores recomendados para tener un lavado correcto, se deberá incrementar la tasa de retrolavado a un valor de aproximadamente 50 m/h aumentando la capacidad de las bombas.

- La planta no tiene un sistema de recuperación de agua de retrolavado de filtros, lo que representa un desperdicio de agua, de acuerdo a la frecuencia de retrolavado, de hasta el 10%.

- El sistema de remineralización mediante mezcla de agua pre-tratada y permeado que se implementó no puede ser aplicado en este caso, ya que la concentración de nitrógeno amoniacal y sólidos disueltos totales es muy elevada. Cualquier proporción de mezcla provocará que se incumpla la NOM-127.

- Las torres de adsorción están empacadas con carbón activado en polvo, lo que resulta inapropiado para dicho fin, ya que el carbón en polvo no se utiliza en columnas de adsorción, lo que hace que el material se “apelmace” y dificulte el paso del agua, además que no se pueden retrolavar para mantener su permeabilidad.

- La cantidad de materia orgánica presente en el influente hace inoperantes la adsorción en columnas de carbón activado, ya que el carbón se satura en un máximo de 48 h (ver pruebas de tratabilidad en Capítulo 6 del Informe Final)

- El material filtrante en los biofiltros es arena de sílice con tamaños de granos muy heterogéneos, lo que resulta inadecuada para utilizarse en los biofiltros, se recomienda emplear zeolita natural con D10 de 0.5 mm y CU igual o menor a 1.5.

- Se tienen instalados dos equipos de bombeo de 50 Hp en el tanque de agua potabilizada para mandar a distribución un caudal de 120 L/s, pero no hay forma de operar esas bombas cuando opera un solo módulo de la planta de 40 L/s.

- Carecen de mezcladores estáticos en los puntos de aplicación de cloro y ácido sulfúrico.

- El personal del SACMEX no ha operado la planta potabilizadora, solo la operó un tiempo la empresa constructora, teniendo resultados negativos en la remoción de nitrógeno amoniacal y color.

- No fue posible evaluar la operación de la planta ni hacer mediciones en campo de caudales y calidad del agua debido a que la planta no está operando.

- La planta incluye cuatro sopladores y a uno de ellos (equipo # 3) le hace falta un empaque, por lo que lo mantenían fuera de operación.

- Existen instalados equipos para determinar oxígeno disuelto, pero no están calibrados y no se les ha dado mantenimiento.

- El pozo Santa Catarina 5 cuenta con medidor de flujo digital, pero no está operando y nunca ha estado calibrado.

- De acuerdo con el personal del SACMEX, la constructora retrolavaba los tres módulos de filtración a la vez, lo que resulta muy ineficiente, ya que el caudal por filtro y por lo tanto la velocidad de lavado se reduce significativamente.

- En la planta se tiene un depósito de sosa que se utilizaría como pretratamiento para las membranas, pero nunca se utilizó, al parecer no fue necesaria debido a la calidad del agua.

- La automatización no funcionaba y en los cárcamos de bombeo se les quemaron los motores de las bombas ya que se llenaba de agua provocando cortos circuitos.

- Cuando retrolavaban las torres de adsorción empacadas con carbón activado, se les derramaban y se llenaban los cárcamos donde están instaladas las bombas.

- No hay Manual de Operación y Mantenimiento en la planta, con descripción de todos los procesos, equipos y dispositivos, tampoco un Programa de Mantenimiento Preventivo.

- Dado que el personal del SACMEX no ha operado la planta Selene, se carece de bitácora de la operación diaria y del mantenimiento.

### Potabilizadora Trabajadores del Hierro

La planta se conforma por: oxidación con hipoclorito de sodio y filtros a presión con medio de zeolita. El agua tratada se inyecta directamente a la red a la salida de los filtros.

La planta trata el agua extraída del pozo Trabajadores del Hierro, para un caudal de rehabilitación de 60 L/s. De acuerdo con los datos históricos de calidad del agua proporcionados por el SACMEX del 2011 a 2019, sólo las concentraciones (valores máximos) de manganeso (0.36 mg/L), rebasan los límites permisibles establecidos por NOM 127.

Con respecto al agua tratada en la potabilizadora, el análisis de los datos históricos revela que a partir de 2015 la planta no logra remover al manganeso hasta los valores de la norma.

Los puntos más importantes del diagnóstico de la planta potabilizadora son los siguientes (ver el informe completo en el Anexo 14. Trabajadores del Hierro).

- Mala hidráulica en los filtros. El caudal de agua no es suficiente durante el retrolavado debido a que se realiza con el efluente de los otros filtros y con la carga que proporciona el bombeo del pozo. No se puede seccionar cada filtro para control de flujo en el proceso de retrolavado.

- Las tasas de filtración (considerando distribución uniforme del caudal entre todos los filtros), para este tipo de sistemas, son muy bajas, lo que indica que los filtros podrían ser de menor diámetro y requerir menos agua para el retrolavado.

- La tasa de retrolavado es muy inferior a lo recomendado (40 a 60 m/h), aun utilizando todo el caudal de operación del pozo.

- Durante el retrolavado no todo el caudal se puede dirigir a un filtro, pues parte de él sale hacia la red de distribución, a menos que se cierre la salida de agua filtrada.

- Los filtros no tienen cuello de ganso, por lo que pueden operar en filtración sin estar llenos de agua, además, puede entrar aire al medio filtrante reduciendo su capacidad de filtración.

- Los filtros no incluyen válvula de desagüe para facilitar mantenimiento.

- El esquema de la potabilizadora no incluye recuperación del agua clarificada.

- No cuenta con tanque y cárcamo de agua tratada, el cual ayudaría mucho al control del retrolavado y suministro de agua a la red.

- El Personal no está capacitado adecuadamente en la operación del sistema; no puede tomar acciones ordinarias e inmediatas durante la operación.

- No ajustan la dosificación de cloro en función del caudal.

- No realizan retrolavados de los filtros con la frecuencia requerida de al menos cada 48 horas (cada 24 horas si Mn > 1 mg/L), hasta limpieza total.

- No existe equipo de bombeo específico para retrolavado.

- El PLC no registra ni controla automáticamente todas las acciones para la operación completa de la potabilizadora, sólo controla apertura/cierre de válvulas de filtros, pero con ayuda de herramienta para abrirlas.

- Carecen de control de presión a la salida y no funciona la Booster para dar carga al caudal efluente, por lo que, en cierto momento de la tarde - noche, no hay flujo de agua hacia la red, incluso se revierte el flujo y entra hacia la planta.

- Falta un medidor portátil de cloro residual, para verificar su contenido en el agua filtrada que se suministra a la red.

- No hay Manual de Operación y Mantenimiento en la planta, con descripción de todos los procesos, equipos y dispositivos, y tampoco un Programa de Mantenimiento Preventivo.

- Su Bitácora no tiene la información detallada de la operación ni del mantenimiento diarios.

### Potabilizadora Viga 4

El tren de tratamiento actual de la planta es: oxidación con hipoclorito de sodio - filtros a presión con lecho de zeolita - desinfección del agua tratada; incluye tanque de oxidación. El efluente de los filtros se inyecta directamente a la red de distribución.

La planta potabilizadora se abastece del pozo Viga 4, ubicado dentro del predio en el que se encuentra la planta. El caudal de diseño de la planta es de 60 L/s, pero el caudal de operación es entre 17 y 28 L/s, debido a que el caudal que proporciona el pozo ha venido disminuyendo.

Del análisis histórico (2000-2018) de calidad del agua que ingresa a la planta, ocasionalmente solo el hierro y el manganeso no cumplen con los límites permisibles, de 0.3 y 0.15 mg/L respectivamente, establecidos por la NOM 127. El agua tratada cumple con todos los límites permisibles de calidad del agua establecidos en la norma, pero debido a que el influente también lo hace. Hay datos fuera de norma en el efluente cuando el influente también lo está, y esto ocurrió en los primeros años de operación de la potabilizadora, esto indica que hay problemas en la operación de la misma. Es conveniente arreglar las deficiencias como medida de seguridad para proveer agua de calidad potable siempre.

Los puntos más importantes del diagnóstico de la planta potabilizadora son los siguientes (ver el informe completo en el Anexo 15. La Viga 4).

El diseño de la planta potabilizadora presenta deficiencias en los siguientes aspectos:

- Las tasas de filtración (considerando distribución uniforme de caudal en todos los filtros), son muy bajas, lo que quiere decir que los filtros podrían haber sido de menor diámetro, con el propósito de utilizar menos agua de retrolavado.

- La tasa de retrolavado de diseño está en el intervalo recomendado (de 40 a 60 m/h), pero la de operación actual es muy baja.

- No se pueden aislar los filtros para darles mantenimiento, es decir, no tienen tuberías y válvulas independientes (válvula de desagüe) para su vaciado.

- La limpieza de los lechos filtrantes se realiza por lavado mutuo por lo que la tasa de lavado depende del caudal de alimentación de la planta.

- El esquema actual de la potabilizadora no incluye recuperación del agua de retrolavado.

- No realizan retrolavados de los filtros con la frecuencia requerida de al menos cada 48 horas, ni a la tasa requerida para lograr limpieza total.

- No existe tanque de agua tratada, lo que ayudaría mucho al control del retrolavado y suministro de agua a la red.

- La planta se rehabilitó hace tres años y tenía una mejor configuración de tratamiento antes que después de la rehabilitación.

- El personal que opera la planta no está capacitado adecuadamente en el funcionamiento del sistema; no puede tomar acciones ordinarias e inmediatas durante la operación.

- Carecen de medidores confiables para determinar el caudal de agua cruda ni del agua tratada, lo que impide contabilizar la producción diaria de agua. Tampoco tiene medidores de caudal en los filtros, por lo que no se conocen las tasas reales de filtración y retrolavado.

- El PLC no registra ni controla automáticamente todas las acciones para la operación completa de la potabilizadora, ni registra presiones en los filtros.

- Se requiere que en la planta exista un medidor portátil de cloro residual, para verificar, al menos dos veces al día, su contenido en el agua filtrada que se suministra a la red.

- Se está dosificando casi el doble de cloro de lo teóricamente requerido.

- No hay Manual de Operación y Mantenimiento en la planta, con descripción de todos los procesos, equipos y dispositivos. No cuentan tampoco con Programa de Mantenimiento Preventivo.

- La bitácora no presenta información detallada de la operación diaria ni del mantenimiento.

### Potabilizadora Vista Alegre

La planta se encuentra actualmente fuera de operación, debido a que el equipo de bombeo del pozo que la abastece está descompuesto. El proceso de potabilización es: oxidación con ozono, filtros a presión empacados con zeolita verde - filtros a presión empacados con arena/antracita - filtros a presión empacados con carbón activado - ósmosis inversa y desinfección con hipoclorito de sodio; incluye tanque de contacto de ozono, tanque de recuperación de agua de retrolavado y tanque de agua potabilizada.

Su fuente de abastecimiento es el pozo Vista Alegre, ubicado en el terreno de la planta, con un caudal de diseño de 40 L/s, pero un caudal de operación de entre 22 y 24 L/s.

El agua del pozo es de muy mala calidad; de acuerdo a la información histórica proporcionada por el SACMEX, los parámetros de calidad del agua que rebasan los límites permisibles, establecidos por la NOM 127, son (valores máximos): turbiedad (73 UNT), color (200 U Pt/Co), cloruros (620 mg/L), sólidos disueltos totales (2,292 mg/L), dureza total (2,468 mg/L), nitrógeno amoniacal (2 mg/L), bario (0.7 mg/L), hierro (7.1 mg/L), manganeso (2.2 mg/L), sodio (528 mg/L) y arsénico (0.027 mg/L). Entre los parámetros no normados pero relevantes por su importancia debido a riesgos a la salud o desde el punto de vista operativo están el boro (13.4 mg/L) y la sílice (105 mg/L).

Con relación a la calidad del agua que producía la planta Vista Alegre, en los datos históricos proporcionados por el SACMEX se tiene que por un tiempo (durante el 2014) la planta removió eficientemente todos los contaminantes (excepto boro), por lo que, seguramente, por esas fechas su sistema de ósmosis comenzó a fallar. Los únicos contaminantes que se han removido durante todo el tiempo de operación de la planta son el nitrógeno amoniacal, el bario y el arsénico.

Los puntos más importantes del diagnóstico de la planta potabilizadora son los siguientes (ver el informe completo en el Anexo 16. Vista Alegre).

- Al ser el agua de características incrustantes, se debería considerar un equipo relevo de bombeo para extracción de agua cruda, para que, en caso de requerir mantenimiento uno de ellos, la planta no deje de operar.

- Hay un equipo de ozonización que no funciona prácticamente desde que se arrancó la operación de este.

- El sistema de filtración a presión presenta problemas de acumulación de sólidos y ausencia de medio en su interior, se encontró evidencia de distribuidores de agua totalmente incrustados.

- El esquema de la potabilizadora no incluye la recuperación del agua de retrolavado una vez clarificada.

- Debido a que la filtración para eliminación de hierro y manganeso no funciona, se pone en riesgo la integridad de las membranas.

- Las membranas que están instaladas en el banco ya no tienen vida útil y no se pueden recuperar mediante limpieza química, se requiere sustituirlas por membranas de alto rechazo de nueva generación

- Carecen de sistema de desinfección por UV del agua antes de ingresar a las membranas, el cual debería estar colocado después de los filtros cartuchos.

- No cuenta con un medidor de turbiedad antes de ingresar a las membranas.

- El sistema de cloración de hipoclorito de sodio carece de techumbre y dique de contención.

- Existen sensores de presión en los filtros a presión y en la salida de agua a red, con cableado para su conexión al PLC, pero no hay datos de calibración.

- Hay un sensor de caudal a la entrada y dos medidores de caudal a la salida del agua de la planta, al menos uno de estos sí se encontraba conectado al PLC. El otro se encontraba en reparación.

- Los materiales filtrantes se han cambiado tres veces desde el 2009, pero se desconocen las características de estos.

- La planta potabilizadora Vista Alegre presenta menor caudal de entrada que el de diseño.

- Los operadores requieren capacitación en el sistema, para que sean capaces de tomar acciones correctivas inmediatas durante la operación.

- Al carecer de medidores de calidad del agua (mínimo para cloro), no se puede controlar el proceso de forma eficiente. Se recomienda que al menos se mida Mn, Fe y cloro para el control del proceso.

- No tienen Manual de Operación y Mantenimiento en la planta, con descripción de todos los equipos.

- No cuenta con Programa de Mantenimiento Preventivo.

- La recuperación de agua del sistema de membranas es elevada y debe reducirse a un máximo de 60% para proteger a las membranas.

- Se necesita dar mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos e instrumentos que integran el sistema de membranas.

# Proyectos funcionales de modificación y/o rehabilitación de las plantas potabilizadoras

## Objetivo

Diseñar, con base en el diagnóstico realizado, el proceso de tratamiento y/o las modificaciones necesarias de cada planta, para garantizar que su efluente cumpla con la Modificación del año 2000 a la NOM-127-SSA1-1994.

## Metodología

El proceso de tratamiento es el centro de la planta potabilizadora y evidentemente su conformación debe estar en función de la calidad del agua que ingresa y del agua que se requiere, esta última es determinada por la Modificación del año 2000 a la NOM-127-SSA1-1994. En este sentido, si como resultado del diagnóstico se obtuvo que el diseño del proceso de tratamiento actual de la planta no permite el cumplimiento de la NOM-127, o tiene deficiencias que pueden resolverse, o no existe potabilizadora en el pozo, se procedió a realizar el diseño conceptual y posteriormente el desarrollo del proyecto funcional, que sea efectivo para lograr el cumplimiento de la norma.

Para el desarrollo del proyecto funcional de cada planta potabilizadora se consideró fundamentalmente el resultado del diagnóstico de la misma y el promedio de la calidad del agua de los históricos proporcionados por el SACMEX o, en los casos de tener más de un pozo como influente, los datos obtenidos por el IMTA del muestreo y análisis reportados en el Capítulo 1. Para la determinación del proceso de tratamiento se consideró además la disponibilidad de terreno, que en la mayoría de las plantas abordadas en este estudio es una limitante.

Una vez seleccionado el tipo de sistema de tratamiento, con base en bibliografía especializada y la propia experiencia del IMTA, se dimensionaron las unidades, se calcularon los equipos de proceso y se distribuyeron en el terreno con base en el perfil hidráulico. Se elaboró una memoria descriptiva y de cálculo que incluyó: datos generales del proyecto, justificación, aspectos importantes del proceso, unidades auxiliares y complementarias; y por último se elaboraron planos de arreglo de conjunto de planta y cortes. En todos los cálculos se utilizó el Sistema Métrico Decimal.

En algunos casos los criterios para el diseño fueron obtenidos de pruebas de tratabilidad realizadas en laboratorio o directamente en las plantas potabilizadoras, sobre todo en lo que se refiere a la remoción de hierro en presencia de alta dureza carbonatada; la remoción de nitrógeno amoniacal y materia orgánica, así como la remoción de hierro y manganeso en presencia de materia orgánica (ver Capítulo 6). En la Figura 3-1 se muestra la secuencia para el desarrollo de los proyectos funcionales.

Figura 3-1 Metodología para el desarrollo de los proyectos funcionales de modificación o rehabilitación

## Resultados

A continuación, se presenta para cada planta potabilizadora: los parámetros de calidad problema del influente (valor promedio con base en datos históricos o mezcla de pozos con calidades medidas en laboratorio acreditado por la ema), el tren de potabilización propuesto, en forma general los cambios implicados y una vista en planta del arreglo general en el terreno.

Los parámetros de calidad del agua presentados son los que rebasan los límites establecidos por la NOM-127 o los valores guía recomendados por la OMS, en el agua del pozo que abastece o abastecerá a la planta. Si son varios pozos se presenta un promedio de la calidad del agua de la mezcla, teniendo en cuanta el caudal con el que cada pozo operará; dichos datos se obtuvieron de la información de calidad del agua del SACMEX y de la caracterización realizada por el IMTA. Estos datos de calidad del agua justifican el tren de tratamiento propuesto.

En los Anexos que forman parte de este informe, se incluyen detalladamente para cada planta: resultados de la caracterización de influente y efluente efectuados por el IMTA, análisis de los históricos de calidad proporcionados por el SACMEX, diagnóstico del diseño y funcionamiento de la planta, diseño funcional para su rehabilitación o construcción, así como los términos de referencia para la licitación de la rehabilitación o construcción de la misma.

### Potabilizadora Almoloya del Río

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | Influente (varios pozos) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Período | Valor promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2016) | 212.00 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2016) | 58.00 |
| DQO (mg/L) | - | (2016) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2016) | 0.31 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2016) | 0.40 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2016) | 0.10 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2016) | 10.00 |
| Boro (mg/L) | (2.4) | - | - |
| Sílice (mg/L) | - | (2007) | 59.78 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | (2019) | 1.01 |

El sistema de tratamiento propuesto para un caudal de 580 L/s y justificado como medida de seguridad en caso de que se volviera a presentar el problema con el hierro y el manganeso (ver resultado del diagnóstico), se compone de: oxidación en línea - filtración en lechos granulares de zeolita natural - desinfección en línea; incluye sistema de recuperación de agua de retrolavado.

Aunque al momento del diagnóstico la calidad del agua del influente a la potabilizadora no rebasaba ningún parámetro de la NOM-127, la calidad del influente depende de los pozos del ramal que estén funcionando, y ya ha habido años con hierro y manganeso fuera de la NOM-127. Además, el agua llega por un canal muy largo al cual no le dan mantenimiento, lo que puede provocar el arrastre de material en suspensión.

Por este motivo, la rehabilitación de la potabilizadora de Almoloya del Río se contempla para la remoción de sólidos suspendidos (Figura 3-2). Se propone la rehabilitación de los filtros, lo que consiste en la sustitución de válvulas, indicadores de presión, distribuidores de flujo internos, así como el cambio del lecho actual por zeolita natural granular clinoptilolita. También se requiere un sistema para la recuperación de agua de retrolavado que incluya un sedimentador para captar el agua con mayor capacidad que el actual.

.

Figura 3-2 Arreglo general de rehabilitación en la potabilizadora Almoloya del Río

### Potabilizadora Ciudad Deportiva 2

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | Influente (2 pozos) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Período | Valor Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2019) | 641.00 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2019) | 146.32 |
| DQO (mg/L) | - | (2017-2018) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2019) | 1.44 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2019) | 0.43 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2019) | 0.15 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2019) | 21.61 |
| Boro (mg/L) | (2.4) | (2019) | 2.67 |
| Sílice (mg/L) | - | (2019) | 90.73 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | (2019) | 0.91 |

Para la potabilizadora Ciudad Deportiva 2, con un caudal de rehabilitación de 100 L/s, se propone el siguiente sistema: desarenador (solo para el pozo Santa Úrsula Xitla) - charolas de aireación para oxigenar el agua - biofiltración en lechos granulares de zeolita natural - desinfección antes del bombeo a red y sistema de recuperación de agua de retrolavado (Figura 3-4).

Se desmantelarán y removerán los filtros rociadores y se instalará un sistema de aireación por charolas que no requiere consumo extra de energía, pero que permite oxigenar de forma eficiente el agua para precipitar el hierro y coadyuvar en la oxidación biológica del nitrógeno amoniacal que se realizará en los filtros a presión, mismos que trabajaran como filtros biológicos y en los que se espera también la remoción de manganeso. Aun cuando la disposición de los filtros no es la más adecuada para un retrolavado óptimo, se decidió llevar a cabo en estos, solamente acciones de rehabilitación, agregando componentes necesarios para mejorar la eficiencia, como, por ejemplo, la sustitución válvulas, indicadores de presión, distribuidores de flujo internos, así como el cambio del lecho actual por zeolita natural granular clinoptilolita. Se implementará un tanque de agua filtrada más grande, para dar a la planta un volumen de amortiguamiento que facilite la operación del equipo de bombeo a red y el retrolavado de filtros, además de un tanque de sedimentación superficial para la recuperación del agua de retrolavado. Como instalaciones auxiliares se deberá considerar la rehabilitación de la caseta para el Centro de Control de Motores (CCM) y la oficina (con baño completo), así como el área de dosificación de cloro.

Es importante señalar que el pozo que presenta mayores problemas es Santa Úrsula Xitla, por lo que se sugiere realizar un estudio para verificar la posibilidad de mejorar la calidad del agua extraída.

Figura 3-3 Arreglo general de adecuación tecnológica en la potabilizadora Ciudad Deportiva 2

### Potabilizadora Cerro de la Estrella 2

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | Influente (1 pozo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Período | Valor Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2017-2018) | 1405.33 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2017-2018) | 559.07 |
| DQO (mg/L) | - | (2017-2018) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2017-2018) | 0.13 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2015-2016) | 1.35 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2015-2016) | 2.86 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 212.50 |
| Boro (mg/L) | (2.4) | (2016) | 1.00 |
| Sílice (mg/L) | - | (2015-2016) | 31.00 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | (2019) | 5.92 |

El sistema propuesto para un caudal de rehabilitación de 40 L/s, es: oxidación con hipoclorito de sodio en línea - filtración en medio granular de zeolita natura l- membranas de ósmosis inversa; sin embargo, debido a que no hay suficiente espacio en el terreno (142.2 m2), se propone que al menos se debe poner a funcionar la oxidación y filtración para remover al hierro y al manganeso, incluyendo el sistema de recuperación de agua de retrolavado. La remoción del hierro y manganeso tendrá como consecuencia la disminución de turbiedad y color, parámetros organolépticos muy visibles por los usuarios. Sin embargo, los sólidos disueltos totales y la dureza continuarán fuera de los límites establecidos en la NOM-127. La materia orgánica (COT) se eliminará por oxidación con cloro, y la concentración medida en este pozo no representará un problema con la formación de THM’s, de acuerdo a las pruebas realizadas por el IMTA (ver Capitulo 6).

Parte de la infraestructura de esta potabilizadora es rescatable, por lo tanto, los filtros serán rehabilitados y empacados con zeolita natural clinoptilolita, se eliminará la pre-oxidación con ozono y se sustituirá por dosificación en línea de hipoclorito de sodio antes de la filtración, se eliminará el filtro actual para el “filtrado” de agua de retrolavado y se construirá un tanque sedimentador superficial, así como un tanque de agua potabilizada que se unirá con la cisterna existente que funcionaba como tanque de contacto con ozono. Como instalaciones auxiliares se deberá considerar la rehabilitación de la caseta para el Centro de Control de Motores (CCM) y la oficina (con baño completo), así como la implementación de un cuarto techado para la dosificación de cloro.

Se requiere solicitar a CFE la acometida (tipo Poste), para reubicar la actual, ya que impide la construcción del tanque de agua potabilizada.

Figura 3-4 Arreglo general de adecuación tecnológica en la potabilizadora Cerro de la Estrella 2

### Potabilizadora Deportivo Ferrería

| Parámetro | NOM-127 | Influente (1 pozo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Valor Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2016-2017) | 457.67 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2018-2019) | 285.34 |
| DQO (mg/L) | - | (2016-2017) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018-2019) | 0.10 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2016-2017) | 0.09 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2016-2017) | 0.21 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 10.00 |
| Boro (mg/L) | (2.4) | (2011) | 0.08 |
| Sílice (mg/L) | - | (2016) | 86.22 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | (2019) | 0.50 |

El sistema de tratamiento propuesto para un caudal de 50 L/s, es: oxidación con hipoclorito de sodio en línea y filtración en medio granular de zeolita natural clinoptilolita. Incluye sistema de recuperación de agua de retrolavado.

Los dos filtros actuales y todos sus componentes eléctricos e hidráulicos deberán ser desmontados y retirados del sitio para la rehabilitación de la planta. Como instalaciones auxiliares se deberá considerar la rehabilitación de la caseta para el Centro de Control de Motores (CCM) y la oficina (con baño completo), así como la implementación de un cuarto techado para la dosificación de cloro, un tanque sedimentador y un tanque de agua potabilizada para el retrolavado de filtros.

Figura 3-5 Arreglo general de adecuación tecnológica en la potabilizadora Deportivo Ferrería

### Potabilizadora Deportivo Los Galeana

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | Influente (2 pozos) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Valor Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2019) | 2028.50 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2019) | 1174.00 |
| DQO (mg/L) | - | (2017) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2019) | 1.21 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2019) | 3.65 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2019) | 1.13 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2019) | 7.55 |
| Boro (mg/L) | (2.4) | (2019) | 8.71 |
| Sílice (mg/L) | - | (2019) | 148.21 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | (2019) | 1.70 |

El proceso de potabilización sugerido, para un caudal de 80 L/s, es: aireación con charolas - filtros a gravedad con lechos de zeolita granular - oxidación con hipoclorito de sodio en línea - ósmosis inversa y desinfección antes de enviar a la red. Incluye sistema de recuperación de agua de retrolavado. Como instalaciones auxiliares se deberá considerar la rehabilitación de la caseta para el Centro de Control de Motores (CCM), la oficina (con baño completo) y dosificación de reactivos, así como la implementación de un tanque sedimentador enterrado para la recuperación del agua de retrolavado de los filtros a gravedad.

En esta planta, la alta concentración de sílice limita el porcentaje de recuperación global de agua en la ósmosis inversa (máximo 47%), por lo tanto, también sería necesario implementar una etapa de ablandamiento antes de la ósmosis inversa, con el objetivo de incrementar la recuperación de agua (al 69%). Una opción de ablandamiento es el intercambio iónico, sin embargo, este no se incluyó en el diseño ya que implica altos costos de inversión y operación. Un tratamiento alternativo es el ablandamiento con cal, que no se recomienda, entre otras razones, por el elevado consumo de cal (aproximadamente 10 Ton/d) y excesiva producción de residuos. Por tal motivo se sugiere buscar una nueva fuente de abastecimiento o hacer estudios en los pozos actuales para buscar la condición de extracción del acuífero que permita mejorar la calidad del agua y disminuir la dureza actual del influente.

También se requiere que el SACMEX tramite terreno fuera de la planta para la construcción de los filtros a gravedad (y la instalación del ablandamiento), dado que no hay espacio al interior, o se tendría que demoler toda la estructura existente.

Figura 3-6 Arreglo general de adecuación tecnológica en la potabilizadora Deportivo Los Galeana

### Potabilizadora Granjas San Antonio

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | Influente (1 pozo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Valor Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2017-2018) | 691.00 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2018-2019) | 293.85 |
| DQO (mg/L) | - | (2017-2018) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018-2019) | 0.62 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2018-2019) | 0.81 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2018-2019) | 1.94 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 10.00 |
| Boro (mg/L) | (2.4) | (2018-2019) | 2.57 |
| Sílice (mg/L) | - | (2015-2016) | 76.78 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | (2019) | 1.55 |

El sistema de tratamiento propuesto para 60 L/s, es: oxidación con hipoclorito de sodio en línea - filtración en medio granular de zeolita natural - desinfección; incluyendo sistema de recuperación de agua de retrolavado. Este tren permitiría la remoción de hierro, manganeso y la oxidación de nitrógeno amoniacal para cumplir con los límites permitidos por la NOM 127.

La torre de filtros actual y todos sus componentes eléctricos e hidráulicos deberán ser desmontados y retirados del sitio para la rehabilitación de la planta potabilizadora. El motivo de esto es que la distribución actual de las unidades no permite la rehabilitación óptima de la planta y se requiere la redistribución completa de todos los componentes.

Como instalaciones auxiliares se deberá considerar la caseta para el Centro de Control de Motores (CCM), oficina (con baño completo) y dosificación de cloro, así como la implementación de un sedimentador superficial para recuperación de agua de retrolavado y de un tanque de agua potabilizada para enviar de ahí el agua a la red mediante bombeo.

Figura 3-7 Arreglo general de adecuación tecnológica en la potabilizadora Granjas San Antonio

### Potabilizadora Jardines del Pedregal

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | Influente (2 pozos) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Valor Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2019) | 1017.00 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2019) | 496.35 |
| DQO (mg/L) | - | (2016-2017) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2019) | 0.10 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2019) | 4.01 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2019) | 1.34 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2019) | 8.08 |
| Boro (mg/L) | (2.4) | (2019) | 2.43 |
| Sílice (mg/L) | - | (2019) | 107.18 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | (2019) | 0.67 |

El tren de potabilización sugerido es: charolas de aireación para oxidación con aire - filtros a gravedad empacados con arena/antracita - oxidación con hipoclorito de sodio en línea - filtros a presión empacados con zeolita natural. Incluye sistema de recuperación de agua de retrolavado.

Adicional a estos procesos se incluye: un tanque de transferencia para el bombeo del efluente de los filtros de arena-antracita hacia los filtros de zeolita y dos sedimentadores para el agua de retrolavado, uno para cada tipo de filtro, así como un sistema de aireación (sopladores) para el retrolavado aire-agua. Como instalaciones auxiliares se deberá considerar la caseta para el Centro de Control de Motores (CCM), oficina (con baño completo) y dosificación de cloro.

Es importante señalar que el diseño está conceptualizado para tratar la mezcla de los dos pozos que ingresan a la potabilizadora. Si solo se opera el pozo 5, los SDT y la dureza rebasarán de forma importante la NOM-127 en el agua tratada.

Figura 3-8 Arreglo general de adecuación tecnológica en la potabilizadora Jardines del Pedregal

### Potabilizadora La Caldera Nueva

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | Influente (varios pozos) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Valor Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2019) | 1070.00 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2019) | 282.83 |
| DQO (mg/L) | - | (2015-2016) | - |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2019) | 8.65 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2019) | 0.83 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2015-2016) | 0.33 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2019) | 33.48 |
| Boro (mg/L) | (2.4) | (2015-2016) | 0.74 |
| Sílice (mg/L) | - | (2015-2016) | 73.85 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | (2019) | 35.00 |

Para esta planta, cuyo caudal de rehabilitación es de 700 L/s, el proceso de potabilización sugerido es: desarenador hidráulico (sedimentador) - biofiltración en lecho de biolita® con aireación en continuo – ozonización - filtración en medio granular de zeolita - desinfección antes de enviar a la red. Incluye sistema de recuperación de agua de retrolavado y tanque de agua potabilizada. Como pre- tratamiento se proyectó una etapa de sedimentación para la remoción de arena proveniente de los pozos.

Sin embargo, aún con este tren de tratamiento no será posible que su efluente cumpla los límites permisibles que marca la NOM-127, a menos de que el influente tenga concentraciones máximas de nitrógeno amoniacal de 6 mg/L y 5 mg/L de COT.

Debido a las altas concentraciones de nitrógeno amoniacal y materia orgánica que presenta el agua del influente, se sugiere que los pozos 14, 15 y 16 del ramal Tláhuac-Netzahualcóyotl, sean puestos fuera de operación y sustituidos por otras fuentes de suministro con mejor calidad. En cuanto a los pozos 3 y 5 del ramal Mixquic-Santa Catarina, se sugiere realizar un video para verificar las condiciones del ademe liso y observar si está ingresando agua contaminada del acuitardo. De confirmarse que el ademe liso presente fracturas, sería conveniente encamisar el tramo dañado, para eliminar esos puntos de entrada de contaminantes.

Figura 3-9 Arreglo general de rehabilitación en la potabilizadora La Caldera Nueva

### Potabilizadora La Libertad

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | Influente (1 pozo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Valor Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2019) | 1257.00 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2019) | 810.60 |
| DQO (mg/L) | - | - | - |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2019) | 0.10 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2019) | 13.00 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2019) | 1.52 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2019) | 13.20 |
| Boro (mg/L) | (2.4) | (2019) | 5.42 |
| Sílice (mg/L) | - | (2019) | 123.08 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | (2019) | 1.05 |

El sistema de potabilización recomendado para la rehabilitación de la potabilizadora Libertad, para un caudal de 40 L/s, es: aireación con sistema de charolas - filtros a gravedad empacados con zeolita - oxidación con hipoclorito de sodio en línea - filtros a presión empacados con zeolita natural granular - ósmosis inversa - desinfección. Incluye sistema de recuperación de agua de retrolavado y tanque para remineralización de agua potabilizada. Se espera una recuperación global del agua del 75%.

Además, se requiere: sistema de desarenación; un tanque de transferencia (actualmente instalado) para el bombeo del efluente de los filtros de arena-antracita hacia los filtros de zeolita y para el retrolavado de los dos sistemas de filtros; un sedimentador enterrado para el agua de retrolavado de los filtros a gravedad y dos sedimentadores superficiales (adaptados de los tanques de oxidación instalados) para los filtros a presión.

Figura 3-10 Arreglo general de adecuación tecnológica en la potabilizadora La Libertad

### Potabilizadora Panamericana

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | Influente (1 pozo) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Valor Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2017-2018) | 675.20 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2018-2019) | 390.45 |
| DQO (mg/L) | - | (2017-2018) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018-2019) | 0.10 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2017-2018) | 0.21 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2017-2018) | 0.93 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 10.20 |
| Boro (mg/L) | (2.4) | (2017-2018) | 2.04 |
| Sílice (mg/L) | - | (2014-2015) | 82.22 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | (2019) | 0.74 |

Sistema de tratamiento propuesto para un caudal de 50 L/s: oxidación con hipoclorito de sodio en línea y filtración en zeolita natural, incluyendo sistema de recuperación de agua de retrolavado.

La torre de filtros actual y todos sus componentes eléctricos e hidráulicos deberán ser desmontados y retirados del sitio para la rehabilitación de la planta. Como instalaciones auxiliares se deberá considerar la rehabilitación de la caseta para el Centro de Control de Motores (CCM) y la oficina (con baño completo), así como la implementación de un cuarto techado para la dosificación de cloro, un tanque sedimentador y un tanque de agua potabilizada para el retrolavado de filtros.

Figura 3-11 Arreglo general de adecuación tecnológica en la potabilizadora Panamericana

### Potabilizadora Panteón Civil

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | Influente (3 pozos) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Valor Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2019) | 942.00 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2019) | 394.40 |
| DQO (mg/L) | - | (2014-2015) | 12.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2019) | 1.67 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2019) | 0.47 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2019) | 0.47 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2019) | 225.08 |
| Boro (mg/L) | (2.4) | (2019) | 1.59 |
| Sílice (mg/L) | - | (2019) | 72.17 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | (2019) | 4.85 |

Sistema de potabilización para 150 L/s y considerando la mezcla de los tres pozos, el tren de potabilización sugerido es: aireación en charolas – biofiltros a gravedad empacados con zeolita natural - oxidación con hipoclorito de sodio en línea - filtros a presión empacados con zeolita natural - desinfección. Incluye sistema de recuperación de agua de retrolavado y tanque de agua potabilizada.

La planta tiene infraestructura rescatable, aun cuando la disposición de ambos sistemas de filtración (filtros a gravedad y presión) no es la más adecuada para un retrolavado óptimo, es por ello que se decidió llevar a cabo acciones de rehabilitación, agregando componentes para mejorar la eficiencia del sistema. Se eliminarán los dos sistemas de ozonización y se implementará un sistema de aireación mediante charolas, que permita oxigenar de forma eficiente el agua para coadyuvar en la remoción del nitrógeno amoniacal. El tanque actual de contacto de ozono se utilizará como tanque de agua potabilizada, conectado al que existe actualmente. Se rehabilitarán falsos fondos, se cambiará el material filtrante y algunas conexiones de los filtros instalados. Se colocarán tolvas al sedimentador de agua de retrolavado de los filtros a gravedad y se construirá un sedimentador superficial para los filtros a presión. El sistema de cloración se modificará completamente. Como instalaciones auxiliares se rehabilitarán: el centro de control de motores y la oficina (con baño completo). Se cambiará el equipo de bombeo para que tenga mayor flexibilidad la potabilizadora al operar con uno, dos o tres pozos.

Figura 3-12 Arreglo general de rehabilitación en la potabilizadora Panteón Civil

### Potabilizadora Popotla

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | Influente (1 pozo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Valor Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2019) | 1179.73 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2019) | 77.16 |
| DQO (mg/L) | - | (2019) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2019) | 0.62 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2019) | 0.56 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2019) | 0.70 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2019) | 30.00 |
| Boro (mg/L) | (2.4) | (2019) | 10.16 |

El sistema de tratamiento para 40 L/s, consiste en: charolas de aireación para oxidación con aire - filtros a gravedad empacados con zeolita natural - ósmosis inversa -desinfección; incluye sistema de recuperación de agua de retrolavado y tanque de agua potabilizada.

El diseño se propone en dos etapas, primero el pretratamiento para eliminar el hierro, el manganeso y el nitrógeno amoniacal, hasta verificar que el agua del pozo no varía significativamente con el tiempo. Solamente si los sólidos disueltos totales se elevan, se sugiere poner el sistema de membranas. Actualmente el promedio de éstos está muy cerca de la norma, y no amerita hacer más complejo y caro el sistema con la ósmosis inversa.

Adicional a estos procesos se incluye, un sedimentador enterrado para el agua de retrolavado de los filtros y un tanque de agua potabilizada para el bombeo a red, lavado de filtros y, en caso de poner las membranas, para la mezcla del permeado de la OI con el agua filtrada. Esto último permitiría remineralizar el agua.

El sistema de membranas (si se instala) requiere operarse de forma automatizada.

Figura 3-13 Arreglo general de construcción de la potabilizadora Popotla

### Potabilizadora Purísima Iztapalapa 3 y 7

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | Influente (2 pozos) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Valor Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2019) | 1134.50 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2019) | 429.55 |
| DQO (mg/L) | - | (2016-2017) | 19.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2019) | 2.00 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2019) | 0.19 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2019) | 0.18 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2019) | 22.27 |
| Boro (mg/L) | (2.4) | (2019) | 1.45 |
| Sílice (mg/L) | - | (2019) | 78.86 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | (2019) | 7.40 |

Sistema de tratamiento propuesto para 100 L/s: aireación en charolas - biofiltros a presión empacados con carbón activado - desinfección; incluyendo sistema de recuperación de agua de retrolavado y tanque de agua potabilizada. Se sugiere ya no incluir el sistema de OI, dado que los SDT están muy poco por arriba de la NOM-127 y el costo de operación se eleva mucho con el proceso de membranas.

Para la rehabilitación de la planta Purísima Iztapalapa 3 y 7 se pueden reutilizar los filtros a presión, La sexta torre de filtros se incorporará para sumar 12 filtros a presión implementando un nuevo sistema de retrolavados independientes, mediante bombeo del tanque de agua potabilizada. Se construirá un sedimentador superficial para clarificar el agua de retrolavado y un tanque de agua para el bombeo del agua a la red. El tanque existente actualmente recibirá el agua de las charolas de aireación y se utilizará como tanque de transferencia.

Como instalaciones auxiliares se deberá considerar la rehabilitación de la caseta para el Centro de Control de Motores (CCM), oficina (con baño completo) y la reubicación y construcción de una nueva caseta de dosificación de cloro junto al tanque de agua potabilizada.

Figura 3-14 Arreglo general de adecuación tecnológica en la potabilizadora Purísima Iztapalapa 3 y 7

### Potabilizadora Selene

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | Influente (Actualmente 1 pozo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Valor Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2017-2018) | 4938.25 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2017-2018) | 219.20 |
| DQO (mg/L) | - | (2017-2018) | 224.75 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2017-2018) | 44.41 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2017-2018) | 0.28 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2017-2018) | 0.09 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2017-2018) | 11.23 |
| Boro (mg/L) | (2.4) | (2018) | 8.83 |
| Sílice (mg/L) | - | (2019) | 51.50 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | (2019) | 61.68 |

Los únicos cambios sugeridos en el tren de potabilización actual (120 L/s), para aumentar la eficiencia del sistema, son: Instalar charola de aireación para eliminar sulfuros al inicio del proceso; sustituir la arena del medio filtrante de la primera batería de biofiltros por zeolita; sustituir el medio filtrante en la segunda batería de filtros por carbón activado granular; aplicar ozono en el tanque de oxidación en lugar de aire y aplicar aire en línea a la salida del tanque de contacto de ozono; cambiar el filtro actual de carbón activado por otro empacado con calcita (para remineralizar el agua producto) y eliminar la etapa de intercambio iónico.

Sin embargo, el IMTA sugiere que se deberá considerar otra fuente de abastecimiento o la modificación de la actual (ver Capítulo 5), para suministrar agua con niveles de nitrógeno amoniacal máximos de 9 mg/L. Esto es debido a que los sistemas de membranas de ósmosis inversa solo remueven el 90% del nitrógeno amoniacal presente en el agua, y se estima que un proceso biológico de dos etapas solo puede remover 4 mg/L (dato obtenido de pruebas piloto). En cuanto al COT, máximo se esperaría una remoción de 6 mg/L. Por lo tanto, con la planta potabilizadora actual, que es prácticamente nueva, y aun con las modificaciones sugeridas, no se logrará obtener agua que cumpla con la NOM-127 y la vida útil de las membranas se verá muy comprometida.

Figura 3-15 Arreglo general de rehabilitación en la potabilizadora Selene

Figura 3-16 Arreglo general de rehabilitación en la potabilizadora Selene

### Potabilizadora Trabajadores del Hierro

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | Influente (1 pozo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Valor Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2016-2017) | 477.00 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2018-2019) | 237.47 |
| DQO (mg/L) | - | (2016-2017) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018-2019) | 0.10 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2016-2017) | 0.78 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2016-2017) | 0.32 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 10.08 |
| Boro (mg/L) | (2.4) | (2013-2014) | 1.52 |
| Sílice (mg/L) | - | (2015-2016) | 82.80 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | (2019) | 0.50 |

El sistema de tratamiento propuesto, para 60 L/s es: oxidación con hipoclorito de sodio en línea y filtración en zeolita natural, incluyendo sistema de recuperación de agua de retrolavado.

La torre de filtros actual y todos sus componentes eléctricos e hidráulicos deberán ser desmontados y retirados del sitio para la rehabilitación de la planta. Como instalaciones auxiliares se deberá considerar la rehabilitación de la caseta para el Centro de Control de Motores (CCM) y la oficina (con baño completo), así como la implementación de un cuarto techado para la dosificación de cloro, un tanque sedimentador y un tanque de agua potabilizada para el retrolavado de filtros

Figura 3-17 Arreglo general de adecuación tecnológica en la potabilizadora Trabajadores del Hierro

### Potabilizadora Viga 4

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | Influente (1 pozo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Valor Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2016-2017) | 348.00 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2018-2019) | 30.90 |
| DQO (mg/L) | - | (2018-2019) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018-2019) | 0.10 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2018-2019) | 0.05 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2018-2019) | 0.12 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 10.35 |
| Boro (mg/L) | (2.4) | (2018-2019) | 1.44 |
| Sílice (mg/L) | - | (2015-2016) | 88.51 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | (2019) | 0.50 |

El sistema propuesto de tratamiento para 60 L/s es: oxidación en línea con hipoclorito de sodio - filtración en medio granular de zeolita natural - desinfección. Incluye recuperación de agua de retrolavado.

La planta potabilizadora tiene infraestructura rescatable, es por ello que se decidió agregar componentes necesarios para mejorar el funcionamiento y que realmente opere si el agua vuelve a presentar problemas de hierro y manganeso, o al menos de sólidos suspendidos.

Se rehabilitará el sistema de retrolavado y bajos drenes de filtros y se cambiarán los diámetros de las tuberías de pozo y agua potabilizada; también se implementará un tanque de agua potabilizada para mejorar la distribución a red y un sedimentador superficial para la recuperación de agua de retrolavado.

Como instalaciones auxiliares se deberá considerar la rehabilitación de la caseta para el Centro de Control de Motores (CCM) y la oficina (con baño completo), así como del sistema de dosificación de cloro.

Figura 3-18 Arreglo general de adecuación tecnológica en la potabilizadora La Viga 4

### Potabilizadora Vista Alegre

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | Influente (1 pozo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Valor Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2016-2017) | 2200.00 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2017-2018) | 1414.06 |
| DQO (mg/L) | - | (2016-2017) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2019) | 3.40 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2019) | 5.31 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2019) | 1.08 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 11.43 |
| Boro (mg/L) | (2.4) | (2017-2018) | 12.34 |
| Sílice (mg/L) | - | (2014-2015) | 119.35 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | (2019) | 1.18 |

El sistema propuesto de tratamiento para 40 L/s consiste en: charolas de aireación para oxidación con aire - filtros a gravedad empacados con zeolita natural - oxidación con hipoclorito de sodio en línea - filtros a presión empacados con zeolita natural - ósmosis inversa - desinfección; incluye sistema de recuperación de agua de retrolavado y tanque de agua potabilizada.

Por la calidad del agua en esta planta se requeriría un sistema de ablandamiento antes de la ósmosis inversa, sin embargo, a través de pruebas de tratabilidad en planta piloto (Ver Capítulo 6) realizadas en sitio, se logró remover 200 mg/L de dureza con el proceso propuesto. La recuperación global del agua en la planta será aproximadamente entre el 66 y 70%

La rehabilitación incluye: un tanque de transferencia (actualmente tanque de agua potabilizada) para el bombeo del efluente de los filtros a gravedad hacia los filtros a presión y para el retrolavado de los dos sistemas de filtros; un sedimentador enterrado (existente pero ampliado) para el agua de retrolavado de los filtros a gravedad; un sedimentador superficial para los filtros a presión y un tanque de agua potabilizada (actualmente tanque de recepción de agua de retrolavado pero ampliado).

Se deberá considerar la reubicación del centro de control de motores, oficina (con baño completo) y sistema de membranas, así como desinstalar el equipo generador de ozono y tanque ozonizador, con todos sus componentes.

Se sustituirán las membranas que actualmente contiene el módulo de membranas por nuevas y del mismo tipo (99.7% de rechazo nominal) y se equipará el banco de membranas existente con sistemas de pre-desinfección, dosificación de sosa caustica, sensores de cloro, turbiedad, SDT, conductividad y pH. Se dará mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos, válvulas, instrumentos y sistema de control que integran el sistema de membranas.

Figura 3-19 Arreglo general de adecuación tecnológica en la potabilizadora Vista Alegre

## Costos de operación

### Descripción general

En esta sección se presentan los costos de operación calculados para las plantas potabilizadoras. El costo considera: mano de obra; reactivos (oxidante, polímero y los requeridos en su caso para la operación de sistemas de membranas); energía de extracción de agua y operación de la planta; y en los casos en los que la planta incluye un sistema de filtración por membranas se adiciona el costo por reposición de estas.

Los precios de referencia de mano de obra considerados para el cálculo fueron tomados del promedio en el tabulador del SACMEX para residente y operador, al igual que para el costo por kW en el caso de la energía eléctrica.

El número de operadores y cuántas plantas puede supervisar un residente, depende del tamaño de la potabilizadora, y en la Tabla 3-3 se hace una propuesta.

Tabla 3-1 Precios de referencia para el cálculo de costos de operación de filtros con medios granulares, incluido el sistema de recuperación de agua de retrolavado ($=peso MN)

| NaOCl | Polímero | Coagulante | Energía | Residente | Operador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ($/kg) | ($/kg) | ($/kg) | ($/kWh) | ($/mes) | ($/mes) |
| 8.75 | 116.25 | 15.00 | 3.96 | 12,057.70 | 9,093.80 |

Tabla 3-2 Precios de referencia para el cálculo de costos de operación de ósmosis inversa (OI) ($=peso MN; USD=Dólares americanos al tipo de cambio $25/USD)

| VITEC 4000 | Químico ácido | Químico alcalino | Biocida | Cartucho pulidor | Membranas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ($/lib) | ($/lb) | ($/lb) | ($/lb) | ($/pza) | (USD/pza) |
| 161.25 | 207.25 | 196.50 | 198.50 | 120.00 | 630.00 |

Tabla 3-3 Requerimientos de mano de obra dependiendo del tamaño de la planta potabilizadora

|  | Q 60 L/s | 60 < Q 150 L/s | 150 < Q 700 |
| --- | --- | --- | --- |
| No. de Residentes | 0.33 | 0.50 | 1.00 |
| No. de Operadores | 6.00 | 12.00 | 18.00 |

### Costos de energía

Los costos de energía se calculan a partir de la potencia del motor eléctrico de todos los equipos de bombeo requeridos en la planta, incluidos los sopladores en las que los requieren. Se obtiene el consumo de kWh por día de cada equipo y se multiplica por el costo por kWh de la Tabla 3-1 para obtener el costo por día, para finalmente dividirlo entre el volumen de agua suministrada por día, para obtener el costo de energía por metro cubico de agua potabilizada.

CEE=PME*tOM*PE*0.7457

Donde:

| CEE | – | Costo de energía eléctrica, $ |
| --- | --- | --- |
| PME | – | Potencia del motor eléctrico del equipo, hp |
| tOM | – | Tiempo de operación del motor eléctrico por día, h |
| PE | – | Precio de la energía, $/kWh |
| 0.7457 | – | Factor de conversión de hp a kW |

La potencia del motor eléctrico de los diferentes equipos de la planta se calculó incrementando en un 30% la potencia de las bombas requeridas para cada parte del proceso de potabilización.

PME=PB*1.3

Donde:

PB – Potencia de la bomba, hp

A continuación se presentan los costos de energía por día y por metro cúbico para cada una de las plantas potabilizadoras: 1) costo de energía total que incluye la requerida para extracción, potabilización y distribución; 2) el costo de energía solo para la extracción y distribución (considerando que no existiera la planta potabilizadora y que el equipo de extracción proporciona la carga suficiente para la distribución también); 3) costo de energía utilizada para operar solamente las unidades de potabilización.

En todos los casos, cada cálculo consideró la potencia final del motor eléctrico, la cual se seleccionó tomando el valor igual o inmediato superior de acuerdo con las potencias nominales de motores eléctricos mostradas en la Tabla 3 5; ésta se elaboró a partir de la Tabla 430-250 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización).

| Tabla 3-4 Potencias nominales de motores eléctricos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia nominal de motores trifásicos de corriente alterna |  |  |  |
| hp | kW | hp | kW |
| ½ | 0.37 | 50 | 37.3 |
| ¾ | 0.56 | 60 | 44.8 |
| 1 | 0.75 | 75 | 56 |
| 1 ½ | 1.12 | 100 | 75 |
| 2 | 1.5 | 125 | 93 |
| 3 | 2.25 | 150 | 112 |
| 5 | 3.75 | 200 | 150 |
| 7 ½ | 5.6 | 250 | 187 |
| 10 | 7.5 | 300 | 224 |
| 15 | 11.2 | 350 | 261 |
| 20 | 14.9 | 400 | 298 |
| 25 | 18.7 | 450 | 336 |
| 30 | 22.4 | 500 | 373 |
| 40 | 29.5 |  |  |

Tabla 3-5 Potabilizadora Ciudad Deportiva 2

| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo | Caudal (L/s) |  |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  |  | Costo ($/m3) |
| Extracción 1 | 40.00 |  |  | 125.00 |  |  | 8,858.92 |  |  |  |
| Extracción 2 | 60.00 |  |  | 150.00 |  |  | 10,630.70 |  |  |  |
| Filtración 1 (presión) | 40.00 |  |  | 10.00 |  |  | 708.71 |  |  |  |
| Filtración 2 (presión) | 60.00 |  |  | 15.00 |  |  | 1,063.07 |  |  |  |
| Distribucion 1 | 40.00 |  |  | 20.00 |  |  | 1,417.43 |  |  |  |
| Distribucion 2 | 60.00 |  |  | 30.00 |  |  | 2,126.14 |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  | 24,804.96 |  |  | 2.87* |
| Extracción y distribución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) |
| Extracción + Distribución 1 |  |  | 150.00 |  |  | 10,630.70 |  |  |
| Extracción + Distribución 2 |  |  | 200.00 |  |  | 14,174.27 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  | 24,804.96 |  | 2.87* |
| Solo operación de la planta (Lavado mutuo) |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  |
| Filtración 1 (presión) |  | 10.00 |  |  | 708.71 |  |
| Filtración 2 (presión) |  | 15.00 |  |  | 1,063.07 |  |
| Total |  |  |  |  | 1,771.78 |  |

*Nota: En este caso no hay diferencia entre el costo de energía total requerida por la planta (extracción, potabilización y distribución) y el costo de solo extracción y distribución, debido a que para este segundo escenario se requerirían equipos de bombeo de una potencia nominal mayor, lo que casualmente arroja el mismo consumo de energía en ambos casos.

Tabla 3-6 Potabilizadora Cerro de la Estrella 2

| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo |  |  |  | Caudal (L/s) |  |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  |  | Costo ($/m3) |
| Extracción y Filtración (presión) |  |  |  | 40.00 |  |  | 100.00 |  |  | 7,087.13 |  |  |  |
| Distribución |  |  |  | 40.00 |  |  | 20.00 |  |  | 1,417.43 |  |  |  |
| Retrolavado |  |  |  | 77.80 |  |  | 25.00 |  |  | 73.84 |  |  |  |
| Recirculación |  |  |  | 7.13 |  |  | 5.00 |  |  | 159.46 |  |  |  |
| Soplador |  |  |  |  |  |  | 7.50 |  |  | 22.15 |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,760.01 |  |  | 2.53 |
| Extracción y distribución |  |  |  |  |  | Solo extracción |  |  |  |  |  |
| Potencia (hp) | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) |  |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) |
| 100.00 | 7,087.13 |  | 2.05 |  |  | 75.00 |  |  | 5,315.35 |  | 1.54 |
| Solo operación de la planta |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  |  |
| Filtración (presión) |  | 10.00 |  |  | 708.71 |  |  |
| Retrolavado |  | 25.00 |  |  | 73.84 |  |  |
| Recirculación |  | 5.00 |  |  | 159.46 |  |  |
| Soplador |  | 7.50 |  |  | 22.15 |  |  |
| Total |  |  |  |  | 964.16 |  |  |

Tabla 3-7 Potabilizadora Deportivo Ferrería

| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo |  |  |  |  |  |  | Caudal (L/s) |  | Potencia (hp) |  | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) |
| Extracción, Filtración (presión) y Distribución |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  | 150.00 |  | 10,630.70 |  |  |
| Retrolavado |  |  |  |  |  |  | 45.60 |  | 15.00 |  | 14.71 |  |  |
| Recirculación |  |  |  |  |  |  | 3.76 |  | 5.00 |  | 58.84 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,704.26 |  | 2.48 |
| Extracción y distribución |  |  |  |  | Solo extracción |  |  |  |  |  |  |
| Potencia (hp) | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) |  |
| 125.00 | 8,858.92 |  | 2.05 |  | 100 |  |  | 7,087.13 |  | 1.64 |  |
| Solo operación de la planta |  |  |  |  |  |
| Equipo |  | Potencia (hp) |  | Costo ($/día) |  |
| Filtración |  | 7.50 |  | 531.53 |  |
| Retrolavado |  | 15.00 |  | 14.71 |  |
| Recirculación |  | 5.00 |  | 58.84 |  |
| Total |  |  |  | 605.09 |  |

Tabla 3-8 Potabilizadora Deportivo Los Galeana

| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo |  |  |  | Caudal (L/s) |  |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) | Costo ($/m3) |
| Extracción 1 |  |  |  | 40.00 |  |  | 60.00 |  |  | 4,252.28 |  |
| Extracción 2 |  |  |  | 40.00 |  |  | 75.00 |  |  | 5,315.35 |  |
| Transferencia y booster para membranas 1 |  |  |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  | 2,834.85 |  |
| Transferencia y booster para membranas 2 |  |  |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  | 2,834.85 |  |
| Membranas 1 |  |  |  | 30.00 |  |  | 75.00 |  |  | 5,315.35 |  |
| Membranas 2 |  |  |  | 30.00 |  |  | 75.00 |  |  | 5,315.35 |  |
| Distribución 1 |  |  |  | 28.00 |  |  | 20.00 |  |  | 1,417.43 |  |
| Distribución 2 |  |  |  | 28.00 |  |  | 20.00 |  |  | 1,417.43 |  |
| Retrolavado |  |  |  | 106.90 |  |  | 25.00 |  |  | 118.01 |  |
| Recirculación |  |  |  | 47.05 |  |  | 20.00 |  |  | 212.41 |  |
| Soplador |  |  |  |  |  |  | 7.50 |  |  | 35.40 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,068.71 | 6.01 |
| Extracción y distribución |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo | Potencia (hp) | Costo ($/día) |  |  | Costo ($/m3) |  |  |
| Extracción + Distribución 1 | 75.00 | 5,315.35 |  |  |  |  |  |
| Extracción + Distribución 2 | 100.00 | 7,087.13 |  |  |  |  |  |
| Total |  | 12,402.48 |  |  | 1.79 |  |  |
| Solo operación de la planta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  |  |
| Transferencia y booster para membranas 1 |  |  | 40.00 |  |  | 2,834.85 |  |  |
| Transferencia y booster para membranas 2 |  |  | 40.00 |  |  | 2,834.85 |  |  |
| Retrolavado (filtros gravedad) |  |  | 25.00 |  |  | 118.01 |  |  |
| Membranas 1 |  |  | 75.00 |  |  | 5,315.35 |  |  |
| Membranas 2 |  |  | 75.00 |  |  | 5,315.35 |  |  |
| Recirculación |  |  | 20.00 |  |  | 212.41 |  |  |
| Soplador |  |  | 7.50 |  |  | 35.40 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  | 16,666.23 |  |  |

Tabla 3-9 Potabilizadora Granjas San Antonio

| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo |  |  |  | Caudal (L/s) |  |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) |  |
| Extracción y Filtración (presión) |  |  |  | 60.00 |  |  | 125.00 |  |  | 8,858.92 |  |  |  |
| Distribución |  |  |  | 60.00 |  |  | 30.00 |  |  | 2,126.14 |  |  |  |
| Retrolavado |  |  |  | 77.80 |  |  | 25.00 |  |  | 24.54 |  |  |  |
| Recirculación |  |  |  | 4.28 |  |  | 5.00 |  |  | 88.35 |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,097.94 |  | 2.14 |  |
| Extracción y distribución |  |  |  |  | Solo extracción |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencia (hp) | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  |  | Costo ($/m3) |  |
| 150.00 | 10630.70 |  | 2.05 |  | 125.00 |  |  | 8,858.92 |  |  | 1.71 |  |
| Solo operación de la planta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  | Potencia (hp) |  |  |  | Costo ($/día) |  |  |
| Filtración (presión) |  | 7.50 |  |  |  | 531.53 |  |  |
| Retrolavado |  | 25.00 |  |  |  | 24.54 |  |  |
| Recirculación |  | 5.00 |  |  |  | 88.35 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  | 644.42 |  |  |

Tabla 3-10 Potabilizadora Jardines del Pedregal

| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo |  |  | Caudal (L/s) |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) |
| Extracción 1 |  |  | 40.00 |  | 75.00 |  |  | 5,315.35 |  |  |
| Extracción 2 |  |  | 40.00 |  | 100.00 |  |  | 7,087.13 |  |  |
| Retrolavado (filtros gravedad) |  |  | 106.90 |  | 25.00 |  |  | 118.01 |  |  |
| Recirculación |  |  | 47.05 |  | 5.00 |  |  | 53.10 |  |  |
| Soplador (filtros gravedad) |  |  |  |  | 7.50 |  |  | 35.40 |  |  |
| Filtración (presión) y Distribución 1 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  |  | 2,834.85 |  |  |
| Filtración (presión) y Distribución 2 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  |  | 2,834.85 |  |  |
| Retrolavado (filtros presión) |  |  | 64.90 |  | 15.00 |  |  | 30.98 |  |  |
| Soplador (filtros presión) |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 10.33 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  | 18,320.01 |  | 2.65 |
| Extracción y distribución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  |  | Costo ($/m3) |  |
| Extracción + Distribución 1 | 100.00 |  |  | 7,087.13 |  |  |  |  |
| Extracción + Distribución 2 | 125.00 |  |  | 8,858.92 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  | 15,946.05 |  |  | 2.31 |  |
| Solo operación de la planta |  |  |  |  |  |
| Equipo |  | Potencia (hp) | Costo ($/día) |  |  |
| Filtración 1 (presión) |  | 25.00 | 1,771.78 |  |  |
| Filtración 2 (presión) |  | 25.00 | 1,771.78 |  |  |
| Retrolavado (filtros gravedad) |  | 25.00 | 118.01 |  |  |
| Retrolavado (filtros presión) |  | 15.00 | 30.98 |  |  |
| Recirculación |  | 5.00 | 53.10 |  |  |
| Soplador (filtros presión) |  | 7.50 | 35.40 |  |  |
| Soplador (filtros gravedad) |  | 5.00 | 10.33 |  |  |
| Total |  |  | 3,791.38 |  |  |

Tabla 3-11 Potabilizadora La Caldera Nueva

| Total |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo | Caudal (L/s) |  | Potencia (hp) |  | Costo ($/día) | Costo ($/m3) |
| Recirculación | 34.12 |  | 7.50 |  | 232.33 |  |
| Soplador |  |  | 75.00 |  | 5,310.36 |  |
| Filtración 1 (presión) | 175.00 |  | 50.00 |  | 3,543.57 |  |
| Filtración 2 (presión) | 175.00 |  | 50.00 |  | 3,543.57 |  |
| Filtración 3 (presión) | 175.00 |  | 50.00 |  | 3,543.57 |  |
| Filtración 4 (presión) | 175.00 |  | 50.00 |  | 3,543.57 |  |
| Distribución 1 | 175.00 |  | 125.00 |  | 8,858.92 |  |
| Distribución 2 | 175.00 |  | 125.00 |  | 8,858.92 |  |
| Distribución 3 | 175.00 |  | 125.00 |  | 8,858.92 |  |
| Distribución 4 | 175.00 |  | 125.00 |  | 8,858.92 |  |
| Retrolavado 1 (filtros presión) | 121.60 |  | 50.00 |  | 245.90 |  |
| Retrolavado 2 (filtros presión) | 121.60 |  | 50.00 |  | 245.90 |  |
| Recirculación 1 | 18.24 |  | 5.00 |  | 162.26 |  |
| Recirculación 2 | 18.24 |  | 5.00 |  | 162.26 |  |
| Total |  |  |  |  | 55,968.95 | 0.92 |
| Solo operación de la planta |  |  |  |  |
| Equipo |  | Potencia (hp) |  | Costo ($/día) |
| Filtración 1 (presión) |  | 50.00 |  | 3,543.57 |
| Filtración 2 (presión) |  | 50.00 |  | 3,543.57 |
| Filtración 3 (presión) |  | 50.00 |  | 3,543.57 |
| Filtración 4 (presión) |  | 50.00 |  | 3,543.57 |
| Retrolavado 1 (filtros presión) |  | 50.00 |  | 245.90 |
| Retrolavado 2 (filtros presión) |  | 50.00 |  | 245.90 |
| Recirculación 1 |  | 7.50 |  | 232.33 |
| Recirculación 2 |  | 5.00 |  | 162.26 |
| Recirculación 3 |  | 5.00 |  | 162.26 |
| Soplador (filtros gravedad) |  | 75.00 |  | 5,310.36 |
| Total |  |  |  | 20,533.27 |

Tabla 3-12 Potabilizadora La Libertad

| Filtros a gravedad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo |  |  |  | Caudal (L/s) |  | Potencia (hp) |  | Costo ($/día) |  |  | Costo ($/m3) |
| Extracción |  |  |  | 40.00 |  | 100.00 |  | 7,087.13 |  |  |  |
| Retrolavado (filtros presión) |  |  |  | 53.50 |  | 15.00 |  | 88.51 |  |  |  |
| Recirculación |  |  |  | 11.76 |  | 5.00 |  | 132.76 |  |  |  |
| Filtración (presión) y booster para membranas |  |  |  | 40.00 |  | 50.00 |  | 3,543.57 |  |  |  |
| Distribución |  |  |  | 35.00 |  | 20.00 |  | 1,417.43 |  |  |  |
| Membranas |  |  |  | 20.00 |  | 40.00 |  | 2,834.85 |  |  |  |
| Retrolavado (filtros gravedad) |  |  |  | 64.90 |  | 50.00 |  | 196.68 |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  | 15,300.93 |  |  | 5.06 |
| Extracción y distribución |  |  |
| Potencia (hp) | Costo ($/día) | Costo ($/m3) |
| 125.00 | 8,858.92 | 2.56 |
| Solo operación de la planta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  |  |  |  | Potencia (hp) |  | Costo ($/día) |  |
| Filtración (presión) y booster para membranas |  |  |  |  | 50.00 |  | 3,543.57 |  |
| Retrolavado (filtros gravedad) |  |  |  |  | 15.00 |  | 88.51 |  |
| Retrolavado (filtros presión) |  |  |  |  | 50.00 |  | 196.68 |  |
| Membranas |  |  |  |  | 40.00 |  | 2,834.85 |  |
| Recirculación |  |  |  |  | 5.00 |  | 132.76 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  | 6,796.37 |  |

Tabla 3-13 Potabilizadora Panamericana

| Filtros a presión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo |  |  |  |  |  | Caudal (L/s) |  |  | Potencia (hp) |  | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) |
| Extracción, Filtración (presión) y Distribución |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  | 100.00 |  | 7,087.13 |  |  |
| Retrolavado |  |  |  |  |  | 68.40 |  |  | 20.00 |  | 13.73 |  |  |
| Recirculación |  |  |  |  |  | 2.63 |  |  | 5.00 |  | 88.26 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,189.13 |  | 1.66 |
| Extracción y distribución |  |  |  |  | Solo extracción |  |  |  |  |  |  |
| Potencia (hp) | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) |  |
| 100.00 | 7087.13 |  | 1.64 |  | 75 |  |  | 5,315.35 |  | 1.23 |  |
| Solo operación de la planta |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  | Potencia (hp) |  | Costo ($/día) |  |  |
| Filtración (presión) |  | 7.50 |  | 531.53 |  |  |
| Retrolavado |  | 20.00 |  | 13.73 |  |  |
| Recirculación |  | 5.00 |  | 88.26 |  |  |
| Total |  |  |  | 633.53 |  |  |

Tabla 3-14 Potabilizadora Panteón Civil

| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo |  |  | Caudal (L/s) |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) |  |
| Extracción 1 |  |  | 50.00 |  | 150.00 |  |  | 10,630.70 |  |  |  |
| Extracción 2 |  |  | 50.00 |  | 150.00 |  |  | 10,630.70 |  |  |  |
| Extracción 3 |  |  | 50.00 |  | 125.00 |  |  | 8,858.92 |  |  |  |
| Retrolavado (filtros gravedad) |  |  | 160.40 |  | 25.00 |  |  | 44.13 |  |  |  |
| Recirculación |  |  | 23.82 |  | 7.50 |  |  | 88.26 |  |  |  |
| Filtración 1 (presión) |  |  | 50.00 |  | 20.00 |  |  | 1,417.43 |  |  |  |
| Filtración 2 (presión) |  |  | 50.00 |  | 20.00 |  |  | 1,417.43 |  |  |  |
| Filtración 3 (presión) |  |  | 50.00 |  | 20.00 |  |  | 1,417.43 |  |  |  |
| Distribución 1 |  |  | 50.00 |  | 25.00 |  |  | 1,771.78 |  |  |  |
| Distribución 2 |  |  | 50.00 |  | 25.00 |  |  | 1,771.78 |  |  |  |
| Distribución 3 |  |  | 50.00 |  | 25.00 |  |  | 1,771.78 |  |  |  |
| Retrolavado (filtros presión) |  |  | 64.90 |  | 25.00 |  |  | 65.48 |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  | 39,885.82 |  | 3.07 |  |
| Extracción y distribución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo | Potencia (hp) |  |  |  |  | Costo ($/día) |  |  | Costo ($/m3) |  |
| Extracción + Distribución 1 | 200.00 |  |  |  |  | 14,174.27 |  |  |  |  |
| Extracción + Distribución 2 | 200.00 |  |  |  |  | 14,174.27 |  |  |  |  |
| Extracción + Distribución 3 | 150.00 |  |  |  |  | 10,630.70 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  | 38,979.23 |  |  | 3.01 |  |
| Solo operación de la planta |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  | Potencia (hp) |  | Costo ($/día) |  |  |
| Filtración 1 (presión) |  | 20.00 |  | 1,417.43 |  |  |
| Filtración 2 (a presión |  | 20.00 |  | 1,417.43 |  |  |
| Filtración 3 (a presión |  | 20.00 |  | 1,417.43 |  |  |
| Retrolavado (filtros gravedad) |  | 25.00 |  | 44.13 |  |  |
| Retrolavado (filtros presión) |  | 25.00 |  | 65.48 |  |  |
| Recirculación |  | 7.50 |  | 88.26 |  |  |
| Total |  |  |  | 4,450.16 |  |  |

Tabla 3-15 Potabilizadora Popotla

| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo |  |  |  | Caudal (L/s) |  |  | Potencia (hp) |  | Costo ($/día) | Costo ($/m3) |
| Extracción |  |  |  | 40.00 |  |  | 75.00 |  | 5,315.35 |  |
| Distribución |  |  |  | 40.00 |  |  | 20.00 |  | 1,417.43 |  |
| Retrolavado (filtros gravedad) |  |  |  | 106.90 |  |  | 25.00 |  | 59.00 |  |
| Recirculación |  |  |  | 7.06 |  |  | 5.00 |  | 177.01 |  |
| Soplador |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  | 23.60 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,992.39 | 2.02 |
| Extracción y distribución |  |  |  |  |  |
| Potencia (hp) | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) |  |  |
| 100.00 | 7,087.13 |  | 2.05 |  |  |
| Solo operación de la planta |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  |  |
| Retrolavado |  | 25.00 |  |  | 59.00 |  |  |
| Recirculación |  | 5.00 |  |  | 177.01 |  |  |
| Soplador |  | 10.00 |  |  | 23.60 |  |  |
| Total |  |  |  |  | 259.62 |  |  |

Tabla 3-16 Potabilizadora Purísima Iztapalapa 3 y 7

| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo |  | Caudal (L/s) |  |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  |  | Costo ($/m3) |
| Extracción 1 |  | 50.00 |  |  | 125.00 |  |  | 8,858.92 |  |  |  |
| Extracción 2 |  | 50.00 |  |  | 100.00 |  |  | 7,087.13 |  |  |  |
| Filtración 1 (presión) |  | 50.00 |  |  | 15.00 |  |  | 1,063.07 |  |  |  |
| Filtración 2 (presión) |  | 50.00 |  |  | 15.00 |  |  | 1,063.07 |  |  |  |
| Distribución 1 |  | 50.00 |  |  | 20.00 |  |  | 1,417.43 |  |  |  |
| Distribución 2 |  | 50.00 |  |  | 20.00 |  |  | 1,417.43 |  |  |  |
| Retrolavado |  | 50.70 |  |  | 15.00 |  |  | 103.25 |  |  |  |
| Recirculación |  | 16.72 |  |  | 5.00 |  |  | 103.26 |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  | 21,113.55 |  |  | 2.44 |
| Extracción y distribución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  |  | Costo ($/m3) |
| Extracción + Distribución 1 |  |  | 150.00 |  |  | 10630.70 |  |  |  |
| Extracción + Distribución 2 |  |  | 125.00 |  |  | 8858.92 |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  | 19489.62 |  |  | 2.26 |
| Solo operación de la planta |  |  |  |  |  |  |
| Equipo | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  |  |
| Filtración 1 | 15.00 |  |  | 1,063.07 |  |  |
| Filtración 2 | 15.00 |  |  | 1,063.07 |  |  |
| Retrolavado | 15.00 |  |  | 103.25 |  |  |
| Recirculación | 5.00 |  |  | 103.26 |  |  |
| Total |  |  |  | 2,332.65 |  |  |

Tabla 3-17 Potabilizadora Selene

| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energía eléctrica |  | Caudal (L/s) |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  |  | Costo ($/m3) |  |
| Extracción 1 |  | 40.00 |  | 75.00 |  |  | 5,315.35 |  |  |  |  |
| Extracción 2 |  | 40.00 |  | 75.00 |  |  | 5,315.35 |  |  |  |  |
| Extracción 3 |  | 40.00 |  | 75.00 |  |  | 5,315.35 |  |  |  |  |
| Transferencia 1 |  | 40.00 |  | 30.00 |  |  | 2,126.14 |  |  |  |  |
| Transferencia 2 |  | 40.00 |  | 30.00 |  |  | 2,126.14 |  |  |  |  |
| Transferencia 3 |  | 40.00 |  | 30.00 |  |  | 2,126.14 |  |  |  |  |
| Distribución 1 |  | 32.00 |  | 25.00 |  |  | 1,771.78 |  |  |  |  |
| Distribución 2 |  | 32.00 |  | 25.00 |  |  | 1,771.78 |  |  |  |  |
| Distribución 3 |  | 32.00 |  | 25.00 |  |  | 1,771.78 |  |  |  |  |
| Retrolavado 1 (filtro gravedad) |  | 133.33 |  | 40.00 |  |  | 59.00 |  |  |  |  |
| Retrolavado 2 (filtro gravedad) |  | 66.67 |  | 15.00 |  |  | 22.13 |  |  |  |  |
| Soplador 1 |  | 20.00 |  | 100.00 |  |  | 7,087.13 |  |  |  |  |
| Soplador 2 |  | 20.00 |  | 100.00 |  |  | 7,087.13 |  |  |  |  |
| Soplador 3 |  | 20.00 |  | 100.00 |  |  | 7,087.13 |  |  |  |  |
| Soplador 4 |  | 20.00 |  | 100.00 |  |  | 7,087.13 |  |  |  |  |
| Membranas 1 |  | 20.00 |  | 100.00 |  |  | 7,087.13 |  |  |  |  |
| Membranas 2 |  | 20.00 |  | 100.00 |  |  | 7,087.13 |  |  |  |  |
| Membranas 3 |  |  |  | 60.00 |  |  | 4,252.28 |  |  |  |  |
| Membranas 4 |  |  |  | 60.00 |  |  | 4,252.28 |  |  |  |  |
| Membranas 5 |  |  |  | 60.00 |  |  | 4,252.28 |  |  |  |  |
| Membranas 6 |  |  |  | 60.00 |  |  | 4,252.28 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  | 87,252.86 |  |  | 10.52 |  |
| Extracción y distribución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo | Potencia (hp) |  |  |  | Costo ($/día) |  |  | Costo ($/m3) |  |  |
| Extracción + Distribución 1 | 100.00 |  |  |  | 7,087.13 |  |  |  |  |  |
| Extracción + Distribución 2 | 100.00 |  |  |  | 7,087.13 |  |  |  |  |  |
| Extracción + Distribución 3 | 100.00 |  |  |  | 7,087.13 |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  | 21,261.40 |  |  | 2.05 |  |  |
| Solo operación de la planta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  |  |
| Transferencia 1 |  |  | 30.00 |  |  | 2,126.14 |  |  |
| Transferencia 2 |  |  | 30.00 |  |  | 2,126.14 |  |  |
| Transferencia 3 |  |  | 30.00 |  |  | 2,126.14 |  |  |
| Retrolavado 1 (filtro gravedad) |  |  | 40.00 |  |  | 59.00 |  |  |
| Retrolavado 2 (filtro gravedad) |  |  | 15.00 |  |  | 22.13 |  |  |
| Membranas 1 |  |  | 100.00 |  |  | 7,087.13 |  |  |
| Membranas 2 |  |  | 100.00 |  |  | 7,087.13 |  |  |
| Membranas 3 |  |  | 100.00 |  |  | 7,087.13 |  |  |
| Membranas 4 |  |  | 100.00 |  |  | 7,087.13 |  |  |
| Membranas 5 |  |  | 100.00 |  |  | 7,087.13 |  |  |
| Membranas 6 |  |  | 100.00 |  |  | 7,087.13 |  |  |
| Soplador 1 |  |  | 60.00 |  |  | 4,252.28 |  |  |
| Soplador 2 |  |  | 60.00 |  |  | 4,252.28 |  |  |
| Soplador 3 |  |  | 60.00 |  |  | 4,252.28 |  |  |
| Soplador 4 |  |  | 60.00 |  |  | 4,252.28 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  | 65,991.47 |  |  |

Tabla 3-18 Potabilizadora Trabajadores del Hierro

| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo |  |  |  |  | Caudal (L/s) |  |  | Potencia (hp) |  | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) |
| Extracción, Filtración (presión) y Distribución |  |  |  |  | 60.00 |  |  | 150.00 |  | 10,630.70 |  |  |
| Retrolavado |  |  |  |  | 77.80 |  |  | 25.00 |  | 24.52 |  |  |
| Recirculación |  |  |  |  | 4.28 |  |  | 5.00 |  | 88.26 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,743.48 |  | 2.07 |
| Extracción y distribución |  |  |  | Solo extracción |  |  |  |  |  |  |
| Potencia (hp) | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) |  |
| 150.00 | 10630.70 |  | 2.05 | 125 |  |  | 8,858.92 |  | 1.71 |  |
| Solo operación de la planta |  |  |  |  |  |
| Equipo |  | Potencia (hp) |  | Costo ($/día) |  |
| Filtración (presión) |  | 7.50 |  | 531.53 |  |
| Retrolavado |  | 25.00 |  | 24.52 |  |
| Recirculación |  | 5.00 |  | 88.26 |  |
| Total |  |  |  | 644.32 |  |

Tabla 3-19 Potabilizadora Viga 4

| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo |  | Caudal (L/s) |  |  |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  |  | Costo ($/m3) |  |
| Extracción |  | 60.00 |  |  |  | 125.00 |  |  | 8,858.92 |  |  |  |  |
| Filtración (presión) y lavado (mutuo) |  | 60.00 |  |  |  | 10.00 |  |  | 708.71 |  |  |  |  |
| Distribución |  | 60.00 |  |  |  | 15.00 |  |  | 1,063.07 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,630.70 |  |  | 2.05 |  |
| Extracción y distribución |  |  |  |  | Solo extracción |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencia (hp) | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  |  | Costo ($/m3) |  |
| 128.38 | 9098.46 |  | 1.76 |  | 109.26 |  |  | 7,743.40 |  |  | 1.49 |  |
| Solo operación de la planta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  |  |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  |  |
| Filtración (presión) y lavado (mutuo) |  |  |  | 10.00 |  |  | 708.71 |  |  |

Tabla 3-20 Potabilizadora Vista Alegre

| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo |  |  | Caudal (L/s) |  |  |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  | Costo ($/m3) |  |
| Extracción |  |  | 40.00 |  |  |  | 60.00 |  |  | 4,252.28 |  |  |  |
| Retrolavado (filtro gravedad) |  |  | 106.90 |  |  |  | 25.00 |  |  | 118.01 |  |  |  |
| Recirculación |  |  | 47.05 |  |  |  | 20.00 |  |  | 212.41 |  |  |  |
| Soplador (filtro gravedad) |  |  |  |  |  |  | 7.50 |  |  | 35.40 |  |  |  |
| Filtración (presión) |  |  |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  | 2,834.85 |  |  |  |
| Distribución |  |  |  | 28.00 |  |  | 20.00 |  |  | 1,417.43 |  |  |  |
| Membranas 1 |  |  |  | 15.00 |  |  | 50.00 |  |  | 3,543.57 |  |  |  |
| Membranas 2 |  |  |  | 15.00 |  |  | 50.00 |  |  | 3,543.57 |  |  |  |
| Retrolavado (filtro presión) |  |  |  | 77.80 |  |  | 25.00 |  |  | 51.63 |  |  |  |
| Soplador (filtro presión) |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  | 20.65 |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,029.79 |  | 6.63 |  |
| Extracción y distribución |  |  |  |  | Solo extracción |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencia (hp) | Costo ($/día) | Costo ($/m3) |  |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  |  | Costo ($/m3) |  |
| 75.00 | 5,315.35 | 1.54 |  |  | 60.00 |  |  | 4,252.28 |  |  | 1.23 |  |
| Solo operación de la planta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  |  |  |  |  | Potencia (hp) |  |  | Costo ($/día) |  |
| Filtración y booster para membranas |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  | 2,834.85 |  |
| Retrolavado (filtro gravedad) |  |  |  |  |  | 25.00 |  |  | 118.01 |  |
| Retrolavado (filtro presión) |  |  |  |  |  | 25.00 |  |  | 51.63 |  |
| Membranas 1 |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  | 3,543.57 |  |
| Membranas 2 |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  | 3,543.57 |  |
| Recirculación |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 212.41 |  |
| Soplador (filtro gravedad) |  |  |  |  |  | 7.50 |  |  | 35.40 |  |
| Soplador (filtro presión) |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  | 20.65 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,360.09 |  |

### Costos de reactivos

Los costos de reactivos consideran la cantidad de NaOCl requerida por la planta por día para oxidación y/o desinfección, polímero para espesamiento de lodos producto del retrolavado y coagulante cuando se requiera; así como los reactivos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del sistema de membranas de las plantas que cuenten con ellas.

| Ciudad Deportiva 2. Reactivos; Consumo (kg/día); Costo ($/año). NaOCl; 218.53; 697,930.19. | Cerro de la Estrella 2. Reactivos; Consumo (kg/día); Costo ($/año). NaOCl; 286.01; 913,444.44. Polímero; 0.28; 11,888.77. Total; 925,333.21. |
| --- | --- |
| Deportivo Ferrería. Reactivos; Consumo (kg/día); Costo ($/año). NaOCl; 91.89; 293,473.69. | Deportivo Los Galeana. Reactivos; Consumo (kg/día); Costo ($/año). NaOCl; 275.35; 879,399.06. Membranas; 7,325,671.37. Polímero; 0.62; 26,133.41. Total; 8,231,203.84. |
| Granjas San Antonio. Reactivos; Consumo (kg/día); Costo ($/año). NaOCl; 263.71; 842,223.81. | Jardines del Pedregal. Reactivos; Consumo (kg/día); Costo ($/año). Polímero; 0.62; 26,133.41. NaOCl; 382.36; 1,221,162.25. Total; 1,247,295.66. |
| La Caldera Nueva. Reactivos; Consumo (kg/día); Costo ($/año). Polímero (presión); 1.30; 55,287.92. NaOCl; 1607.34; 5,133,450.38. Polímero (gravedad); 1.46; 61,907.19. Total; 5,250,645.49. | La Libertad. Reactivos; Consumo (kg/día); Costo ($/año). Polímero; 0.38; 16,331.79. NaOCl; 208.51; 665,928.81. Membranas; 1,955,253.99. Total; 2,637,514.59. |
| Panamericana. Reactivos; Consumo (kg/día); Costo ($/año). NaOCl; 152.38; 486,663.63. | Panteón Civil. Reactivos; Consumo (kg/día); Costo ($/año). Polímero; 0.69; 29,400.55. NaOCl; 380.49; 1,215,189.94. Total; 1,244,590.49. |
| Popotla. Reactivos; Consumo (kg/día); Costo ($/año). NaOCl; 99.84; 318,864.00. Polímero; 0.31; 13,068.83. Total; 331,932.83. | Purísima Iztapalapa 3 y 7. Reactivos; Consumo (kg/día); Costo ($/año). NaOCl; 141.51; 451,941.04. |
| Selene. Reactivos; Consumo (kg/día); Costo ($/año). NaOCl; 169.81; 542,330.69. Membranas; 8,502,231.20. Total; 9,044,561.89. | Trabajadores del Hierro. Reactivos; Consumo (kg/día); Costo ($/año). NaOCl; 134.82; 430,581.38. |
| Viga 4. Reactivos; Consumo (kg/día); Costo ($/año). NaOCl; 96.23; 307,334.56. | Vista Alegre. Reactivos; Consumo (kg/día); Costo ($/año). Polímero; 0.62; 26,133.41. NaOCl; 126.87; 405,191.06. Membranas; 2,899,242.51. Total; 3,330,566.98. |

### Costos de mano de obra

Los costos de mano de obra se estimaron para los requerimientos de personal establecidos en la Tabla 3-3.

Tabla 3-21 Potabilizadoras con caudal menor o igual a 60 L/s

| Planta | Caudal (L/s) |
| --- | --- |
| Cerro de la Estrella 2 | 40 |
| Deportivo Ferrería | 50 |
| Granjas San Antonio | 60 |
| La Libertad | 40 |
| Panamericana | 50 |
| Popotla | 40 |
| Trabajadores del Hierro | 60 |
| Viga 4 | 60 |
| Vista Alegre | 40 |

| Condición 1 (Q ≤ 60 L/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Costo ($/mes) | Personas | Costo total ($/año) |
| Residente | 12,057.70 | 0.33 | 48,230.80 |
| Operador | 9,093.80 | 6.00 | 654,753.84 |
| Total |  |  | 702,984.64 |

Tabla 3-22 Potabilizadoras con caudal mayor a 60 L/s y menor o igual a 150 L/s

| Planta | Caudal (L/s) |
| --- | --- |
| Ciudad Deportiva 2 | 100 |
| Deportivo Los Galeana | 80 |
| Jardines del Pedregal | 80 |
| Panteón Civil | 150 |
| Purísima Iztapalapa 3 y 7 | 100 |
| Selene | 120 |

| Condición 2 (60 < Q ≤ 150) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Costo ($/mes) | Personas | Costo total ($/año) |
| Residente | 12,057.70 | 0.50 | 72,346.20 |
| Operador | 9,093.80 | 12.00 | 1,309,507.68 |
| Total |  |  | 1,381,853.88 |

Tabla 3-23 Potabilizadoras con caudal mayor a 150 L/s y menor o igual a 700 L/s

| Planta | Caudal (L/s) |
| --- | --- |
| La Caldera Nueva | 700 |

| Condición 3 (150 < Q ≤ 700) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Costo ($/mes) | Personas | Costo total ($/año) |
| Residente | 12,057.70 | 1.00 | 144,692.40 |
| Operador | 9,093.80 | 18.00 | 1,964,261.52 |
| Total |  |  | 2,108,953.92 |

### Costos de membranas

En las siguientes tablas se muestra el costo de operación del sistema de membranas de cada planta, que incluye: energía, refacciones y reactivos.

Los costos de refacciones se refieren a la reposición total de las mismas después de una vida útil de 3 años y la reposición total de los cartuchos pulidores cada dos semanas.

| Potabilizadora | Caudal |  |  | % permeado | % recuperado total | Energía ($/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tratado por membranas (L/s) | Permeado (L/s) | Mezcla final (L/s) |  |  |  |
| La Libertad | 20.00 | 15.00 | 35.00 | 75.0 | 87.5 | 1,034,721.39 |
| Vista Alegre | 30.00 | 18.00 | 28.00 | 60.0 | 70.0 | 2,586,803.47 |
| Deportivo Los Galeana | 60.00 | 36.00 | 56.00 | 60.0 | 70.0 | 3,880,205.21 |
| Selene | 120.00 | 96.00 | 96.00 | 80.0 | 80.0 | 15,520,820.83 |

| Potabilizadora | Refacciones |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Membranas |  | Cartuchos pulidores |  | Total ($/año) |
|  | (Pza/planta) | Reposición cada 3 años ($/año) | (pza/año) | ($/año) |  |
| La Libertad | 60.00 | 315,000.00 | 939.20 | 112,704.00 | 427,704.00 |
| Vista Alegre | 72.00 | 378,000.00 | 624.00 | 74,880.00 | 452,880.00 |
| Deportivo Los Galeana | 144.00 | 756,000.00 | 2,817.60 | 338,112.00 | 1,094,112.00 |
| Selene | 432.00 | 2,268,000.00 | 1,404.00 | 168,480.00 | 2,436,480.00 |

| Potabilizadora | Reactivos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VITEC 4000 (Antiincrustante) |  | Ácido (Limpieza membranas) |  | Álcali (Limpieza membranas) |  | Biocida (Desinfección membranas) |  | Total ($/año) |
|  | (lb/año) | ($/año) | (lb/año) | ($/año) | (lb/año) | ($/año) | (lb/año) | ($/año) |  |
| La Libertad | 10,291.46 | 1,659,497.64 | 709.28 | 146,997.49 | 709.28 | 139,372.77 | 47.29 | 9,386.09 | 1,955,253.99 |
| Vista Alegre | 15,228.58 | 2,455,608.00 | 1,063.91 | 220,496.23 | 1,063.91 | 209,059.15 | 70.93 | 14,079.13 | 2,899,242.51 |
| Deportivo Los Galeana | 39,928.08 | 6,438,402.33 | 2,127.83 | 440,992.46 | 2,127.83 | 418,118.31 | 141.86 | 28,158.26 | 7,325,671.37 |
| Selene | 41,722.13 | 6,727,693.14 | 4,255.66 | 881,984.92 | 4,255.66 | 836,236.61 | 283.71 | 56,316.53 | 8,502,231.20 |

### Costos totales

En las siguientes tablas se compilan los costos de operación desglosados (energía, insumos y mano de obra) y totales, así como los costos de mantenimiento para todas las plantas potabilizadoras. El costo de mantenimiento se propone como un 5% del monto de inversión de cada planta. Estos datos se muestran como costos anuales, así como por metro cúbico de agua potabilizada que sale de la planta.

Tabla 3-24 Datos utilizados como base para los cálculos de costos

| DATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo diseñado (Ver Capitulo 7) | Nombre | Caudal de extracción |  | Caudal producido |  | Volumen anual |  | Nivel dinámico (m) |
|  |  | (L/s) | (m3/s) | (L/s) | (m3/s) | Extraído (m3) | Producido (m3) |  |
| 1A | Granjas San Antonio | 60.00 | 0.060 | 60.00 | 0.060 | 1,892,160.00 | 1,892,160.00 | 80.00 |
| 1A | Viga 4 | 60.00 | 0.060 | 60.00 | 0.060 | 1,892,160.00 | 1,892,160.00 | 80.00 |
| 1B | Deportivo Ferrería | 50.00 | 0.050 | 50.00 | 0.050 | 1,576,800.00 | 1,576,800.00 | 86.00 |
| 1B | Panamericana | 50.00 | 0.050 | 50.00 | 0.050 | 1,576,800.00 | 1,576,800.00 | 66.00 |
| 1B | Trabajadores del Hierro | 60.00 | 0.060 | 60.00 | 0.060 | 1,892,160.00 | 1,892,160.00 | 78.00 |
| 1B | Cerro de la Estrella 2 | 40.00 | 0.040 | 40.00 | 0.040 | 1,261,440.00 | 1,261,440.00 | 87.00 |
| 2A | Ciudad Deportiva 2 | 100.00 | 0.100 | 100.00 | 0.100 | 3,153,600.00 | 3,153,600.00 | 140.00 |
| 2A | Purísima Iztapalapa 3 y 7 | 100.00 | 0.100 | 100.00 | 0.100 | 3,153,600.00 | 3,153,600.00 | 98.00 |
| 2B | Popotla | 40.00 | 0.040 | 40.00 | 0.040 | 1,261,440.00 | 1,261,440.00 | 75.00 |
| 3 | Jardines del Pedregal 4 y 5 | 80.00 | 0.080 | 80.00 | 0.080 | 2,522,880.00 | 2,522,880.00 | 78.50 |
| 3 | Panteón Civil | 150.00 | 0.150 | 150.00 | 0.150 | 4,730,400.00 | 4,730,400.00 | 115.00 |
| 6 | Deportivo Los Galeana | 80.00 | 0.080 | 56.00 | 0.056 | 2,522,880.00 | 1,766,016.00 | 83.00 |
| 7 | La Libertad | 40.00 | 0.040 | 35.00 | 0.035 | 1,261,440.00 | 1,103,760.00 | 98.00 |
| 7 | Vista Alegre | 40.00 | 0.040 | 28.00 | 0.028 | 1,261,440.00 | 883,008.00 | 57.00 |
| 10 | La Caldera Nueva | 700.00 | 0.700 | 700.00 | 0.700 | 22,075,200.00 | 22,075,200.00 |  |
| 12 | Selene | 120.00 | 0.120 | 96.00 | 0.096 | 3,784,320.00 | 3,027,456.00 | 70.00 |

Tabla 3-25 Costos por año

| Nombre | Energía |  |  | Insumos y Mano de Obra |  |  | MTO ($/año) | Total de O&M con extracción y distribución ($/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Extracción ($/año) | Operación planta ($/año) | Total ($/año) | M.O. ($/año) | Reactivos ($/año) | Refacciones OI ($/año) |  |  |
| Granjas San Antonio | 3,233,504.34 | 235,214.08 | 4,050,749.20 | 702,984.64 | 842,224 |  | 902,642.75 | 6,493,777.32 |
| Viga 4 | 3,233,504.34 | 258,680.35 | 3,880,205.21 | 702,984.64 | 307,334.56 |  | 952,319.70 | 5,838,021.03 |
| Deportivo Ferrería | 2,586,803.47 | 220,858.15 | 3,907,053.10 | 702,984.64 | 293,473.69 |  | 832,518.75 | 5,731,207.10 |
| Panamericana | 1,940,102.60 | 231,237.87 | 2,624,031.08 | 702,984.64 | 486,663.63 |  | 842,367.70 | 4,651,223.96 |
| Trabajadores del Hierro | 3,233,504.34 | 235,175.40 | 3,921,370.35 | 702,984.64 | 430,581.38 |  | 841,186.75 | 5,891,300.03 |
| Cerro de la Estrella 2 | 1,940,102.60 | 351,920.06 | 3,197,403.88 | 702,984.64 | 925,333.21 |  | 793,309.27 | 5,619,031.00 |
| Ciudad Deportiva 2 | 7,113,709.55 | 646,700.87 | 9,053,812.15 | 1,381,853.88 | 697,930.19 |  | 1,197,859.95 | 12,324,221.55 |
| Purísima Iztapalapa 3 y 7 | 5,820,307.81 | 851,416.34 | 7,706,445.54 | 1,381,853.88 | 451,941.04 |  | 1,130,103.77 | 10,670,344.23 |
| Popotla | 1,940,102.60 | 94,760.35 | 2,552,223.65 | 702,984.64 | 331,932.83 |  | 860,574.26 | 4,447,715.38 |
| Jardines del Pedregal 4 y 5 | 4,526,906.08 | 1,383,854.77 | 6,686,801.89 | 1,381,853.88 | 1,247,295.66 |  | 1,105,710.95 | 10,414,427.76 |
| Panteón Civil | 10,993,914.76 | 1,624,307.76 | 14,558,325.12 | 2,108,953.92 | 1,244,590.49 |  | 1,510,775.86 | 19,408,176.15 |
| Deportivo Los Galeana | 3,492,184.69 | 6,083,173.90 | 10,610,079.97 | 1,381,853.88 | 8,231,203.84 | 1,094,112.00 | 2,000,000.00 | 23,310,015.07 |
| La Libertad | 2,586,803.47 | 2,480,674.55 | 5,584,838.72 | 702,984.64 | 2,637,514.59 | 427,704.00 | 1,383,620.69 | 10,731,839.55 |
| Vista Alegre | 1,552,082.08 | 3,781,433.01 | 5,850,875.79 | 702,984.64 | 3,330,566.98 | 452,880.00 | 1,383,620.69 | 11,716,105.02 |
| La Caldera Nueva |  | 7,494,645.08 | 20,428,662.44 | 2,108,953.92 | 5,250,645.49 |  | 5,033,908.00 | 32,822,169.85 |
| Selene | 5,820,307.81 | 24,086,884.98 | 31,847,295.40 | 1,381,853.88 | 9,044,561.89 | 2,436,480.00 | 6,129,563.00 | 50,839,754.17 |

MTO= Mantenimiento; O&M= Operación y Mantenimiento

Tabla 3-26 Costos por m3 de agua producida

| Nombre | Inv. aprox. rehabilitación sin IVA ($) | Energía |  |  |  | Operación sólo OI ($/m3) | Total de O&M con extracción y distribución ($/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Extracción ($/m3) | Operación planta ($/m3) | Operación planta y distribución ($/m3) | Total ($/m3) |  |  |
| Granjas San Antonio | 18,052,855.00 | 1.71 | 0.12 | 0.43 | 2.14 |  | 3.43 |
| Viga 4 | 19,046,394.00 | 1.71 | 0.14 | 0.34 | 2.05 |  | 3.09 |
| Deportivo Ferrería | 16,650,375.00 | 1.64 | 0.14 | 0.84 | 2.48 |  | 3.64 |
| Panamericana | 16,847,354.00 | 1.23 | 0.15 | 0.43 | 1.66 |  | 2.95 |
| Trabajadores del Hierro | 16,823,735.00 | 1.71 | 0.12 | 0.36 | 2.07 |  | 3.12 |
| Cerro de la Estrella 2 | 15,167,025.61 | 1.54 | 0.28 | 1.00 | 2.53 |  | 4.45 |
| Ciudad Deportiva 2 | 23,957,199.00 | 2.26 | 0.21 | 0.62 | 2.87 |  | 3.91 |
| Purísima Iztapalapa 3 y 7 | 14,577,588.02 | 1.85 | 0.27 | 0.60 | 2.44 |  | 3.38 |
| Popotla | 13,794,582.35 | 1.54 | 0.08 | 0.49 | 2.02 |  | 3.53 |
| Jardines del Pedregal 4 y 5 | 22,114,219.00 | 1.79 | 0.55 | 0.86 | 2.65 |  | 4.13 |
| Panteón Civil | 30,215,517.24 | 2.32 | 0.34 | 0.75 | 3.08 |  | 4.11 |
| Deportivo Los Galeana | 40,000,000.00 | 1.38 | 3.44 | 4.62 | 6.01 | 6.96 | 13.20 |
| La Libertad | 20,920,290.00 | 2.05 | 2.25 | 3.01 | 5.06 | 3.10 | 9.73 |
| Vista Alegre | 27,672,413.79 | 1.23 | 4.28 | 5.40 | 6.63 | 6.73 | 13.27 |
| La Caldera Nueva | 24,339,083.42 |  | 0.34 | 0.93 | 0.93 |  | 1.49 |
| Selene | 30,000,000.00 | 1.54 | 7.96 | 8.98 | 10.52 | 8.74 | 16.79 |

Nota: Los costos de la Caldera no incluyen extracción debido a que se alimenta de un ramal de varios pozos, que no son operador por el SACMEX.

# Términos de referencia técnicos para la licitación de los proyectos ejecutivos de modificación o rehabilitación de las plantas potabilizadoras.

Con base en el proyecto funcional se elaboraron los términos técnicos de referencia para complementar las bases de concurso del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para la contratación de los proyectos ejecutivos y la rehabilitación de cada una de las plantas potabilizadoras. Los términos de referencia para cada una de las plantas se encuentran en su anexo correspondiente, el contenido de estos documentos es:

ANTECEDENTES.

OBJETIVO GENERAL.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

ANTEPROYECTO.

Descripción.

Contenido.

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.

Programa de ejecución de los trabajos.

Plazo de ejecución de los trabajos.

Esquema de la Propuesta Económica.

Catálogo de actividades.

Calendario de trabajo.

PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA.

Normas de ejecución de los trabajos.

Recopilación, análisis y evaluación de la información.

Contenido del proyecto detallado

Estudios preliminares

Diseño Ejecutivo.

Manual de operación y mantenimiento.

Costos de operación y mantenimiento.

REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

Alcance de los trabajos.

Implementación de servicios de apoyo y supervisión.

Programa de ejecución de los trabajos.

Supervisión de los trabajos.

Participantes, responsabilidades y comunicación.

Suministro e instalación de equipos y materiales.

Normatividad ecológica.

Integración y edición del informe final de obra terminada.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.

ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA.

Descripción de la estabilización.

Vigilancia de la Calidad del Agua.

Verificación periódica de condiciones de la estabilización de la planta.

CAPACITACIÓN

ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA.

CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

Inspección final del cumplimiento del periodo de puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la planta potabilizadora

Entrega de documentos.

Ajustes finales de equipos y accesorios.