# PROPUESTA, CON BASE EN RESULTADOS DE PRUEBAS DE TRATABILIDAD, DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN PARA POZOS CON ELEVADA CONTAMINACIÓN

## Objetivo

Antes de seleccionar cualquier proceso es recomendable llevar a cabo pruebas de tratabilidad en sitio, ya que a través de los resultados obtenidos se estudian las diferentes posibilidades de tratamiento para eliminar contaminantes del agua y se define el más eficaz desde el punto de vista técnico y económico. Según sea la calidad del agua, se prueban diferentes tratamientos para establecer cuál de ellos proporciona agua que cumpla con la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización (NOM-127), al menor costo por metro cúbico de agua tratada, mediante sistemas a escala laboratorio, semi piloto y/o piloto. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua cuenta con la experiencia e infraestructura para realizar las pruebas en sus instalaciones o en sitio, resolviendo la problemática de calidad del agua que se presente.

Con las pruebas de tratabilidad se pueden establecer: el tipo de tratamiento, los insumos requeridos, los parámetros de diseño de la planta potabilizadora y el costo estimado de operación por metro cúbico de agua tratada.

Dado que la problemática principal de la calidad del agua de los pozos de abastecimiento a las plantas potabilizadoras del SACMEX es por la presencia de hierro, manganeso, nitrógeno amoniacal, sólidos disueltos totales y materia orgánica, se acordó realizar las pruebas de tratabilidad en sitios que, de manera simultánea, presentara estos contaminantes en concentraciones por arriba de los límites establecidos en la NOM-127.

En este capítulo se analizan diferentes procesos de potabilización, enfocados a los contaminantes principales encontrados en los pozos del SACMEX, mediante pruebas de tratabilidad en sitio a escala piloto y semi piloto.

## Problemas de calidad del agua asociados a la presencia de contaminantes específicos

La calidad del agua potable es una cuestión que preocupa a todos los países, indistintamente de su grado de desarrollo, por su repercusión en la salud de la población. Los agentes infecciosos, los productos químicos tóxicos y la contaminación radiológica son factores de riesgo. Aunado a esto, aspectos estéticos y/o organolépticos, pueden ser causa de no aceptación por parte de los usuarios.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “El acceso al agua potable es fundamental para la salud, uno de los derechos humanos básicos y un componente de las políticas eficaces de protección de la salud”. El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es fundamental para prevenir la transmisión de enfermedades gastrointestinales y otras hidro transmisibles. En México, la NOM-127 es aplicable a todos los sistemas de abastecimiento públicos y privados, y a cualquier persona física o moral que la distribuya en todo el territorio nacional.

A continuación, se presenta brevemente la problemática que representa la presencia de los contaminantes predominantemente encontrados en las fuentes de abastecimiento de las potabilizadoras del SACMEX.

### Hierro (Fe) y Manganeso (Mn)

El hierro y el manganeso son elementos abundantes en la corteza terrestre. Su presencia en el agua empleada como fuente de abastecimiento, principalmente subterránea, es causa de problemas principalmente estéticos, ya que imparten color al agua cuando estos se oxidan. En ambientes anóxicos, típicos del medio subterráneo, las formas predominantes de estos metales son el ion ferroso (Fe2+) y el ion manganoso (Mn2+). Cuando el hierro se oxida cambia a ion férrico (Fe3+) y cuando lo hace el manganeso cambia (no siempre) a Mn3+ y Mn4+ (Sommerfeld, 1999)

En el agua subterránea con condiciones anaerobias puede haber concentraciones de hierro ferroso de hasta varios miligramos por litro sin que se manifieste alteración alguna de color ni turbidez al bombearla directamente desde un pozo; sin embargo, al entrar en contacto con la atmósfera, el hierro ferroso se oxida a férrico, tiñendo el agua de un color marrón rojizo o anaranjado, no deseable. El hierro también potencia la proliferación de bacterias ferruginosas, que obtienen su energía de la oxidación del hierro Fe2+ a Fe3+, y que, en su actividad microbiana, depositan una capa viscosa en las tuberías. En niveles por encima de 0.3 mg/L, el hierro mancha la ropa.

Por otro lado, la presencia de manganeso a concentraciones mayores que 0.1 mg/L en sistemas de abastecimiento de agua, produce un sabor no deseable en bebidas, así como manchas en la ropa y muebles sanitarios producidos por el óxido de este metal. Al igual que el hierro, el manganeso puede originar depósitos en el sistema de distribución.

Además, la precipitación de hierro y manganeso en los sistemas de distribución favorece la proliferación de microorganismos, la corrosión de los materiales de las tuberías y la formación de depósitos con los que el agua tiene contacto (OMS, 2011).

Por lo anterior, en México (NOM-127) la concentración límite permisible es de 0.3 mg/L y 0.15 mg/L para hierro y manganeso respectivamente, en agua para uso y consumo humano.

### Nitrógeno Amoniacal

El amoniaco (NH3) es un gas incoloro que se disuelve fácilmente en agua. Está comúnmente en fuentes de abastecimiento en cantidades traza como ion amonio (NH4+) debido a la degradación de materia orgánica nitrogenada. El amoniaco reacciona en el agua para formar hidróxidos de amonio, los cuales se disocian en cationes de amonio (NH4+) de acuerdo con la siguiente reacción:

NH3 + H2O↔NH4OH↔NH4++OH-

El grado de ionización del amonio es función del pH. A pH por debajo de 8 el amoniaco está principalmente en forma del catión amonio. A pH por arriba de 9, el amoniaco está esencialmente en forma no ionizada (Gottlieb y Watkins, 2012).

El nitrógeno amoniacal (que incluye a las especies ionizadas NH4+ y no ionizada NH3) es uno de los contaminantes más frecuentes en agua de abastecimiento. Tiene como fuente las actividades antropogénicas como las descargas industriales y la agricultura. En esta última los escurrimientos trasladan de un sitio a otro el nitrógeno proveniente de los fertilizantes. Por otro lado, también existen fuentes naturales de nitrógeno amoniacal como la degradación biológica de materia orgánica que contenga compuestos nitrogenados. Uno de los principales problemas que ocasiona el N-amoniacal en cuerpos de agua es la eutrofización, que es el crecimiento desmedido de productores primarios en cuerpos de agua, propiciado por nitrógeno y fósforo principalmente. La eutrofización desencadena una serie de cambios en el cuerpo de agua, como la disminución de oxígeno disuelto, acidificación, generación de malos olores, entre otros.

Desde la perspectiva del uso del agua para consumo humano (ya sea fuente superficial o subterránea), este contaminante necesita ser removido antes de la etapa de desinfección en las plantas potabilizadoras. El N-amoniacal puede reaccionar con el cloro formando subproductos de desinfección, como las cloraminas, y en presencia de materia orgánica, compuestos organoclorados como los trihalometanos, que son considerados potencialmente carcinogénicos. Este fenómeno se podría presentar con concentraciones de N-amoniacal entre 0.5 y 5 mg/L (Tekerlekopoulou y col., 2013)

La presencia de N-amoniacal en la desinfección también afecta la eficiencia y costo del proceso, ya que ocasiona un gasto excesivo de cloro (Van denn Akker y col., 2008).

En México, la concentración límite permisible establecida en la NOM-127 para el nitrógeno amoniacal (como N) es de 0.5 mg/L.

### Sólidos Disueltos

El nivel de sólidos disueltos, también designado comúnmente como el total de sólidos disueltos (SDT), es una manera de medir el nivel de sustancias orgánicas e inorgánicas disueltas en el agua. La mayoría de las sustancias disueltas no amenazan la salud, pero pueden incitar a los consumidores a dejar de usar el agua a pesar de que sea segura. Las altas cantidades de SDT en suministros de agua potable confieren mal gusto o gusto raro.

La Organización Mundial de la Salud informa que, en los paneles de prueba, el agua con menos de 300 mg/L de SDT tiene sabor «excelente», mientras que el agua «buena» tiene un contenido de SDT que varía entre 300 y 600 mg/L. El agua que contiene más de 1,200 mg/L fue considerada inaceptable. La agencia también informa que el agua con concentraciones extremadamente bajas de SDT puede considerarse inaceptable debido a su sabor soso e insípido. En México, la concentración límite permisible establecida en la NOM-127 para los sólidos disueltos totales es de 1000 mg/L.

### Materia Orgánica Natural

La materia orgánica natural (MON) es la responsable de la gran mayoría del carbono orgánico total (COT), color y precursores de los triahalometanos (THM´s) en las fuentes de abastecimiento. Se origina a partir de varios procesos naturales, incluyendo la degradación de la materia vegetal, hojas, raíces, pastos, crecimiento y degradación de algas, bacterias y otros organismos. El resultado es una mezcla de materia orgánica, soluble, coloidal y particulada que incluye ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, taninos y ligninas. La fracción particulada puede removerse por tratamientos convenciones como la coagulación, sedimentación y filtración. La fracción disuelta generalmente es de naturaleza aniónica y puede potencialmente removerse por intercambio iónico (Gottlieb y Watkins, 2012).

En la Tabla 6-1 se presentan el efecto de la materia orgánica en los parámetros de calidad del agua y en los procesos de potabilización. En fuentes de abastecimiento la MON es medida como COT. Las concentraciones en fuentes subterráneas y superficiales van de 0.1 a 2 y de 1 a 20 mg/L respectivamente.

## Opciones de remoción de contaminantes específicos

A continuación se presentan los métodos comúnmente empleados en la potabilización del agua cuando hay presencia de hierro, manganeso, nitrógeno amoniacal, materia orgánica y/o sólidos disueltos totales. En este proyecto se eligieron algunos de ellos para evaluar su desempeño a través de las pruebas in situ y en laboratorio.

Tabla 6-1 Efecto de la materia orgánica (MON) en los parámetros de calidad del agua y en los procesos de potabilización (adaptada de Crittenden y col., 2012).

| Parámetro | Efecto de la materia orgánica en la calidad del agua |
| --- | --- |
| Color | Imparte color amarillo al agua en altas concentraciones |
| Productos de la desinfección | Reacciona con los desinfectantes químicos, formando productos de la desinfección, muchos de esos productos han demostrado ser carcinogénicos o tienen otros efectos adversos en la salud de los usuarios. |
| Metales/ orgánicos sintéticos | Puede complejarse con metales y con químicos orgánicos hidrofóbicos (como los pesticidas), haciéndolos más solubles. Una vez que son solubles pueden transportarse fácilmente al ambiente acuático y dificultar su remoción en el tratamiento. |
| Proceso | Efecto de la materia orgánica en el proceso de tratamiento |
| Desinfección | Reacciona y consume desinfectantes, por lo que la dosis requerida es mucho más alta, que cuando no hay materia orgánica. |
| Coagulación | La dosis requerida de coagulante puede aumentar en presencia de materia orgánica. |
| Adsorción | La MON se adsorbe rápidamente en carbón activado, pero rápidamente satura la capacidad de adsorción del carbón. |
| Membranas | La MON satura o ensucia las membranas y hace deficiente el proceso de filtración. |

### Hierro y manganeso

#### Procesos fisicoquímicos

Oxidación con aire, ozono, cloro o permanganato de potasio, seguido de sedimentación y/o filtración para la retención de las especies oxidadas de hierro y manganeso. El proceso se complica si hay presencia de materia orgánica debido a que se forman complejos orgánicos que ligan al Fe+2 y al Mn+2. En algunas ocasiones se requiere el uso de coagulantes para remover coloides muy finos (Sommerfeld, 1999, Doug y Budd, 2011).

Secuestrantes químicos como silicatos de sodio o polifosfatos en presencia de cloro. No es un proceso de remoción, sino más bien un proceso de estabilización de los óxidos de hierro y/o manganeso que evita que precipiten. Disminuyen el color y turbiedad causados por la oxidación gradual de Fe y Mn (Sommerfeld, 1999, Doug y Budd, 2011).

Adsorción - filtración en medios filtrantes específicos (Greensand, BirmTM, arena/antracita recubierta con MnO2), se llevan a cabo fenómenos de oxidación, adsorción y filtración. Los medios se regeneran con el uso de soluciones de cloro o de permanganato de potasio (Sommerfeld, 1999; Doug y Budd, 2011).

Dentro de esta última clasificación se tiene el proceso de adsorción- oxidación en zeolita natural (clinoptilolita) con óxidos de manganeso (Tecnología IMTA), en un sistema de filtración. Inicialmente este proceso ocurre por intercambio iónico en el material natural granulado, posteriormente se origina un ciclo de oxidación-adsorción del manganeso sobre la superficie del medio, que se regenera en forma continua por la aplicación de un oxidante en el influente del filtro (Figura 6-1).

Figura 6-1 Etapas del proceso de formación de la capa de óxidos de manganeso (Tecnología IMTA).

Esta película es altamente selectiva de los iones de manganeso, Mn(II). Oxidando el manganeso adsorbido en la superficie del grano se regenera la capacidad de adsorción del medio, asegurando una continua remoción del manganeso durante la filtración.

La aplicación del oxidante en línea, en el influente del filtro, garantiza la remoción del contaminante, la regeneración del medio y largas carreras de filtración sin mermar la calidad del filtrado. La oxidación también promueve la precipitación del hierro soluble y su separación en el lecho filtrante. Dicha tecnología presenta diversos aspectos positivos, tales como: largas carreras de operación, debido a que la adsorción genera pocas pérdidas de carga; el proceso se regenera en continuo con la aplicación de cloro, permitiendo que siempre se mantenga una alta capacidad de adsorción del manganeso disuelto; el material adsorbente se acondiciona en el lugar (in-situ), sin la necesidad de adicionar otras sustancias químicas; además de la alta disponibilidad de la zeolita en México, razones por las que se ha elegido esta tecnología en la mayoría de los proyectos de rehabilitación de las plantas potabilizadoras en las que debe removerse hierro y manganeso.

No se requieren protocolos de regeneración en el caso de las zeolitas, porque el material se regenera in situ con el cloro añadido en línea. El cambio del material se puede dar después de unos 10 años de operación si el material crece demasiado (depende de la calidad del agua y del correcto retrolavado del medio). Su disposición es exactamente la misma que cualquier arena utilizada como medio filtrante, porque lo que contiene en su superficie es solamente hierro y manganeso, los cuales no están considerados contaminantes peligrosos.

#### Procesos biológicos

Se utiliza la biofiltración, la cual tiene ciertas ventajas en comparación con los tratamientos fisicoquímicos al ser más amigable con el ambiente. Un biofiltro consta principalmente de un sistema de distribución del influente en la parte superior del filtro, un material soporte de la biopelícula, un sistema de aireación que puede ser natural o mecánica, un sistema de recirculación (opcional) y de distribución del efluente (Water Environment Federation, 2010).

Hay diferentes tipos de bacterias que son capaces de oxidar el Fe y Mn por procesos biocatalíticos y los precipitados resultantes se retienen en el medio filtrante. Sin embargo, se requieren condiciones específicas de calidad del agua, ya que la eficiencia de estos sistemas se ve afectada por la presencia de sulfuros, metales como el zinc, nitrógeno amoniacal, fosfatos, hidrocarburos, pH y temperatura; por lo que no todas las aguas subterráneas o superficiales pueden tratarse por este medio. Si coexisten Fe y Mn generalmente se requiere una primera etapa para remover el Fe y otra para el Mn (Sommerfeld, 1999). Si en el agua hay nitrógeno amoniacal, primero se requiere oxidar el N-amoniacal a nitratos, para posteriormente remover el manganeso. Las etapas se incrementan según la calidad del agua.

### Nitrógeno Amoniacal

#### Procesos fisicoquímicos

Arrastre de amoniaco con aire o "stripping". Consiste en llevar el agua a pH entre 10.5 y 11.5, de forma que el equilibrio NH4+/NH3 se desplace hacia la formación de amoniaco (NH3) y se elimine por una corriente de aire (EPA, 1993 y 2000).

Intercambio iónico. Mediante zeolitas naturales como la clinoptilolita, chabacita o mordenita que en las cavidades abiertas de su retícula poseen cationes intercambiables (generalmente Na+, K+, Ca 2+) y que en medio acuoso estos iones pueden ser intercambiados por otros cationes como el amonio. Su desventaja es que se saturan rápidamente por lo que necesita regenerarse periódicamente, y este material pierde notablemente su capacidad de intercambio en la tercera regeneración (Turan, 2005). Respecto al uso de resinas de intercambio sintéticas, su uso se limita por el alto costo del material.

Cloración al punto de quiebre. El cloro oxida el amonio hasta nitrógeno molecular, pero reacciona también formando cloraminas, las cuales posteriormente se transforman en tricloruro de nitrógeno, óxido nitroso y finalmente nitrógeno molecular (Sans-Fonfria 1989). Dependiendo de la proporción entre la cantidad de nitratos y nitrógeno producidos se requiere entre 1.5 y 4 moles de cloro disponible por cada mol de N-NH4+, o respectivamente 15 y 5.6 mg HOCl/mg N-NH4+.

Este método resultaría costoso cuando las concentraciones de nitrógeno amoniacal son elevadas y genera productos organoclorados (en particular THM´s) en presencia de materia orgánica; por ello no es recomendado, salvo en aguas de mejor calidad y de bajo contenido en nitrógeno amoniacal (Doug y Budd, 2011).

#### Procesos biológicos

La nitrificación biológica (biofiltración), consiste en una oxidación enzimática para convertir el amonio en nitritos y después en nitratos; el trabajo enzimático es realizado por bacterias nitrificantes que son autotróficas y aeróbicas: las bacterias amonio oxidantes, que convierten el amonio a nitritos, son predominantemente las Nitrosomonas, y las nitrito oxidantes que convierten los nitritos a nitratos, de las cuales el tipo predominante es la Nitrobacter.

Figura 6-2 Esquema de un Biofiltro Nitrazur®

Existe un biofiltro aireado llamado Nitrazur® de la empresa SUEZ (Figura 6-2), donde el agua y el flujo de aire pueden estar en modo de co-corriente (flujos paralelos) o en contra corriente. Este sistema utiliza como medio de soporte la biolita (arcilla expandida) y requiere aproximadamente 3.6 g de oxígeno para oxidar 1 g de iones NH4+ (o 4.6 g por 1 g de N-NH4). En algunos casos también requieren trazas de fósforo para que las bacterias puedan sintetizar su ADN y ATP. Podría también agregarse un producto alcalinizante para agua con altos niveles de amonio y baja alcalinidad, pues el pH de operación requerido en estas unidades es de 7.2 a 8.5 (consulta en línea 29 enero de 2020: https://www.suezwaterhandbook.com/search/tag/Nitrazur).

### Sólidos Disueltos Totales

Precipitación con cal-carbonato de sodio. Este método es eficiente, pero demanda el empleo de altas dosis de reactivos, así como una planta potabilizadora con varias unidades de tratamiento; además la planta debe trabajarse de manera continua para no alterar la calidad del efluente y produce gran cantidad de lodos que deberán disponerse en un lugar adecuado para no generar problemas al ambiente.

Intercambio iónico con resinas sintéticas. El proceso de intercambio iónico es relativamente amigable con el ambiente y eficiente, sin embargo, requiere de la importación de las resinas, las cuales trabajan en ciclos de servicio-regeneración, por lo que es necesario aplicar un procedimiento químico una vez que estas se saturan, lo que implica el manejo de disoluciones de NaCl o ácidos. La frecuencia de regeneración depende de la concentración de sólidos disueltos en el agua y puede hacer muy compleja la operación; es menester contar con un proceso automatizado para lograr una operación controlada.

Filtración por membranas. Cuando se aplica presión en exceso en un gradiente natural osmótico, el agua es forzada a pasar a través de la estructura molecular de la superficie de la membrana mientras que los sólidos disueltos son rechazados. Los procesos de ósmosis inversa (OI) y nanofiltración (NF) también remueven materia particulada, pero las membranas semipermeables pueden incrustarse cuando son expuestas a una carga de partículas significante (Duranceau y Taylor., 2011).

### Materia Orgánica Natural (MON)

Coagulación química. Se lleva a cabo con la adición de coagulantes inorgánicos provenientes de sales de aluminio y hierro, que tradicionalmente se utilizan para remover del agua material suspendido, pero los flóculos formados también pueden adsorber materia orgánica. El proceso de coagulación utilizado específicamente para la remoción de materia orgánica es conocido como coagulación mejorada, donde puede haber de un 15 a 50 % de remoción. La remoción por coagulación se incrementa si el pH del agua se reduce (Crittenden y col., 2012)

Adsorción en carbón activado. Es un método poco común de remoción de MON. La remoción significativa puede ser muy costosa, ya que una fracción importante de NOM está comprendida por moléculas de alto peso molecular que se adsorben pobremente, en consecuencia, se requieren grandes cantidades del adsorbente para remover pequeñas cantidades de MON.

Las propiedades de adsorción del carbón activado dependen de varios factores, entre ellos el tamaño de grano y el tiempo de contacto. Naseri y Abbas (2009) usaron el carbón activado granular para remover del orden de 2 mg/L de COT, las concentraciones finales después de 3 horas de contacto fueron de 0.7 a 1.7 mg/L con distintos tamaños de grano. Además de la capacidad de adsorción y la selectividad en la eliminación de compuestos, se debe considerar la capacidad de resistir la reactivación térmica y las pérdidas por desgaste (Crittenden y col., 2012).

Ozonización. Es efectiva para remover sabor y olor del agua. Las dosis típicas van de 1 a 3 mg/L con un contacto mínimo de 10 a 15 minutos. Sin embargo, siempre es importante realizar pruebas a escala laboratorio o piloto para determinar la dosis y puntos de aplicación apropiados (Crittenden y col., 2012). El ozono reacciona con MON para formar compuestos polares de bajo peso molecular biodegradables, pero pueden causar formación de biopelículas en el sistema de distribución del agua. Por lo que se recomienda que el agua ozonizada pase por un proceso de filtración biológico.

Intercambio iónico. La materia orgánica natural está cargada negativamente y puede removerse usando resinas de intercambio aniónico. Dependiendo de la calidad del agua puede haber un 50 % de remoción de carbono orgánico total (COT) con corridas que van de 500 a 5,000 volúmenes de lecho (BVs por sus siglas en inglés) (Crittenden y col., 2012). Una limitante en su aplicación es el elevado costo de las resinas y las altas cantidades de regenerantes (NaCl y NaOH) que demanda, así como el grado de automatización que requieren.

## Pruebas preliminares en el pozo Tulyehualco 6 (P.P. Selene)

### Muestreo y caracterización del agua

Inicialmente este pozo fue seleccionado por el SACMEX para realizar pruebas de tratabilidad debido a la mala calidad del agua y a que se pensaba utilizar como influente para la potabilizadora Selene. Personal del IMTA obtuvo un lote de agua de dos mil litros (Figura 6-3), que fue transportado en tinacos hasta el laboratorio de Potabilización del mismo instituto, para realizar la caracterización del agua y pruebas. Los métodos y equipos utilizados para la determinación de parámetros fisicoquímicos de calidad del agua se encuentran descritos en el Capítulo 2 de este informe. La caracterización con métodos rápidos indicó una concentración de nitrógeno amoniacal mayor a 40 mg/L, más de ochenta veces el límite que marca la NOM-127; valor que fue verificado posteriormente en el laboratorio acreditado de Calidad del Agua del IMTA (Tabla 6-2). También se observó que el contenido de materia orgánica, medida como COT, es muy elevada (96.53 mg/L).

### Tratamiento con ósmosis inversa

Con la muestra de dos mil litros se realizó un ensayo preliminar de tratabilidad empleando un sistema de membranas de ósmosis inversa de alto rechazo en sales (99.7% de NaCl). como el que se describe en el numeral 6.5.4.1.6

Figura 6-3 Muestreo en pozo Tulyehualco 6

Figura 6-4 Planta piloto de ósmosis inversa instalada en el IMTA.

### Tratamiento con carbón activado

Posteriormente se trasladó otro lote de agua y se realizó una prueba de filtración con carbón activado granular (tamaño efectivo, D10, de 1.04 mm y coeficiente de uniformidad de 1.33), en una columna semi-piloto con un tiempo de retención de 10 minutos y 50 cm de profundidad de lecho (Figura 6-5). Se dio seguimiento al color verdadero, como medida indirecta de la concentración de materia orgánica, en dos profundidades de lecho (30 y 50 cm). El color inicial fue de 175 U Pt-Co y 26 mg/L de nitrógeno amoniacal.

Figura 6-5 Agua del pozo Tulyehualco 6 (Izq) y columna de carbón activado (der).

### Resultados

#### Ósmosis inversa

Los resultados de las muestras de influente y tratada con OI se presentan en la Tabla 6-2. Como se observa, la concentración de nitrógeno amoniacal, aunque desciende mediante el tratamiento con membranas, está aún muy lejos del límite permitido por la NOM-127; se remueve únicamente el 81 % de los 48.9 mg/L iniciales. Los cloruros se remueven en un 95 % y los nitratos en 98%. El hierro rebasa los 0.3 mg/L que estable la NOM-127, y se remueve eficientemente con la ósmosis inversa. El carbón orgánico total se remueve un 98.89 % quedando en el efluente un valor de 1.07 mg/L.

El análisis de la calidad del agua del Pozo Tulyehualco 6 muestra que es una fuente de abastecimiento de muy mala calidad y, a pesar de que se obtuvieron buenas remociones de COT con la ósmosis inversa (98 % de remoción), la materia orgánica a altas concentraciones daña las membranas.

| Tabla 6-2 Datos de calidad del agua para el pozo Tulyehualco 6, influente y tratada con membranas de ósmosis inversa de alto rechazo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetro (mg/L) | Pozo Tulyehualco 6 (influente) | Efluente ósmosis inversa | Remoción (%) |
| Alcalinidad (como CaCO3) | 2394 | 25.6 | 98.93 |
| Bicarbonato (como CaCO3) | 2828 | 1.30 | 99.95 |
| Carbonato (como CaCO3) | 45.2 | 28.5 | 36.94 |
| Cloruros | 1051 | 45.4 | 95.68 |
| Fluoruros | 0.442 | 0.275 | 37.78 |
| Fosfatos | 9.85 | < 0.92 | >90.65 |
| Nitratos | 8.78 | < 0.10 | >98.86 |
| Nitrógeno amoniacal | 48.9 | 9.23 | 81.12 |
| Sulfatos | <4.00 | <4.00 | --- |
| Bario | 0.626 | < 0.5 | 20.12 |
| Calcio | 6.3 | 0.78 | 87.62 |
| Estroncio | 0.15 | < 0.10 | 33.33 |
| Hierro | 0.43 | < 0.10 | 76.74 |
| Magnesio | 25.41 | 0.21 | 99.17 |
| Manganeso | < 0.05 | < 0.05 | -- |
| Potasio | 85.47 | 4.17 | 95.12 |
| Sodio | 1643 | 73.05 | 95.55 |
| COT | 96.53 | 1.07 | 98.89 |

#### Adsorción en carbón activado

En la Figura 6-6 se muestra que el carbón activado se satura rápidamente. A las 22 horas rebasa el valor permisible de 20 U Pt-Co (establecido en la NOM-127) a 30 cm de profundidad y a las 48 horas a 50 cm de profundidad. El filtro se retrolavó a las 22 horas de operación, después de lo cual se recuperó durante un corto período, pero a las 40 horas nuevamente el color ya estaba fuera de la norma en el agua tomada a 30 cm de profundidad y en el límite de color a los 50 cm de profundidad.

Se midió carbono orgánico total en el influente y en el efluente a los 50 cm de profundidad de lecho (Tabla 6-3). Es otro parámetro indicador de la rápida saturación del carbón activado, ya que a las primeras 4 horas en el efluente se midieron 4 mg/L de COT, sin embargo, a las 48 horas de operación se incrementó a 45.5 mg/L, la concentración inicial fue de 61.7 mg/L.

Respecto al nitrógeno amoniacal, se removió de 1 a 2 mg/L en una y otra profundidad de lecho, por lo tanto, no hay una remoción significativa.

A partir de estos resultados, el carbón activado no se considera ni técnica ni económicamente factible para remover la materia orgánica y por lo tanto el color del agua de este pozo, porque se satura rápidamente y no se recupera eficientemente retrolavando con agua, requeriría reactivación química y térmica, la cual es costosa y tendría que hacerse frecuentemente.

Tabla 6-3 Concentración de carbono orgánico total (COT) en el influente y efluente de un filtro de carbón activado.

| Muestra | COT (mg/L) |
| --- | --- |
| Influente | 61.68 |
| Efluente a 30 cm de profundidad (3 h operación) | 4.0 |
| Efluente a 50 cm de profundidad (48 h operación) | 45.5 |

Figura 6-6 Comportamiento del color en el efluente de la columna de carbón activado granular

### Conclusión

Para esta fuente de abastecimiento el tratamiento se prevé costoso, complejo en cuestiones de operación y mantenimiento, y por ello inviable. Ante esta situación, se sugiere que lo más conveniente para este sitio es realizar un estudio de la calidad del agua en la vertical del pozo y determinar el origen de la contaminación, así como localizar una zona de buena calidad para extraer agua.

## Pruebas de tratabilidad en la planta potabilizadora Vista Alegre

### Descripción general

Este sitio se eligió, con base en el análisis de los datos históricos de la calidad del agua, para realizar las pruebas de tratabilidad. Los datos se contrastaron con los límites permisibles establecidos en la NOM-127 y se encontró que el agua presentaba problemas por las altas concentraciones de hierro (5.31 mg/L), manganeso (1.08 mg/L), nitrógeno amoniacal (3.4 mg/L), dureza total (1414 mg/L como CaCO3), sólidos disueltos (2200 mg/L) y sílice (119 mg/L), por lo que representaba un reto remover este conjunto de contaminantes.

Con este tipo de agua se podrían evaluar varias etapas de tratamiento y los resultados servirían para establecer las bases que, en principio, podrían aplicarse para el diseño del tratamiento de ésta y otras plantas con calidades de agua semejantes.

Dadas las características del agua de este pozo, el sistema indicado para remover los SDT son las membranas, ya sea de ósmosis inversa o de nanofiltración, pero se consideró pertinente evaluar como pretratamiento (para evitar ensuciamiento y alargar la vida de las membranas) los siguientes procesos: una etapa de oxidación mediante charolas de aireación para oxidar Fe y parte del Mn; una primera etapa de filtración de flujo descendente en arena/antracita (a presión o a gravedad) para separar los sólidos suspendidos que se formarían durante la aireación y retener la mayor cantidad de hierro particulado; una segunda etapa de filtración de flujo descendente con zeolita verde y/o con arena recubierta de óxidos de manganeso (obtenida de la primera batería de filtros de la potabilizadora Xaltepec), para remover manganeso y nitrógeno amoniacal y que además serviría de pulimiento para eliminar turbiedad.

Todas las pruebas anteriores se hicieron a escala piloto, a diferentes tasas de filtración (de 5 a 12 m/h), con caudales de hasta 48 L/min en flujo continuo.

A escala semi-piloto se hicieron pruebas con caudales de 0.5 y 2.6 L/min, también en flujo continuo, con el objetivo de analizar: 1) la remoción de nitrógeno amoniacal, en biofiltros tipo percolador y mediante filtros biológicos granulares de cama fija y 2) la influencia de la velocidad de filtración en la eficiencia de remoción de hierro, manganeso y nitrógeno amoniacal, cuando no se utilizan oxidantes químicos.

Se realizaron también pruebas de jarras para evaluar la eficiencia de la clarificación del agua de retrolavado de los filtros granulares mediante el uso de polímeros.

A continuación, se muestran fotografías de las instalaciones de pruebas en sitio (Figura 6-7 y Figura 6-8).

Figura 6-7 Vista general de las plantas piloto y semi piloto

Figura 6-8 Planta piloto del sistema de membranas

### Extracción del agua

Debido a que el pozo de la potabilizadora estaba fuera de operación, fue necesario instalar una bomba sumergible de 3 HP (Figura 6-9), con el fin de extraer agua para realizar las pruebas de tratabilidad. La bomba se situó a 58 m de profundidad.

Figura 6-9 Instalación de bomba sumergible en el pozo Vista Alegre.

### Granulometría de medios filtrantes

Todas las granulometrías realizadas para caracterizar los medios filtrantes utilizados en las pruebas de tratabilidad, se hicieron bajo los criterios establecidos en el procedimiento de prueba CAPT6-01, del Manual de Control de Calidad Analítico del laboratorio de Potabilización del IMTA, basado en el Standard Method for Sieve Analysis of fine and coarse aggregates, ASTM, C136-84ª, y el AWWA Standard for Filtering Material, ANSI/AWWA B100-89.

#### Arena del filtro a presión

La granulometría de la arena utilizada en el filtro a presión se muestra en la Figura 6-10, cuyo tamaño efectivo o D10 fue de 0.350 mm y su coeficiente de uniformidad 1.79, por lo que se puede considerar efectiva para retener sólidos suspendidos provenientes de la aireación.

Figura 6-10 Granulometría de la arena del filtro a presión.

#### Arena del filtro a gravedad

La granulometría de la arena del filtro a gravedad se muestra en la Figura 6-11, se observa que el tamaño efectivo o D10 es de 0.5 mm y el coeficiente de uniformidad de 1.54, presenta mayor tamaño y homogeneidad que la arena usada en el filtro a presión, por lo que se esperaba que el filtro tuviera un mejor comportamiento hidráulico a pesar de incrementarle la tasa de filtración.

Figura 6-11 Granulometría de la arena del filtro a gravedad.

#### Antracita

La granulometría de la antracita se muestra en la Figura 6-12, con un tamaño efectivo de 0.90 mm y un coeficiente de uniformidad de 1.63.

Figura 6-12 Granulometría de la antracita

#### Zeolita verde (virgen)

La granulometría de la zeolita verde, clinoptilolita, nombrada también en este informe como zeolita natural o virgen, se muestra en la Figura 6-13, presentó un tamaño efectivo o D10 de 0.515 mm y un coeficiente de uniformidad de 1.75.

Figura 6-13 Granulometría de la zeolita verde.

#### Material filtrante de la potabilizadora Xaltepec

La granulometría de la arena de la planta potabilizadora Xaltepec se muestra en la Figura 6-14, la cual presentó un tamaño efectivo o D10 de 1.47 mm y coeficiente de uniformidad de 1.58; es más grande y homogénea que la zeolita verde.

Figura 6-14 Granulometría del material filtrante de la PP Xaltepec.

### Pruebas a escala piloto

#### Descripción de los procesos estudiados

##### Charolas de aireación

Para la realización de las pruebas de oxidación con aire se instaló un sistema de aireación de charolas múltiples para un caudal de 30 L/min (0.5 L/s). El agua extraída del pozo se llevaba por bombeo hacia la parte superior de las charolas y de ahí su caída era por gravedad.

El aireador se conformó de una caja de distribución, siete o tres charolas de aireación separadas 30 cm entre sí, y un tanque de recolección para el agua aireada. Las dimensiones de la sección transversal (fondo) de cada charola fueron de 22 x 23 cm. En el fondo de cada charola se colocó una malla de alambre y sobre ella un lecho de 25 cm de altura compuesto de grava de tezontle con tamaño entre 2.5 y 4 cm, cuya función era distribuir el flujo y aumentar la eficiencia de transferencia de oxígeno entre el aire y el agua.

Como se observa en la Figura 6-15, se llevó a cabo la preparación de las charolas para armar las torres de aireación: se limpiaron, lijaron, se dejaron en reposo con solución fosfatizante para retirar material oxidado y se pintaron. Las charolas de aireación se ubicaron en dos posiciones dependiendo del filtro al que alimentaban: 1) a nivel del piso cuando se utilizaron con el filtro de arena/antracita a presión (Figura 6-16) y 2) sobre el techo de la oficina de la planta potabilizadora, cuando alimentaban al filtro a gravedad y a los sistemas semi -piloto (Figura 6-7).

Figura 6-15  Secuencia de preparación de las charolas de aireación: 1 y 2) limpieza mecánica de la superficie, 3 y 4) Aplicación de “primer” y pintura anticorrosiva y 5) montaje y adición de tezontle.

| Figura 6-16 Montaje del sistema de charolas de aireación cuando alimentaban el filtro a presión | Figura 6-17 Montaje del sistema de charolas de aireación cuando alimentaban el filtro a gravedad |
| --- | --- |

##### Filtro de arena/antracita a presión

El filtro a presión se preparó en un tanque de fibra de vidrio con un lecho de 20 cm de antracita y 50 cm de arena de sílice, esta última colocada sobre una capa de gravilla con espesor de 20 cm (Figura 6-18). La gravilla tiene la función de soportar el lecho, distribuir el flujo y proteger al distribuidor de flujo inferior, de la introducción de arenilla.

Este filtro tenía la función de remover las especies que se hubieran oxidado al entrar en contacto con el oxígeno del aire y pasaran de disueltas a particuladas, entre ellas, el hierro y el manganeso. El agua se alimentaba al filtro mediante bombeo desde el tanque de recepción del agua aireada (Figura 6-16). Operó a una tasa de 5.96 m/h y un caudal de 30 L/min. Para conocer el flujo se colocó un medidor en el influente (Figura 6-19), que facilitó el ajuste y control de flujo.

La tasa de retrolavado (con flujo ascendente) fue de 40 m/h para inducir una expansión de lecho mínima del 30% (CEPIS, 1992). El filtro se lavaba durante 12 o 15 minutos cada 12 horas y así retirar la suciedad, proporcionar porosidad al lecho filtrante y mantener la eficiencia de filtración.

Figura 6-18 Montaje del filtro a presión empacado con arena/antracita

Figura 6-19 Medidor de flujo a la entrada del filtro a presión

##### Filtro de arena/antracita a gravedad

El filtro operado a gravedad se utilizó también para remover el hierro precipitado, pero con la ventaja que recibía directamente el agua de las charolas (esta vez colocadas en el techo de las oficinas de los operadores) sin necesidad de bombeo (Figura 6-17).

El filtro a gravedad se construyó utilizando dos tambos metálicos de 50 cm de diámetro (unidos por soldadura) (Figura 6-20). Se colocó un falso fondo perforado, y sobre él aproximadamente 15 cm de gravas gruesas de diferentes tamaños y 10 cm de gravilla, así como un lecho filtrante conformado por 40 cm de arena y 15 cm de antracita.

En esta etapa se estableció un caudal de 40.8 L/min desde la aireación, por lo que la tasa de filtración fue de 12.46 m/h. La tasa de retrolavado (con flujo ascendente) fue de 37 m/h para inducir una expansión de lecho mínima del 20 %. El filtro se lavaba durante 8 minutos cada 4 o 6 horas.

Figura 6-20 Filtro piloto a gravedad empacado con arena/antracita.

##### Filtros a presión en paralelo

Para realizar estas pruebas se trasladó al sitio una planta piloto móvil con dos filtros a presión que pueden operar en paralelo (Figura 6-21). Estos filtros se acoplaron al efluente del filtro de arena/antracita, ya sea el de presión o el de gravedad.

Figura 6-21 Planta piloto móvil con filtros a presión operando en paralelo

Uno de los filtros fue empacado con material de la primera batería de filtración de la planta potabilizadora de Xaltepec (Figura 6-22), el cual se encuentra recubierto de óxidos de manganeso (Figura 6-23). Se eligió este material porque esta potabilizadora actualmente trabaja con buenos resultados en la remoción de nitrógeno amoniacal y manganeso, de ahí el interés de probarlo con el agua del pozo Vista Alegre. El otro filtro se preparó con zeolita verde clinoptilolita, ver Figura 6-23.

Ambos filtros tuvieron una altura de lecho de 55 cm y operaron con un caudal de 15 L/min, por lo que las tasas de filtración de ambos fueron de 5 m/h. Las tasas de retrolavado (con flujo ascendente) se establecieron en 60 m/h para inducir una expansión de lecho mínima del 20 %. Los filtros se lavaban durante 8 minutos, cada 24 horas.

Las unidades de filtración tienen aproximadamente 1 m de altura y 0.5 m de diámetro, el efluente de estos filtros se almacenaba en tanques de cinco mil litros de capacidad, desde donde se alimentó el sistema de membranas.

Figura 6-22 Recolección de material filtrante de la PP Xaltepec

a) b)

Figura 6-23 Zeolita verde (Virgen) (a) y material filtrante recubierto con óxidos de Mn de la PP Xaltepec (b)

##### Filtro a presión con lecho profundo de zeolita

Una vez evaluada la filtración usando la planta móvil, se dejaron de usar estos filtros y se reemplazó esta segunda etapa de filtración por un filtro a presión de fibra de vidrio, con 75 cm (profundidad del lecho) de zeolita verde, la cual descansaba sobre un soporte de gravillas de 28 cm de profundidad. El filtro se acopló al efluente del filtro a gravedad.

Este filtro trabajó con un caudal de operación de 30 L/min, la tasa de filtración fue de 5.96 m/h. En este filtro se implementó el lavado con aire-agua, para ello primero se inyectaba aire a través del distribuidor inferior durante 5 minutos para provocar movimiento del medio filtrante y después se detenía el aire y se introducía una corriente de agua durante 6 minutos, a una tasa de 38 m/h. Los lavados se hacían cada ocho horas.

##### Sistema de membranas

Para realizar las pruebas de tratabilidad para remoción de sólidos disueltos se transportó una planta piloto de membranas hacia el sitio de pruebas (Figura 6-24).

Figura 6-24 Traslado de la planta piloto de membranas a la planta Vista Alegre

Esta planta piloto (Figura 6-25) puede operar a un caudal de 1 L/s, utilizando membranas de nanofiltración o de ósmosis inversa (Figura 6-26). El equipo utiliza 18 membranas de 4” de diámetro por 18” de longitud, que se colocan dentro de seis vasijas de alta presión (tres membranas en cada vasija). El arreglo de membranas es 2:2:1:1, es decir, que el flujo que se rechaza de las dos primeras membranas ingresa a otras dos y la corriente de rechazo de éstas se une y entra a otra membrana. El rechazo de ésta última ingresa a otra más para permitir factores de recuperación ≥70%, que corresponden a los niveles de recuperación típica de operación de sistemas a gran escala.

El equipo cuenta con un filtro cartucho de polipropileno de 5 micras de diámetro de poro, para proteger a las membranas de la presencia de materia particulada que haya quedado después del pretratamiento y un sistema de desinfección mediante luz UV para evitar la contaminación bacteriológica.

| Figura 6-25 Planta piloto de filtración por membranas | Figura 6-26 Instalación de membranas |
| --- | --- |

El agua que ingresaba a las membranas tenía que estar libre de turbiedad, hierro y manganeso, así como de microorganismos que pudieran colonizar las membranas. Una vez que el agua pasaba por la lámpara UV, se le adicionaba un reactivo antiincrustante especializado para evitar la formación de incrustaciones de sílice principalmente. Las pruebas se realizaron a flujo continuo, con membranas comerciales de diferentes capacidades de rechazo nominal de sales (Tabla 6-4), se probaron tres tipos de membranas, una de ósmosis inversa y dos de nanofiltración.

Tabla 6-4 Tipos de membranas utilizadas en el estudio

| Membrana | Rechazo nominal de sales (NaCl) |
| --- | --- |
| Ósmosis inversa | 99.7 % |
| Nanofiltración de baja presión | 50% |
| Nanofiltración de presión moderada | 90-96 % |

Los tipos de membrana se eligieron de tal manera que permitieran explorar los siguientes aspectos:

- Rechazo nominal de sales

- Presión de trabajo

- Consumo de energía

En el desarrollo de las pruebas se vigilaron las principales variables de operación: caudales, presiones, consumo de energía, temperatura, y se midieron dos veces por día (utilizando equipos de campo) parámetros de calidad del agua tales como: conductividad, sólidos disueltos totales, turbiedad, dureza total, nitrógeno amoniacal, hierro, manganeso, sílice y pH en las corrientes del proceso (influente, agua producto y agua de rechazo). Las pruebas de tratabilidad se realizaron durante diez días trabajando 8 horas diarias.

Los resultados de las pruebas piloto permitieron verificar la eficiencia del proceso, determinar las condiciones de diseño y operación que maximicen la calidad y recuperación de agua, así como obtener información para estimar los costos de inversión y operación.

#### Descripción de los trenes de tratamiento utilizados

##### Primer tren

El primer sistema probado consistió en: una etapa de oxidación (siete charolas de aireación) que descargaba el agua aireada en un tanque de almacenamiento, a partir del cual, y mediante bombeo, se enviaba el agua al filtro a presión empacado con arena/antracita. El agua a la salida del filtro se dividía y pasaba a los dos filtros a presión trabajando en paralelo, uno empacado con la zeolita verde y el otro con el material filtrante de la planta potabilizadora Xaltepec. Del filtro de zeolita el agua pasaba a la planta piloto de membranas (Figura 6-27). Primero se hicieron las pruebas con ósmosis inversa y después con nanofiltración.

Esta etapa operó durante 280 horas y se observó una importante formación de incrustaciones en la bomba que enviaba el agua hacia el filtro a presión, en las tuberías y en el propio filtro. Debido a esto comenzaron a presentarse problemas en la operación que obligaron a cambiar el tren de tratamiento. Hubo un periodo de transición de 45 horas, que abarcó de las 280 a las 325 horas de operación, donde se utilizaron 3 charolas de aireación y el filtro de arena/antracita a presión.

##### Segundo tren

El segundo tren probado fue similar al anterior, con tres diferencias:

1) En lugar de 7 charolas de aireación se utilizaron solo tres, con lo que el pH del influente (6.44) se elevó a valores cercanos a 7 y no a 7.5 como era antes del cambio. Esto permitió aminorar la tendencia a la precipitación del carbonato de calcio que ocasionaba problemas de taponamiento.

2) El filtro de arena/antracita, en lugar de ser a presión, se cambió a gravedad; esto con la finalidad de que el agua de las charolas llegara directamente al medio filtrante sin necesitar sistema de bombeo.

3) En esta etapa solo se probaron membranas de nanofiltración de presión moderada, dado que en la primera etapa ya se habían evaluado la ósmosis inversa y nanofiltración de baja presión.

A partir de las 325 horas de operación se inició el segundo tren de tratamiento y se evaluó hasta completar 600 horas de operación.

##### Tercer tren

Una vez concluidas las pruebas del segundo tren de potabilización, se decidió aumentar la profundidad del lecho de zeolita verde (virgen) a 70 cm, eliminar el filtro con material de Xaltepec, e implementar el lavado aire-agua en el filtro de zeolita. Se continuó operando con tres charolas de aireación y con el filtro a gravedad empacado con arena/antracita.

En esta etapa ya no se acopló el sistema de membranas, porque con los dos trenes previos, el pretratamiento estaba controlado en cuanto a las características de calidad del agua para su ingreso a las membranas y con este tercer tren de tratamiento se esperaban resultados muy similares.

Estos cambios tuvieron como objetivo evaluar la implementación de lavado con aire y agua en el filtro de zeolita a presión. Este sistema operó durante 190 horas.

Figura 6-27 Esquema del primer tren piloto de potabilización

Figura 6-28 Esquema del segundo tren piloto de potabilización

Figura 6-29 Esquema del tercer tren piloto de potabilización

### Tratamiento del agua de retrolavado de filtros

El agua proveniente del retrolavado de los filtros granulares debe recuperarse para minimizar la pérdida de agua en la planta. Con la finalidad de hacer eficiente el proceso de recuperación se realizaron pruebas de sedimentación del agua producida del retrolavado del filtro a gravedad, en las que la sedimentación se aceleró mediante el uso de agentes auxiliares. Se probaron tres polímeros a diferentes dosis: Liquid Technologies Floc 920 A (aniónico), A-100 PWG Superfloc (aniónico) y WTS-7250 que es un floculante a base de poliacrilamida que distribuye la empresa Wasser Treatment Solutions,

Se utilizó un equipo de prueba de jarras (Figura 6-30), con recipientes cuadrados de 2 L. Se aplicó un gradiente de mezcla rápida de 600 s-1 durante 15 segundos y gradientes de floculación de 20, 40 y 60 s-1 durante 7 minutos cada uno. Terminada la floculación se dejó un tiempo de sedimentación de 30 minutos y enseguida se tomaron muestras del sobrenadante a las que se les determinó hierro y turbiedad. Como parámetro indicador de la eficiencia de sedimentación al momento de aplicar los polímeros, se dio seguimiento a la remoción de hierro y turbiedad en el agua clarificada. Los métodos y equipos utilizados para la determinación de parámetros fisicoquímicos de calidad del agua se encuentran descritos en el Capítulo 2 de este informe.

Las disoluciones madre de los polímeros se preparaban al 1 o al 0.5 % según la recomendación del fabricante, y a partir de ésta se dosificaba, con ayuda de jeringas, la cantidad de polímero requerida para establecer las dosis de estudio.

Figura 6-30 Prueba de jarras para determinar dosis de polímero para clarificación de agua de retrolavado de filtros.

### Pruebas a escala semi piloto

#### Remoción biológica de nitrógeno amoniacal

El sistema semi-piloto utilizado en estas pruebas estaba conformado por dos percoladores en acrílico transparente, que alimentaban a dos filtros granulares operando a flujo descendente y en paralelo, también en acrílico transparente (Figura 6-31); uno empacado con zeolita verde (virgen) (Tren 1) y otro con material filtrante de la PP de Xaltepec (Tren 2) (Figura 6-37); cada percolador se acopló a un filtro.

El propósito de contar con filtros empacados con dos medios filtrantes distintos, uno con zeolita verde (virgen) y el otro biológicamente activo (material de Xaltepec), fue determinar el tiempo de maduración de cada uno y evaluar la eficiencia de remoción de nitrógeno amoniacal, en presencia de alta concentración de sales, como es el caso del agua del pozo de la planta Vista Alegre.

Los filtros percoladores consistieron en reactores biológicos de flujo descendente para el desarrollo de biopelículas de bacterias nitrificantes, empacados con anillos de plásticos tipo kaldnes K1 (anillos K®), con dimensiones de 10 x 7 mm y un área superficial mínima de 1000 m2/m3.

Para la construcción de los filtros percoladores se utilizaron dos columnas de acrílico con diámetro de 14 cm y altura de 1.5 m (Figura 6-32) cada una. Cada percolador estaba provisto de una placa circular perforada (falso fondo), colocada a 15 cm del fondo de la columna, sobre la cual se colocaron los anillos “K” (Figura 6-33). La placa perforada permite la salida del agua por la parte inferior de los percoladores.

Figura 6-31 Esquema de la primera etapa de tratamiento biológico semi-piloto

Figura 6-32 Esquema de la geometría del Percolador.

Figura 6-33 Anillos K® que se usaron como soporte para la biopelícula en los Percoladores

El caudal de operación de ambos fue de 0.5 L/min, lo que equivalía a una tasa de 1.95 m/h. Estas unidades fueron instaladas en una estructura metálica y se alimentaron, mediante una bomba peristáltica, del agua libre de sólidos suspendidos almacenada en un tanque de 1000 L proveniente del filtro piloto de arena/antracita a gravedad (Figura 6-34).

El suministro de oxígeno a los percoladores fue por “aireación natural”, que es la generación de una corriente convectiva como resultado de la diferencia de temperatura y humedad del aire dentro y fuera del biofiltro (Water Environment Federation, 2010). Cuando el aire dentro del biofiltro es más frío que el ambiental, la corriente será de la parte superior a la inferior, el caso contrario ocurrirá si el aire ambiental es más frío que al interior del biofiltro. Para cualquiera de los dos casos el biofiltro contaba con ventilas (Figura 6-35) justo por debajo del bajo fondo.

Cabe mencionar que en este tipo de sistemas es común que se desarrollen microalgas que compiten con las bacterias nitrificantes y las desplazan, disminuyendo la eficiencia del proceso. Lo anterior debido a que el influente contiene nitrógeno amoniacal y otros nutrientes, además de la intensa radiación solar que se presenta en esta zona de la CDMX. Para evitar esto las columnas se cubrieron con malla sombra y con una película metálica para reflejar el sol (Figura 6-36).

Los filtros con material granular, conectados a los percoladores, se empacaron con 90 cm del material correspondiente (zeolita verde o material de Xaltepec), colocado sobre un soporte de gravilla (Figura 6-37). El diámetro de ambas columnas era de 9 cm, por lo que la tasa de operación de ambos biofiltros fue de 5 m/h. Los filtros requirieron limpieza periódica, por lo menos cada 24 horas, con una tasa de retrolavado de 47 m/h.

Figura 6-34 Percoladores alimentados mediante bombas peristálticas acoplados al tanque de almacenamiento de agua proveniente del filtro piloto de arena/antracita a gravedad.

Figura 6-35 Orificio que permiten la ventilación en el biofiltro percolador.

Figura 6-36 Protección de los biofiltros percoladores de la luz solar.

Figura 6-37 Biofiltros granulares semi piloto acoplados a los percoladores.

La limpieza se realizó a contra-corriente (flujo ascendente) por bombeo, empleando agua limpia del tinaco de agua ya tratada.

#### Estudio a diferentes tasas de filtración para remoción de Fe y Mn

Con el objetivo de evaluar la eficiencia de remoción de hierro, manganeso y dureza toal, a otras tasas de filtración que las probadas a escala piloto, al efluente de las charolas de aireación (tres charolas) se acoplaron en paralelo tres filtros en columnas de acrílico (Figura 6-38), con las siguientes características:

- Filtro con 70 cm de zeolita verde, 10 m/h de tasa de filtración y 1 L/min de caudal de operación.

- Filtro con 70 cm de material de la PP Xaltepec, 5 m/h de tasa de filtración y 0.5 L/min de caudal de operación.

- Filtro con 70 cm de material de la PP Xaltepec, 10 m/h de tasa de filtración y 1 L/min de caudal de operación.

Figura 6-38 Esquema de segunda etapa de pruebas semi-piloto de potabilización

Los materiales filtrantes fueron de los mismos lotes que los utilizados en los filtros piloto, en la Figura 6-39 se muestra una fotografía de los filtros montados en sitio. Estos filtros se retrolavaron durante 6 minutos, cada 24 horas, a una tasa de 40 m/h para inducir una expansión de lecho mínima del 30%.

Figura 6-39 Filtros semi-piloto en Vista Alegre

En estas pruebas no se determinó nitrógeno amoniacal, debido al corto periodo de operación que solo favoreció los procesos fisicoquímicos, pero no los biológicos.

### Resultados

#### Primero y segundo tren a escala piloto

A continuación se presenta el desempeño de los dos primeros trenes de tratamiento piloto, para remover los contaminantes específicos: hierro, manganeso y nitrógeno amoniacal, así como la evolución del pH y la dureza.

##### pH en las etapas del pretratamiento

El pH es un parámetro del agua muy importante porque determina la forma en la que las distintas especies químicas existen en el agua. Particularmente para el sistema de carbonatos, estos pueden encontrarse con diferentes grados de protonación, es decir, el agua puede contener ácido carbónico (*H2CO3 el asterisco denota que es una especie poco estable), bicarbonatos (HCO3-) o carbonatos (CO3=).

El agua que se extrajo del pozo vista alegre presentó un pH de 6.5, e incluso menor. Cuando se tomaba una muestra de agua en un vaso de precipitados, a medida que pasaban algunos minutos se formaban numerosas burbujas como resultado del desprendimiento de CO2. Es decir, el agua contiene ácido carbónico, especie poco estable, que se descompone en agua y CO2, que se desprende como gas.

Durante la primera etapa de las pruebas, en que se utilizaron siete charolas de aireación, el pH del agua se incrementaba aproximadamente de 6.5 hasta 7.5. Con esto se lograba una excelente precipitación de hierro (Figura 6-46). Sin embargo, este incremento en el pH también conllevó una fuerte tendencia a la precipitación del carbonato de calcio. Las implicaciones de esta situación se hicieron evidentes en los sistemas de bombeo que enviaban el agua aireada hacia el filtro de arena y en las tuberías, en donde se presentaron fuertes incrustaciones (Figura 6-40).

Ante esta situación se optó por disminuir el número de charolas de aireación, de 7 a 3, con lo que se esperaba que el pH tuviera un valor suficientemente alto para precipitar al hierro, pero menor del que se tenía, para desalentar la precipitación de las sales de calcio.

Con la disminución en el número de charolas, se logró que el pH después de la aireación tuviera valores cercanos o ligeramente menores a siete. Esto se evidenció en la formación, mucho menor y de consistencia más suave, de precipitados en las zonas con tendencia a la incrustación (mangueras y bombas), ver Figura 6-41.

La Figura 6-42 y Figura 6-43 muestran los valores de pH para el influente (agua del pozo), y a lo largo del tren de pretratamiento.

Figura 6-40 Importantes incrustaciones formadas en bomba y tubería cuando el agua aireada tenía pH=7.5

Figura 6-41 Depósito formado en una tubería después del cambio de 7 a 3 charolas de aireación.

Para el tren de pretratamiento, el pH tuvo un papel muy relevante ya que este parámetro, junto con la alcalinidad (suma de carbonatos, bicarbonatos y OH-), la dureza de calcio y la temperatura, determina la tendencia del agua a la incrustación.

Tomando como válidas para el presente caso las aproximaciones, bien documentadas, que presentan De Gyves y Genesca en su artículo de 1990, se calculó el índice de saturación (IS) para carbonato de calcio para el influente y el agua aireada; esta última con siete charolas (Aireada 1) y con tres charolas (Aireada 2). En el influente se observaron algunos cambios de calidad en las etapas tempranas de las pruebas (Cruda 1) y posteriores (Cruda 2). Los valores se muestran en la Tabla 6-5 .

El SI calculado con el agua aireada con 3 charolas fue de 0.94 lo cual implica una disminución en dicho índice de casi 32%, es decir, una menor tendencia a la precipitación que cuando se aireó con 7 charolas.

Tabla 6-5 Índice de saturación (IS) para el carbonato de calcio en influente y aireada.

| Matriz | Charolas de aireación | IS |
| --- | --- | --- |
| Cruda 1 | --- | 0.436 |
| Cruda 2 | ----- | 0.451 |
| Aireada 1 | 7 | 1.395 |
| Aireada 2 | 3 | 0.946 |

Figura 6-42 pH del influente, aireada y del efluente de los filtros de arena/antracita.

Figura 6-43 pH del efluente de los filtros de arena/antracita, zeolita y M.F. Xaltepec.

##### Dureza en las etapas de pretratamiento

La dureza en el agua está representada básicamente por la presencia de calcio y magnesio. Si bien la OMS no propone ningún valor de referencia basado en aspectos de salud, es un parámetro que está limitado en la NOM-127 a 500 mg/L expresado como carbonato de calcio, por los efectos de sabor que puede producir en el agua y por su potencial de incrustación en los sistemas de distribución.

Durante las pruebas experimentales con el primer tren de tratamiento (siete charolas de aireación), la dureza sólo fue determinada esporádicamente en el influente, por lo que no se muestra en la gráfica. En la Figura 6-44 se puede observar que el contenido de dureza en el influente varía entre 1200 y 1400 mg/L, pero que no hay diferencia significativa entre las diferentes etapas del tratamiento hasta el filtro de arena/antracita.

Sin embargo, con el segundo tren, Figura 6-45, se observan diferencias de 100 y hasta 400 mg/L entre el agua proveniente del filtro de arena/antracita (a gravedad) y el efluente del filtro con zeolita y un poco menores en el filtro con M.F. Xaltepec. En promedio hay una remoción de dureza, respecto al influente, del 17 % en el filtro de zeolita virgen y del 12 % en el de material de Xaltepec. La precipitación se evidenció al encontrar cementado el material filtrante (zeolita y M.F. Xaltepec), así como la disminución aproximada del 6% en los SDT (Figura 6-53). El proceso de cementación podrá minimizarse mediante el retrolavado enérgico con mayor frecuencia, a tasas mínimas de 60 m/h, y de preferencia en combinación con aire.

Figura 6-44 Dureza del influente, aireada y del efluente del filtro de arena/antracita a gravedad.

Figura 6-45 Dureza de los efluentes del filtro de arena/antracita, zeolita y de M.F. Xaltepec.

##### Remoción de hierro

La Figura 6-46 muestra la concentración del hierro en el agua del pozo y su disminución a través de las etapas de aireación y filtración en arena/antracita. Sobre esta gráfica se muestran los dos periodos de trabajo: el primero hasta las 280 horas señalado como 7 charolas (primer tren de tratamiento), una etapa de transición señalada en un círculo y la segunda etapa indicada como tres charolas de aireación (segundo tren de tratamiento).

Durante el periodo en el que trabajó solamente filtro a presión arena/antracita y siete charolas, el agua del pozo presentó una concentración promedio de hierro de 6.57 mg/L. Se llegó a medir en el agua extraída del pozo 0.6 mg/L de oxígeno disuelto y después de la aireación 6.6 mg/L. Después de la aireación la presencia de hierro disminuyó a valores entre 4 y 5 mg/L, lo que demostró el efecto oxidante de esta etapa al promover la precipitación del hierro (que pasa de su forma disuelta a particulada), sobre las mismas charolas.

La precipitación del hierro no debería efectuarse sobre las charolas, porque los depósitos provocarían taponamiento de los orificios de paso de agua y disminuiría a su vez la transferencia de oxígeno entre el agua y el aire y por lo tanto la eficiencia de esta etapa de proceso. El hierro remanente de la aireación fue eficazmente retirado en la etapa subsecuente de filtración a presión en arena/antracita, el cual dejó el hierro por debajo de 0.3 mg/L, tanto en el primer tren de tratamiento como en el tiempo de transición entre la operación de los trenes primero y segundo.

Figura 6-46 Concentración de hierro en los dos primeros trenes de tratamiento piloto, desde el influente hasta los filtros de arena/antracita.

En el segundo tren de tratamiento (con tres charolas y filtro a gravedad) el agua del pozo presentó una ligera disminución de hierro (5.5 a 6 mg/L, 5.8 mg/L en promedio) pero la concentración de hierro medida a la salida de la aireación fue en promedio 5.47 mg/L, diminución muy marginal respecto a la concentración en el influente, lo que indica que el hierro no se estaba precipitando en las charolas. Sin embargo, sí se encontraba en forma particulada porque fue efectivamente retenido en el filtro de arena/antracita a gravedad.

En la Figura 6-46 se observa que, salvo un par de valores de 0.4 mg/L, el efluente del filtro a gravedad está por debajo de los 0.3 mg/L, con lo que prácticamente cumple con la NOM-127 desde esta etapa, y con el requisito para el influente a membranas (Fe<0.5 mg/L). La etapa siguiente de filtración, que se realizaba en paralelo con los filtros de zeolita verde y material de la PP Xaltepec, funcionó como un pulido respecto al hierro.

El agua de salida de estos filtros, mientras fueron alimentados con el efluente del filtro de arena/antracita a presión, alcanzó concentraciones promedio de hierro de 0.02 en el de zeolita y 0.03 mg/L en el material de Xaltepec, las cuales notablemente cumplen con la NOM-127 (Figura 6-47). El cambio del filtro a presión por uno a gravedad no afectó el cumplimiento de la normatividad en la segunda etapa de filtración (zeolita y M. F. Xaltepec), pues ya su efluente prácticamente cumplía, como se comentó anteriormente. Como se puede observar en la Figura 6-47, siempre se cumplió con la concentración máxima admitida para procesos de membranas (<0.5 mg/L). De hecho, la segunda etapa de filtración mejora la calidad del agua respecto a su contenido en hierro, sobre todo en el filtro de zeolita virgen.

Figura 6-47 Concentración de hierro en los dos primeros trenes de tratamiento piloto, desde el efluente del filtro de arena/antracita hasta la salida de los filtros de zeolita y M.F. Xaltepec.

##### Remoción de manganeso

Cuando se empleó el primer tren de tratamiento, la concentración de manganeso en el influente (en promedio 1.39 mg/L) rebasa más de 9 veces el límite permisible (0.15 mg/L) que establece la NOM-127. Este valor permanece prácticamente sin cambio después de la aireación (Figura 6-48), pero se reduce a su paso por el filtro a presión de arena/antracita, donde, inesperadamente, disminuyó en promedio a concentraciones de 0.25 ± 0.11 mg/L, llegando a estar por debajo de la norma.

Por el momento no se tiene identificado el mecanismo que permitió remover eficientemente la concentración de manganeso en este filtro cuando se usaron las siete charolas en la aireación. Se requiere un mayor estudio para dilucidar este hecho, pero se tiene la hipótesis de que a mayor pH se formaron compuestos insolubles de calcio y manganeso, promoviendo su precipitación.

En el periodo de transición, cuando se usaron tres charolas, en el efluente del filtro de arena/antracita a presión el manganeso aumentó hasta 0.21 y 0.5 mg/L (0.34 mg/L promedio), respecto a 0.16 mg/L que se midió antes de cambiar el número de charolas. Esto demostró que la remoción del manganeso había disminuido al reducir el número de charolas.

En la Figura 6-48 se observa que, al cambiar a tres charolas de aireación y a la unidad de filtración a gravedad, la concentración de manganeso en el efluente del filtro de medio dual (1.53 ± 0.22 mg/L) es prácticamente igual a la que presentan el influente y el agua aireada. Esto comprueba que se disminuyó la capacidad de precipitación del manganeso, al disminuir la capacidad de precipitación de compuestos de calcio con el pH. Adicionalmente, es probable que la granulometría del filtro a gravedad no permitía retener manganeso como el filtro a presión (observar la transición).

Sin embargo, aun cuando se tuviera una mayor remoción de manganeso con un mayor número de charolas de aireación, los problemas de operación generados por las incrustaciones de bombas y tuberías justificaron el cambio a tres charolas y un tamaño de grano mayor de la arena en el filtro de arena/antracita a gravedad.

Respecto a la filtración a través de las unidades con zeolita y M.F. Xaltepec (Figura 6-49), se observó la disminución de la concentración de manganeso en aproximadamente un orden de magnitud, obteniéndose en el efluente de ambos filtros concentraciones por debajo de 0.15 mg/L, demostrándose con ello la capacidad de ambos materiales para retener al manganeso.

Figura 6-48 Concentración de manganeso a través del tren de tratamiento piloto, desde el influente hasta salida del filtro de arena/antracita.

Figura 6-49 Concentración de manganeso a través del tren de tratamiento piloto, desde el efluente del filtro de arena/antracita hasta la salida de los filtros de zeolita y M.F. Xaltepec.

Eso significa que la zeolita virgen y el material de Xaltepec (este último previamente cubierto por óxidos de manganeso), se adaptaron fácilmente a una concentración elevada de manganeso, utilizando oxígeno como etapa de oxidación. Esto resulta favorable desde el punto de vista económico, ya que se demuestra que la aireación con tres charolas (en lugar de cloro, por ejemplo) permite la regeneración de la capa oxido-manganosa que se forma en este tipo de medios, para continuar con el ciclo de remoción de manganeso y dejar el agua con una concentración tal que cumpla con la NOM 127.

##### Remoción de nitrógeno amoniacal

La concentración de nitrógeno amoniacal en el influente se fue estabilizando con el tiempo de operación hasta llegar a concentraciones del orden 3.3 mg/L. Como se observa en la Figura 6-50, no existió una remoción clara de nitrógeno amoniacal en la etapa de aireación, lo cual es de esperarse debido a que la oxidación del amonio es escasa de manera abiótica o sin utilizar un agente oxidante.

En el efluente del filtro a presión de arena/antracita, con siete o tres charolas, en promedio se cuantificaron 2.71 mg/L de nitrógeno amoniacal, lo que representa un 14 % menos respecto a la concentración determinada en el influente. Cuando se cambiaron las charolas de aireación de siete a tres y el filtro de arena/antracita a gravedad, la concentración en el efluente de este filtro se incrementó a 2.85 mg/L, es decir, se perdió eficiencia de remoción de nitrógeno amoniacal.

Este es un comportamiento similar al del manganeso, discutido anteriormente. El mecanismo por el que sucede esta modificación en la concentración de nitrógeno amoniacal se desconoce por el momento y para aclararlo será necesario realizar más estudios, mismos que quedan fuera del ámbito de este informe. Por otro lado, el remanente de nitrógeno amoniacal sería removida por el sistema de membranas. En el filtro de zeolita virgen y M. F. de Xaltepec (Figura 6-51) la concentración de nitrógeno amoniacal fue muy dispersa.

En las primeras horas la zeolita virgen removió mejor el nitrógeno amoniacal (se cuantificaron valores entre 0.5 y 1 mg/L) se atribuye a la capacidad de intercambio iónico de las zeolitas para retener el ion amonio. Pero a partir de las 280 horas aproximadamente, la concentración de nitrógeno amoniacal osciló entre 1 y 2 mg/L. La disminución no fue total, por lo que el nitrógeno amoniacal no cumplía el valor límite de la norma a la salida de estos filtros.

En este caso su presencia no es preocupante, ya que será removido, junto con otros materiales disueltos, en la etapa de filtración por membranas.

Figura 6-50 Concentración del nitrógeno amoniacal a través del tren de tratamiento piloto, desde el influente hasta el efluente del filtro de arena/antracita

Figura 6-51 Concentración del nitrógeno amoniacal a través del tren de tratamiento piloto, desde el efluente del filtro de arena/antracita hasta la salida de los filtros de zeolita virgen y M.F. Xaltepec.

##### Remoción de sólidos disueltos totales (SDT)

La Figura 6-52 muestra como este parámetro experimentó ligeros cambios durante su paso por el filtro de arena/antracita a presión, hay una disminución de entre 5 y 11% para este parámetro, debido seguramente a la precipitación de compuestos de calcio, estos cambios son consistentes con los observados para manganeso y nitrógeno amoniacal al paso por el filtro a presión de arena/antracita. Sin embargo, los SDT permanecieron prácticamente inalterados en los pasos de aireación (con tres charolas) y filtración por arena/antracita a gravedad.

La Figura 6-53 muestra que no hay disminución de SDT en los efluentes de los filtros de zeolita virgen y el de F.M. Xaltepec cuando previamente se usó el filtro arena/antracita a presión; sin embargo, cuando se cambió al filtro a gravedad existe una disminución estimada en 6 % de SDT.

Figura 6-52 Concentración de SDT a través del tren de tratamiento piloto, desde el influente hasta el efluente del filtro de arena/antracita.

Figura 6-53 Concentración de SDT a través del tren de tratamiento piloto, desde el efluente del filtro de arena/antracita hasta la salida de los filtros de zeolita.

##### Remoción de turbiedad

La turbiedad es un parámetro relacionado con la presencia de material en suspensión.

La Figura 6-54 muestra claramente como este parámetro presenta un importante incremento en el agua aireada. Este incremento se asocia a la presencia de las especies oxidadas de hierro que han pasado de Fe (II) soluble a Fe (III) insoluble. La compleja mezcla de óxidos y oxi-hidróxidos se manifiesta como un incremento en la turbiedad del agua aireada.

Una vez que las especies poco solubles son retenidas en el filtro de arena, independientemente de que se trate del filtro a presión o a gravedad, la turbiedad disminuye. El paso del agua por el filtro de zeolita virgen y el de M.F. Xaltepec sirvió para dar un pulido al agua que debe quedar lista, con una turbidez menor a 1 NTU (Figura 6-54 y Figura 6-55), para su paso a la etapa de filtración por membranas.

Figura 6-54 Comparativo de la turbiedad a través del tren de tratamiento desde el influente hasta el efluente del filtro de arena/antracita.

Figura 6-55 Comparativo del contenido de turbiedad a través del tren de tratamiento desde el efluente del filtro de arena/antracita hasta la salida de los filtros de zeolita.

#### Tercer tren a escala piloto

##### pH en las etapas del pretratamiento

El pH promedio del influente fue de 6.44; después de la aireación, en promedio, se eleva a 7.06 y permanece bien controlado porque no hay cambios significativos durante las siguientes dos etapas de filtración. El incremento del pH en la aireación es suficiente para producir la precipitación del hierro, como ya se vio anteriormente, sin provocar incrustaciones difíciles de controlar en el sistema de tratamiento.

##### Remoción de dureza total

En promedio se cuantificaron 1372 mg/L de dureza total en el influente durante este periodo de pruebas. En la Figura 6-57 se muestra que prácticamente no se remueve en la aireación ni en el filtro de arena/antracita a gravedad (hay una remoción marginal del 5 al 10 %); sin embargo, en el filtro a presión de zeolita se retienen del orden de 130 mg/L, respecto al filtro empacado con arena-antracita, en global hasta esta etapa se remueve el 16 % de la dureza total, quedando en el efluente del orden de 1150 mg/L, que serán removidos eficientemente en un sistema de membranas posterior.

La ventaja de este tren de tratamiento es que al implementarse el lavado con aire y agua se evitó la compactación del material en el interior del filtro y fue más fácil tener el control del flujo.

Figura 6-56 Comportamiento del pH en el influente y en los efluentes de aireación, filtración a gravedad en arena/antracita y en filtración a presión en zeolita virgen.

Figura 6-57 Concentraciones de dureza total en el influente y en los efluentes de aireación, filtración a gravedad en arena/antracita y en filtración a presión en zeolita virgen.

##### Remoción de hierro

En la Figura 6-58 se muestran las concentraciones de hierro medidas en los efluentes del tercer tren de tratamiento a escala piloto, el cual consistió de aireación (tres charolas) – filtro a gravedad de arena/antracita (12 m/h) acoplado en serie a un filtro a presión (de zeolita virgen de 75 cm de profundidad y 5.96 m/h) con implementación de retrolavado con aire agua. El hierro en el influente tuvo una concentración promedio de 6.86 mg/L y en efluente de las charolas de aireación de 5.5 mg/L, que representa una retención en las charolas del 19 %. Como se puede ver, el hierro remanente se retiene eficientemente en el filtro a gravedad donde las concentraciones están por debajo del valor límite de 0.3 mg/L establecido en la NOM-127. El efluente de filtro a presión fungió como una etapa de pulimento ya que presentó concentraciones de 0.02 mg/L de hierro.

Figura 6-58 Concentraciones de hierro en el influente y en los efluentes de aireación, filtración a gravedad en arena/antracita y en filtración a presión en zeolita virgen.

##### Remoción de manganeso

En la Figura 6-59 se muestran las concentraciones de manganeso. En el influente se tuvo una concentración promedio de 1.69 mg/L y en el efluente de las charolas de aireación de 1.65 mg/L, por lo que prácticamente no hay remoción después de la aireación. En el efluente del filtro a gravedad la concentración promedio medida fue de 1.46 mg/L que se traduce en apenas un 13 % de remoción respecto al influente. En el filtro a presión con zeolita virgen la remoción fue del 94% respecto al influente, la concentración promedio medida en este filtro fue de 0.11 mg/L de Mn. Por lo que se cumple con la NOM-127 para este parámetro.

Figura 6-59 Concentraciones de manganeso en el influente y en los efluentes de aireación, filtración a gravedad en arena/antracita y en filtración a presión en zeolita virgen.

##### Remoción de nitrógeno amoniacal

En promedio se cuantificaron 3.2 mg/L de nitrógeno amoniacal en el influente durante este periodo de pruebas. En la Figura 6-60 se observa, al igual que en los casos anteriores que, no hay remoción de nitrógeno amoniacal en la etapa de aireación. En el filtro de arena/antracita se midió en promedio 2.6 mg/L de nitrógeno amoniacal, que significa un 18 % de remoción respecto al valor del influente. En el efluente del filtro a presión se obtuvieron valores entre 1.8 y 2.5 mg/L, se observa que hacia el final de la prueba la remoción de nitrógeno amoniacal parecía mejorar en el filtro de zeolita, en donde en promedio se alcanzó una remoción del 22 % respecto al influente. Este nitrógeno amoniacal seria removido al momento de pasar el agua por las membranas.

Figura 6-60 Concentraciones de nitrógeno amoniacal en el influente y en los efluentes de aireación, filtración a gravedad en arena/antracita y en filtración a presión en zeolita virgen.

#### Tratamiento del agua de retrolavado

El agua para esta etapa de estudio se tomó del retrolavado del filtro a gravedad de arena/antracita. Las carreras del filtro a gravedad fueron entre 4 y hasta 6 horas. La facilidad de separación de los sólidos en el agua proveniente del retrolavado es notablemente mayor para lodos obtenidos cuando la carrera de filtración ha sido de mayor duración, porque contiene mayor cantidad de sólidos suspendidos que favorecen el barrido de los flóculos de hierro que se forman.

El floculante Floc 920 A de Liquid Technologies al 0.5%, disminuyó la concentración de hierro hasta 92% con una dosis de 0.5 mg/L, cuando se exploraron concentraciones de entre 0.5 y 2.5 mg/L.

Los mejores resultados se obtuvieron con el producto polimérico WTS-7250. Para su aplicación, inicialmente el producto sólido WTS-7250 se dispersó en agua para formar una disolución madre al 0.5%. El polímero requiere de tres a cuatro horas para su disolución a esta concentración. Volúmenes determinados de esta disolución fueron adicionados a jarras que contenían 2L del agua de retrolavado.

El agua de desecho obtenida del retrolavado en carreras de filtración de 5.5 o 6 horas se trataron con dosis de 0.5 mg/l y hasta 15 mg/L del polímero WTS-7250; los mejores resultados en la remoción de turbiedad y hierro se obtuvieron con la dosis entre 0.5 y 0.75 mg/L. La Tabla 6-6 muestra los resultados de una de las pruebas, en donde se observa que la remoción de hierro alcanza el 94% y de la turbidez el 93% con una dosis de 0.75 mg/L de polímero.

Tabla 6-6 Resultados de prueba de jarras con WTS-7250.

| Jarra | Dosis de polímero (mg/L) | Turbiedad (NTU) | Hierro (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 205 | 23.5 |
| 2 | 0.25 | 45 | 4.85 |
| 3 | 0.5 | 19 | 2.4 |
| 4 | 0.75 | 15 | 1. 5 |
| 5 | 1.0 | 28 | 2.25 |
| 6 | 1.5 | 36 | 3.55 |

En la Tabla 6-7 se muestran los resultados de una segunda prueba con agua de retrolavado obtenidos en una corrida de 6 horas de filtración en el filtro a gravedad, con turbiedad inicial de 213 NTU y hierro de 23.75 mg/L, usando el polímero WTS-7250 recién preparado. Las dosis de polímero que se podrían aplicar oscilan entre 0.5 y 0.75 mg/L. La dosis de 0.5 mg/L permite obtener agua clarificada con 22 NTU, por lo que se confirma el resultado previamente obtenido.

Tabla 6-7. Resultados de prueba de jarras con WTS-7250 (réplica).

| Jarra | Dosis de polímero (mg/L) | Turbiedad (NTU) | Hierro (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 213 | 23.75 |
| 2 | 0.5 | 22 | 2.01 |
| 3 | 0.75 | 23 | 1.72 |
| 4 | 1 | 31 | 1.75 |
| 5 | 1.5 | 49 | 2.8 |
| 6 | 2 | 62 | 3.95 |

En la Figura 6-61 se muestra la etapa de sedimentación de los lodos; se logran separar cerca de 4 ml/L de agua clarificada (representa un 0.4 % de lodos hidratados) con la dosis de 0.5 a 0.75 mg/L del polímero WTS-7250.

La Tabla 6-8 muestra los resultados que se obtuvieron con el producto Superfloc A-100 PWG al 0.5%, con un lote de agua de retrolavado obtenida después de 5 horas de trabajo del filtro a gravedad arena/antracita.

Tabla 6-8. Prueba de sedimentabilidad de lodos con Superfloc A-100 PWG al 0.5%.

| Jarra | Dosis de polímero (mg/L) | Turbiedad (NTU) | Hierro (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 237 | 25.5 |
| 2 | 0.5 | 20 | 1.68 |
| 3 | 0.75 | 19 | 1.75 |
| 4 | 1 | 25 | 2.27 |
| 5 | 1.5 | 26 | 2.43 |
| 6 | 2 | 30 | 3.57 |

Figura 6-61 Etapa de sedimentación de lodos usando el polímero WTS-7250.

Se observa que los resultados son parecidos a los previamente obtenidos con el polímero WTS-7250. De la Tabla 6-8 se observa que la dosis que llevó al mejor resultado fue entre 0.5 mg/L y 0.75 mg/L. Es decir que, en principio, cualquiera de estos productos podría emplearse en el tratamiento del agua de retrolavado para recuperación de agua.

#### Sistema piloto de ósmosis inversa

##### Parámetros de operación

Los parámetros de operación de la planta piloto en la evaluación de las membranas de ósmosis inversa se muestran en la Tabla 6-9. La membrana de ósmosis inversa fue la que requirió la mayor presión de alimentación de las membranas evaluadas en el presente estudio (125 psi). La recuperación de agua producto obtenida fue del 70% con respecto al caudal de alimentación.

Tabla 6-9 Parámetros de operación utilizados durante la ósmosis inversa

| Presión de alimentación (psi) | Presión de línea de rechazo (psi) | Diferencia de presión (psi) | Caudal de alimentación (L/s) | Caudal de permeado (L/s) | Caudal de rechazo (L/s) | Recuperación (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 100 | 25 | 1 | 0.7 | 0.3 | 70 |

##### Calidad del agua de alimentación

Parte del agua pre-tratada con los trenes de tratamiento explicados previamente (primero y segundo tren a escala piloto), se utilizaba para ingresar al sistema de ósmosis y era apta para ser tratada mediante membranas, ya que en todo momento las concentraciones de hierro y manganeso fueron inferiores a 0.5 mg/L, así mismo, la turbiedad se mantuvo por debajo de 1 UTN. Estos valores guía son los valores máximos permisibles para evitar la formación de depósitos e incrustaciones en las membranas. La Figura 6-62 muestra los niveles de hierro y manganeso durante el periodo de pruebas, mientras que la Figura 6-63 muestra los niveles de turbiedad.

##### Calidad de agua producto (permeado)

La primera evaluación se realizó durante cinco días utilizando membranas de ósmosis inversa con 99.7% de rechazo de sales. Se obtuvo una elevada capacidad de remoción de las concentraciones de sólidos disueltos que rebasan en el influente los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-127 (dureza total, nitrógeno amoniacal, sólidos disueltos totales). La Tabla 6-10 muestra los resultados de calidad del agua obtenidos en el permeado (medidos con equipo de campo), y la eficiencia de remoción promedio de cada parámetro. De la Figura 6-64 a la Figura 6-66 se muestran la concentración de sólidos disueltos totales, dureza total y nitrógeno amoniacal, en el agua de alimentación, permeado y rechazo, en función del tiempo de operación (días). Las concentraciones obtenidas en el permeado fueron muy estables.

Tabla 6-10 Resultados de calidad del agua producto (permeado) en la primera evaluación realizada

| Agua producto con membrana de ósmosis inversa (99.7% rechazo de sales) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetro | Valor | NOM 127 | % de Remoción |
| Sólidos disueltos totales, SDT (mg/L) | 88 | 1000 | 96.27 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 18.7 | 500 | 98.73 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | <0.10 | 0.5 | 100 |
| Alcalinidad (mg/L como CaCO3) | 43.7 | - | 97 |

El agua producto contenía una muy baja concentración de sales, lo que provocó que el índice de saturación de Langelier (ISL) fuera negativo (-2.44) y, por lo tanto, se debe remineralizar antes de ser enviada al sistema de distribución para evitar problemas de corrosión. Esto se puede hacer realizando una mezcla de agua permeada y pre -filtrada en una proporción 1.8 permeado: 1 pre -filtrada, para disminuir los costos de operación y aumentar la recuperación global del agua a 70%. Bajo estas condiciones el ISL sería de -0.04, es decir, se alcanzaría una condición de equilibrio.

También se realizó un muestreo del permeado para analizar en laboratorio acreditado ante la ema, los parámetros que incluye la Modificación a la NOM-127-SSA1-1994 (2000).

Los resultados (Tabla 6-11) muestran que todos los parámetros clave que excedían los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-127 en el influente (nitrógeno amoniacal, sodio, SDT, dureza total, cloruros, hierro, manganeso y bario) se redujeron a valores que cumplen con la norma; además, los valores fueron similares a los obtenidos mediante métodos de campo.

Figura 6-62 Concentraciones de hierro y manganeso en el influente de la ósmosis inversa.

Figura 6-63 Concentraciones de turbiedad en el influente de la ósmosis inversa.

Figura 6-64 Concentración de sólidos disueltos totales en función del tiempo de operación en la ósmosis inversa.

Figura 6-65 Concentración de dureza total en función del tiempo de operación en la ósmosis inversa

Figura 6-66 Concentración de nitrógeno amoniacal en función del tiempo de operación en la ósmosis inversa

| Tabla 6-11 Análisis de calidad de agua del permeado en laboratorio acreditado |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetro | Unidades | NOM-127 Límite permisible | Influente | Efluente | % Remoción |
| Alcalinidad total | mg/L como CaCO3 | - | 1357.6 | 43.7 | 0.97 |
| Aluminio | mg/L | 0.2 | 0.0991 | 0.1087 | -9.69 |
| Arsénico | mg/L | 0.25 | <0.0010 | <0.0010 | 0.00 |
| Bario | mg/L | 0.7 | 0.84 | <0.50 | 100.00 |
| Bicarbonatos | mg/L | - | 1357.6 | 43.7 | 96.78 |
| Boro | mg/L | - | 11.01 | 10 | 9.17 |
| Cadmio | mg/L | 0.005 | <0.0010 | <0.0010 | 0.00 |
| Calcio | mg/L | - | 183.56 | 1.5 | 99.18 |
| Carbono orgánico total | mg/L | - | 1.18 | <0.5 | 100.00 |
| Carbonatos | mg/L | - | <2.0 | <2.0 | 0.00 |
| Cianuros | mg/L | 0.07 | <0.02 | <0.02 | 0.00 |
| Cloro libre | mg/L | 0.2-1.5 | <0.05 | <0.05 | 0.00 |
| Cloruros | mg/L | 250 | 665.4 | 25.3 | 96.20 |
| Cobre | mg/L | 2 | <0.10 | <0.10 | 0.00 |
| Color verdadero | U Pt-Co | 20 | 10 | <3 | 100.00 |
| Conductividad eléctrica (medida en campo) | µS/cm | - | 3533 | 131 | 96.29 |
| Cromo total | mg/L | 0.05 | <0.0050 | <0.0050 | 0.00 |
| Dureza total | mg/L como CaCO3 | 500 | 1471.1 | 18.7 | 98.73 |
| Estroncio | mg/L | 0.2 | 1.98 | <0.20 | 100.00 |
| Fenoles | mg/L | 0.3 | <0.010 | <0.010 | 0.00 |
| Fluoruros | mg/L | 1.5 | 0.36 | 0.23 | 36.11 |
| Fosfatos | mg/L | - | 0.34 | <0.30 | 100.00 |
| Herbicidas 2,4-D | mg/L | 0.03 | <12.5 | <12.5 | 0.00 |
| Hierro | mg/L | 0.3 | 5.26 | <0.10 | 100.00 |
| Magnesio | mg/L | -- | 184.24 | 2.13 | 98.84 |
| Manganeso | mg/L | 0.15 | 1.5 | <0.10 | 100.00 |
| Mercurio | mg/L | 0.001 | <0.0005 | <0.0005 | 0.00 |
| Nitrógeno amoniacal | mg/L | 0.5 | 3.4 | <0.10 | 100.00 |
| Plomo | mg/L | 0.01 | <0.0050 | <0.0050 | 0.00 |
| Potasio | mg/L | - | 82.02 | 5.71 | 93.04 |
| SAAM | mg/L | 0.5 | <0.10 | <0.10 | 0.00 |
| Sílice | mg/L | - | 105.07 | 13.58 | 87.08 |
| Sodio | mg/L | 200 | 402.78 | 21.82 | 94.58 |
| Sólidos disueltos totales | mg/L | 1000 | 2360 | 88 | 96.27 |
| Sulfatos | mg/L | 400 | 10.37 | 6.09 | 41.27 |
| Turbiedad | UNT | 5 | 75 | 0.35 | 99.53 |
| Zinc | mg/L | 5 | <0.10 | <0.10 | 0.00 |
| pH | Unidades de pH | 6.5-8.5 | 6.3 | 7.6 | - |

##### Calidad del agua de rechazo

La calidad del agua de rechazo (medida con equipo de campo) se presenta en la Tabla 6-12.

Tabla 6-12 Calidad del agua de rechazo obtenida en la ósmosis inversa

| Conductividad (µS/cm) | SDT (mg/L) | pH | Dureza total (mg/L CaCO3) | Alcalinidad (mg/L CaCO3) | Sílice (mg/L) | Fluoruros (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7051 | 3455 | 7.3 | 2458 | 2562 | 239 | 0.7 |

#### Sistema piloto de nanofiltración de baja presión

##### Parámetros de operación

Los parámetros de operación de la planta piloto en la evaluación de las membranas de nanofiltración de bajo rechazo se muestran en la Tabla 6-13. La membrana de nanofiltración de bajo rechazo fue la que requirió la menor presión de alimentación de las membranas evaluadas en el presente estudio (50 psi). La recuperación de agua producto obtenida fue del 70% con respecto al caudal de alimentación.

Tabla 6-13 Parámetros de operación utilizados durante la evaluación de la nanofiltración de baja presión.

| Presión de alimentación (psi) | Presión de línea de rechazo (psi) | Diferencia de presión (psi) | Caudal de alimentación (L/s) | Caudal de permeado (L/s) | Caudal de rechazo (L/s) | Recuperación (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 30 | 20 | 1 | 0.7 | 0.3 | 70 |

##### Calidad del agua de alimentación

El agua que ingresó al sistema de nanofiltración de bajo rechazo fue apta para ser tratada mediante membranas, ya que en todo momento las concentraciones de hierro y manganeso fueron inferiores a 0.5 mg/L, así mismo, la turbiedad se mantuvo por debajo de 1 UTN. Estos valores guía son los valores máximos permisibles para evitar la formación de depósitos e incrustaciones en las membranas. La Figura 6-67 muestra los niveles de hierro y manganeso en el influente durante el periodo de pruebas (medidos con equipo de campo), mientras que la Figura 6-68 muestra los niveles de turbiedad.

Figura 6-67 Concentraciones de hierro y manganeso en el influente de la nanofiltración de baja presión.

Figura 6-68 Concentraciones de hierro y manganeso en el influente de la nanofiltración de baja presión.

##### Calidad del agua producto (permeado)

La segunda evaluación se realizó durante cinco días utilizando membranas de nanofiltración con baja capacidad de rechazo nominal de iones monovalentes. Se obtuvo una baja capacidad de remoción de las concentraciones de sólidos disueltos que rebasan en el influente los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-127. La Tabla 6-14 muestra los resultados de calidad del agua obtenidos en el permeado (medidos con equipo de campo), y la eficiencia de remoción promedio de cada parámetro. Ningún parámetro cumplió con la NOM-127.

Tabla 6-14 Resultados de calidad del agua producto (permeado) con nanofiltración de baja presión, 50% rechazo de sales.

| Parámetro | Unidades | Resultado | NOM 127 | % de remoción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sólidos disueltos totales | mg/L | 1639 | 1000 | 30.55 |
| Dureza total | mg/L CaCO3 | 639.9 | 500 | 56.50 |
| Nitrógeno amoniacal | mg/L | 2.2 | 0.5 | 35.29 |
| Alcalinidad | mg/L CaCO3 | 667 | - | 50.87 |

El índice de saturación de Langelier (ISL) fue positivo (0.97), e indica que tiene tendencia a ser incrustante y por lo tanto puede causar problemas de depósitos e incrustaciones en el sistema de distribución.

De la Figura 6-69 a la Figura 6-71, se muestran la concentración de sólidos disueltos totales, dureza total y nitrógeno amoniacal, en el agua de alimentación, permeado y rechazo, en función del tiempo de operación (días). Las concentraciones obtenidas en el permeado fueron estables.

También se realizó un muestreo del permeado para analizar en un laboratorio acreditado ante la ema, los parámetros que incluye la Modificación del año 2000 a la NOM-127-SSA1-1994. Los resultados se muestran en la Tabla 6-15, también los valores obtenidos en el influente (agua del pozo), pero no se cuenta con los valores de estos parámetros después del pretratamiento, es decir, justo antes del ingreso del agua al sistema de membranas, sin embargo, en el seguimiento del pretratamiento se había comprobado que los parámetros cumplían con los valores máximos que pueden ingresar a las membranas. Se observa que este tipo de membrana no es útil para remover los sólidos disueltos clave que excedían los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-127 en el influente (nitrógeno amoniacal, sodio, SDT, dureza total y cloruros).

Figura 6-69 Concentración de sólidos disueltos totales en función del tiempo de operación, con nanofiltración de baja presión.

Figura 6-70 Concentración de dureza total en función del tiempo de operación, con nanofiltración, con baja presión.

Figura 6-71 Concentración de nitrógeno amoniacal en función del tiempo de operación, con nanofiltración de baja presión.

| Tabla 6-15 Análisis de calidad de agua del permeado en laboratorio acreditado del efluente de nanofiltración de baja presión. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetro | Unidades | NOM-127 LIMITE PERMISIBLE | Influente | Permeado | % Remoción |
| Alcalinidad total | mg/L CaCO3 | - | 1357.6 | 667 | 50.87 |
| Aluminio | mg/L | 0.2 | 0.0991 | - | - |
| Arsénico | mg/L | 0.25 | <0.0010 | <0.0010 | 0.00 |
| Bario | mg/L | 0.7 | 0.84 | <0.50 | 100.00 |
| Bicarbonatos | mg/L | - | 1357.6 | 667 | 50.87 |
| Boro | mg/L | - | 11.01 | 11.41 | -3.63 |
| Cadmio | mg/L | 0.005 | <0.0010 | <0.0010 | 0.00 |
| Calcio | mg/L | - | 183.56 | 82.27 | 55.18 |
| Carbono orgánico total | mg/L | - | 1.18 | 1.78 | -50.85 |
| Carbonatos | mg/L | - | <2.0 | <2.0 | 0.00 |
| Cianuros | mg/L | 0.07 | <0.02 | <0.02 | 0.00 |
| Cloro libre | mg/L | 0.2-1.5 | <0.05 | <0.05 | 0.00 |
| Cloruros | mg/L | 250 | 665.4 | 556.1 | 16.43 |
| Cobre | mg/L | 2 | <0.10 | <0.10 | 0.00 |
| Color verdadero | U Pt-Co | 20 | 10 | <3 | 100.00 |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | - | 3533 | 2394 | 32.24 |
| Cromo total | mg/L | 0.05 | <0.0050 | <0.0050 | 0.00 |
| Dureza total | mg/L CaCO3 | 500 | 1471.1 | 639.9 | 56.50 |
| Estroncio | mg/L | 0.2 | 1.98 | 1.02 | 48.48 |
| Fenoles | mg/L | 0.3 | <0.010 | <0.010 | 0.00 |
| Fluoruros | mg/L | 1.5 | 0.36 | 0.37 | -2.78 |
| Fosfatos | mg/L | - | 0.34 | <0.30 | 100.00 |
| Herbicidas 2,4-D | mg/L | 0.03 | <12.5 | <12.5 | 0.00 |
| Hierro | mg/L | 0.3 | 5.26 | <0.10 | 100.00 |
| Magnesio | mg/L | -- | 184.24 | 67.16 | 63.55 |
| Manganeso | mg/L | 0.15 | 1.5 | <0.10 | 100.00 |
| Mercurio | mg/L | 0.001 | <0.0005 | <0.0005 | 0.00 |
| Nitrógeno amoniacal | mg/L | 0.5 | 3.4 | 2.2 | 35.29 |
| Plomo | mg/L | 0.01 | <0.0050 | <0.0050 | 0.00 |
| Potasio | mg/L | - | 82.02 | 73.22 | 10.73 |
| SAAM | mg/L | 0.5 | <0.10 | <0.10 | 0.00 |
| Sílice | mg/L | - | 105.07 | 101.52 | 3.38 |
| Sodio | mg/L | 200 | 402.78 | 349.55 | 13.22 |
| Sólidos disueltos totales | mg/L | 1000 | 2360 | 1639 | 30.55 |
| Sulfatos | mg/L | 400 | 10.37 | 3.15 | 69.62 |
| Turbiedad | UNT | 5 | 75 | 0.2 | 99.73 |
| Zinc | mg/L | 5 | <0.10 | <0.10 | 0.00 |
| pH | Unidades de pH | 6.5-8.5 | 6.3 | 7.3 | - |

##### Calidad del agua de rechazo

La calidad del agua de rechazo (medida con equipo de campo) se presenta en la Tabla 6-16.

Tabla 6-16 Calidad del agua de rechazo obtenida en la nanofiltración de baja presión.

| Conductividad (µS/cm) | SDT (mg/L) | pH | Dureza total (mg/L CaCO3) | Alcalinidad (mg/L CaCO3) | Sílice (mg/L) | Fluoruros (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4232 | 2076 | 7.3 | 2180 | 2018 | 123 | 1.63 |

#### Sistema piloto de nanofiltración de presión moderada

##### Parámetros de operación

Los parámetros de operación de la planta piloto en la evaluación de las membranas de nanofiltración de presión moderada se muestran en la Tabla 6-17. La membrana de nanofiltración de moderado rechazo requirió 75 psi y la recuperación de agua producto obtenida fue del 70% con respecto al caudal de alimentación al sistema de membranas.

Tabla 6-17 Parámetros de operación utilizados durante la evaluación de la nanofiltración de presión moderada.

| Presión de alimentación (psi) | Presión de línea de rechazo (psi) | Diferencia de presión (psi) | Caudal de alimentación (L/s) | Caudal de permeado (L/s) | Caudal de rechazo (L/s) | Recuperación (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 60 | 15 | 1 | 0.7 | 0.3 | 70 |

##### Calidad del agua de alimentación

El agua que ingresó al sistema de nanofiltración de presión moderada fue apta para ser tratada mediante membranas, ya que en todo momento las concentraciones de hierro y manganeso fueron inferiores a 0.5 mg/L, así mismo, la turbiedad se mantuvo por debajo de 1 UTN. Estos valores guía son los valores máximos permisibles para evitar la formación de depósitos e incrustaciones en las membranas. La Figura 6-72 muestra los niveles de hierro y manganeso durante el periodo de pruebas, mientras que la Figura 6-73 muestra los niveles de turbiedad (medidos con equipo de campo).

Tabla 6-18 Resultados de calidad del agua producto (permeado) con nanofiltración de presión moderada, 90% rechazo de sales

| Parámetro | Unidades | (mg/L) | NOM 127 | % de Remoción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sólidos disueltos totales | mg/L | 344 | 1000 | 86 |
| Dureza total | mg/L CaCO3 | 67.8 | 500 | 95.4 |
| Nitrógeno amoniacal | mg/L | <0.1 | 0.5 | 100 |
| Alcalinidad | mg/L CaCO3 | 144.3 | - | 90 |

El índice de saturación de Langelier (ISL) fue negativo (-1.5), e indica que es agua no saturada con respecto al carbonato de calcio, por lo que puede disolver este material, y se considera que puede causar problemas de corrosión en el sistema de distribución. De la Figura 6-61 a la Figura 6-63 se muestra la concentración de SDT, dureza total y nitrógeno amoniacal, en el agua de alimentación, permeado y rechazo, en función del tiempo de operación (días). Las concentraciones obtenidas en el permeado fueron estables.

Figura 6-72 Concentraciones de hierro y manganeso en el influente de la nanofiltración de moderada presión

Figura 6-73 Turbiedad presente en el influente de la nanofiltración de moderada presión.

Figura 6-74 Concentración de sólidos disueltos totales en función del tiempo de operación, con nanofiltración de moderada presión.

Figura 6-75 Concentración de dureza total en función del tiempo de operación, con nanofiltración de moderada presión.

Figura 6-76 Concentración de nitrógeno amoniacal en función del tiempo de operación, con nanofiltración de moderada presión.

También se realizó un muestreo del permeado, para analizar en un laboratorio acreditado ante la ema los parámetros que incluye la NOM-127-SSA1-1994 (2000). Los resultados muestran (Tabla 6-19) que este tipo de membrana es útil para remover los sólidos disueltos clave que excedían los límites de la norma en el influente (nitrógeno amoniacal, sodio, SDT, dureza total y cloruros).

| Tabla 6-19 Análisis de calidad de agua del permeado en laboratorio acreditado del efluente de nanofiltración de presión moderada. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetro | Unidades | NOM-127 LIMITE PERMISIBLE | Influente | Efluente | % remoción |
| Alcalinidad | mg/L CaCO3 | - | 1357.6 | 144.3 | 89.37 |
| Aluminio | mg/L | 0.2 | 0.0991 | 0.0237 | 76.08 |
| Arsénico | mg/L | 0.25 | <0.0010 | <0,0010 | 0.00 |
| Bario | mg/L | 0.7 | 0.84 | <0,50 | 100.00 |
| Bicarbonatos | mg/L | - | 1357.6 | 144.3 | 89.37 |
| Boro | mg/L | - | 11.01 | 11.19 | -1.63 |
| Cadmio | mg/L | 0.005 | <0.0010 | <0,0010 | 0.00 |
| Calcio | mg/L | - | 183.56 | 11.13 | 93.94 |
| Carbono orgánico total | mg/L | - | 1.18 | <0.5 | 100.00 |
| Carbonatos | mg/L | - | <2.0 | <2,0 | 0.00 |
| Cianuros | mg/L | 0.07 | <0.02 | <0,02 | 0.00 |
| Cloro libre | mg/L | 0.2-1.5 | <0.05 | <0,05 | 0.00 |
| Cloruros | mg/L | 250 | 665.4 | 110.6 | 83.38 |
| Cobre | mg/L | 2 | <0.10 | <0,10 | 0.00 |
| Color verdadero | U Pt-Co | 20 | 10 | <3 | 100.00 |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | - | 3533 | 607 | 82.82 |
| Cromo total | mg/L | 0.05 | <0.0050 | <0,0050 | 0.00 |
| Dureza total | mg/L CaCO3 | 500 | 1471.1 | 67.8 | 95.39 |
| Estroncio | mg/L | 0.2 | 1.98 | <0,20 | 100.00 |
| Fenoles | mg/L | 0.3 | <0.010 | <0,010 | 0.00 |
| Fluoruros | mg/L | 1.5 | 0.36 | <0,20 | 100.00 |
| Fosfatos | mg/L | - | 0.34 | <0,30 | 100.00 |
| Herbicidas 2,4-D | mg/L | 0.03 | <12.5 | <12.5 | 0.00 |
| Hierro | mg/L | 0.3 | 5.26 | <0,10 | 100.00 |
| Magnesio | mg/L | -- | 184.24 | 14.06 | 92.37 |
| Manganeso | mg/L | 0.15 | 1.5 | <0,10 | 100.00 |
| Mercurio | mg/L | 0.001 | <0.0005 | <0,0005 | 0.00 |
| Nitrógeno amoniacal | mg/L | 0.5 | 3.4 | <0,10 | 100.00 |
| Plomo | mg/L | 0.01 | <0.0050 | <0,0050 | 0.00 |
| Potasio | mg/L | - | 82.02 | 23.31 | 71.58 |
| SAAM | mg/L | 0.5 | <0.10 | <0,10 | 0.00 |
| Sílice | mg/L | - | 105.07 | 31.22 | 70.29 |
| Sodio | mg/L | 200 | 402.78 | 90.89 | 77.43 |
| Sólidos disueltos totales | mg/L | 1000 | 2360 | 344 | 85.42 |
| Sulfatos | mg/L | 400 | 10.37 | <1,00 | 100.00 |
| Turbiedad | UNT | 5 | 75 | 0.2 | 99.73 |
| Zinc | mg/L | 5 | <0.10 | <0,10 | 0.00 |
| pH | Unidades de pH | 6.5-8.5 | 6.3 | 6.3 | - |

##### Calidad del agua de rechazo

La calidad del agua de rechazo se presenta en la Tabla 6-20.

Tabla 6-20 Calidad del agua de rechazo obtenida en la nanofiltración de presión moderada.

| Conductividad (µS/cm) | SDT (mg/L) | pH | Dureza total (mg/L CaCO3) | Alcalinidad (mg/L CaCO3) | Sílice (mg/L) | Fluoruros(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6500 | 3000 | 7.5 | 2850 | 2660 | 230 | 2.42 |

#### Remoción biológica de nitrógeno amoniacal a escala semi- piloto

Los sistemas de tratamiento biológicos son recomendados para la remoción de nitrógeno amoniacal. La Tabla 6-21 muestra las concentraciones de salida de este contaminante en las configuraciones en paralelo: percolador 1-filtro zeolita verde (virgen) (Tren 1) y percolador 2-filtro M.F. de la P.P. de Xaltepec (Tren 2), operados por 9 días; y en la Tabla 6-22 se observa la comparación del consumo de nitrógeno amoniacal en los dos trenes. Es importante señalar que estos datos fueron tomados una vez que en los percoladores se observó la formación de una biopelícula en la superficie de los anillos, la cual se constató por inspección visual, después de 30 días de operación en flujo continuo.

Se encontró que los percoladores tuvieron una mínima remoción de nitrógeno amoniacal ambos con una eficiencia de remoción entre 5.6 y 6.2 % respecto al efluente de arena antracita. Es posible que la falta de aireación haya sido un factor en la baja oxidación biológica del nitrógeno amoniacal en los percoladores, ya que a pesar de que en la literatura es señalado que los filtros percoladores pueden proporcionar oxigenación al interior del filtro por la convección del aire, puede ser que fuera insuficiente para llevar a cabo la nitrificación

Si se comparan las remociones totales de los dos trenes a partir de los consumos promedios, el tren 1 y 2 removieron el 48 y 21% del nitrógeno amoniacal proveniente del efluente del filtro arena/antracita, respectivamente. Los resultados muestran que el filtro de zeolita virgen removió mejor el nitrógeno amoniacal a escala semi-piloto que el filtro piloto empacado con la misma zeolita virgen (Figura 6-60), esto puedo haber sucedido por la etapa intermedia de aireación que se dio en el percolador, que a pesar de no estar en las mejores condiciones, probablemente promovió el desarrollo incipiente de un sistema biológico sobre la zeolita y se combinara con un efecto fisicoquímico de intercambio iónico para llegar a tales valores de nitrógeno amoniacal en el efluente (~ 1.35 mg/L). Sin embargo, al comparar la remoción de nitrógeno amoniacal con los pilotos 1, de transición y el piloto 2, son muy parecidas. Por lo que no es muy claro el aporte de una etapa intermedia de aireación.

En el filtro empacado con el M.F de la P.P. de Xaltepec, puede ser viable la remoción biológica debido a que este material, al provenir de la potabilizadora de Xaltepec, ya cuenta con una biopelícula estable. Es probable que la alta concentración de sólidos disueltos totales (SDT) pudiera inhibir la actividad de los microorganismos presentes en el filtro con M.F. de Xaltepec.

Sin embargo, sería conveniente desarrollar pruebas durante más tiempo, para contar con suficiente evidencia que aclare estos fenómenos.

Tabla 6-21. Desempeño de los filtros percoladores 1 y 2 y filtros empacados con zeolita virgen y M.F. Xaltepec en la remoción de nitrógeno amoniacal.

|  |  | Tren 1 |  | Tren 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días | Efluente arena/antracita (mg/L) | Salida percolador 1 (mg/L) | Salida Zeolita. Virgen (mg/L) | Salida percolador 2 (mg/L) | M.F. de PP Xaltepec (mg/L) |
| 1 | 2.82 | 2.55 | 1.32 | 2.50 | 2.2 |
| 3 | 2.34 | 2.35 | 1.39 | 2.34 | 1.79 |
| 5 | 2.83 | 2.55 | 1.33 | 2.55 | 2.2 |
| 6 | 2.5 | 2.52 | 1.32 | 2.44 | 2.0 |
| 7 | 2.85 | 2.4 | 1.40 | 2.48 | 2.1 |
| 8 | 2.52 | ND | ND | 2.40 | 2.0 |
| 9 | 2.75 | ND | ND | 2.50 | 2.2 |

ND = No determinado

Tabla 6-22. Consumo de nitrógeno amoniacal promedio en los nueve días de operación para los componentes del tren 1 y 2 del sistema semi-piloto

| Consumo de nitrógeno amoniacal (mg/L) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tren 1 |  | Tren 2 |  |
| Percolador 1 | Zeolita virgen | Percolador 2 | M.F Xaltepec |
| 0.15 | 1.12 | 0.16 | 0.39 |

#### Diferentes tasas de filtración a escala semi-piloto

##### Remoción de hierro

En la Figura 6-77 se muestran las concentraciones de hierro en los efluentes de los tres filtros semi-piloto utilizados en estas pruebas, previa aireación en tres charolas:

- Filtración en zeolita verde virgen (10 m/h)

- Filtración en material de Xaltepec (recubierto con óxidos de Mn, 10 m/h)

- Filtración en material de Xaltepec (recubierto con óxidos de Mn, 5 m/h)

El hierro en el influente tuvo una concentración promedio de 6.86 mg/L y en el efluente de las charolas de aireación de 5.5 mg/L, que representa una retención en las charolas del 20 %. Como se puede ver, los tres filtros evaluados retienen eficientemente el hierro particulado proveniente de la aireación, siendo el de zeolita virgen a una tasa de 10 m/h el que alcanza una concentración media de 0.03 mg/L y cumple ampliamente con el límite de la NOM-127 para este parámetro, mientras que en los otros dos filtros con M.F de Xaltepec, la concentración es 0.4-0.5 mg/L, por lo que esta marginalmente por arriba de la NOM-127.

Figura 6-77 Concentraciones de hierro el influente y en los efluentes de: aireación, filtración en zeolita y M.F de Xaltepec, escala semi-piloto.

##### Remoción de manganeso

En la Figura 6-78 se muestran las concentraciones de manganeso. En el influente se midió una concentración promedio de 1.69 mg/L y en efluente de la aireación de 1.65 mg/L, por lo que prácticamente no hay remoción en esta etapa. Se puede observar que el filtro que mejor removió el manganeso fue el empacado con M.F. de Xaltepec con la tasa de filtración a 5 m/h; se midió en promedio 0.09 mg/L de Mn en el efluente, esto es debido a que el material filtrante está previamente acondicionado con óxidos de manganeso que promueven el ciclo de oxidación- adsorción, y/o porque está biológicamente activo con bacterias manganeso reductoras y realizan la oxidación siempre y cuando el agua llegue con altas concentraciones de oxígeno (agua aireada). Enseguida sigue el mismo tipo de material filtrante a la tasa de 10 m/h (promedio de 0.213 mg/L de Mn) y por último la zeolita virgen a tasa de 10 m/h (promedio de 1.145 mg/L de Mn).

Figura 6-78 Concentraciones de manganeso en el influente y en los efluentes de: aireación, filtración en zeolita y M.F de Xaltepec, escala semi-piloto.

##### Remoción de dureza total

En promedio se cuantificaron 1372 mg/L de dureza total en el influente durante este periodo de pruebas. En la Figura 6-79 se muestra que prácticamente no se remueve en la aireación (hay una remoción marginal del 5%); mientras que en los trenes de tratamiento completos, en el efluente del filtro empacado con M.F. de Xaltepec a tasa de 5 m/h removió del orden de 8 % respecto al influente, los trenes que incluyen los otros dos filtros removieron del orden del 5 % respecto al influente.

Figura 6-79 Concentraciones de dureza total en el influente y en los efluentes de aireación, filtración en zeolita y M.F de Xaltepec, escala semi-piloto.

##### pH en las etapas del pretratamiento

El pH del influente fue de 6.44 y después de la aireación, en promedio, se eleva a 7.06 y permanece bien controlado porque no hay cambios significativos durante las siguientes dos etapas de filtración. El incremento del pH en la aireación es suficiente para provocar la precipitación del hierro, como ya se vio anteriormente, sin provocar incrustaciones difíciles de controlar en el sistema de tratamiento (Figura 6-80).

#### Comparación de eficiencias de remoción de los tratamientos

Como complemento a la discusión de resultados previos, de la Tabla 6-23 a la Tabla 6-28 se muestran los valores promedio de: pH, hierro, manganeso, nitrógeno amoniacal y, en algunos casos, sólidos disueltos totales, dureza total y de calcio, así como los porcentajes de remoción obtenidos en las diferentes etapas de los trenes de tratamiento piloto y semi-piloto que se evaluaron en Vista Alegre.

Figura 6-80 Comportamiento del pH en el influente y en los efluentes de: aireación, filtración en zeolita y M.F de Xaltepec nivel, semi-piloto.

| Tabla 6-23 Concentraciones medidas y porcentajes acumulados de remoción en el Tren piloto 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aireación (siete charolas) - filtración en arena/antracita- filtración en paralelo en zeolita verde y material filtrante de planta Xaltepec- ósmosis inversa o nanofiltración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA |  | pH | SDT |  |  | Fe |  | Mn |  | N-NH4+ |  | Alcalinidad |  | Dureza total |  | Turbiedad |  |
|  |  |  | mg/L | Rem % | mg/L |  | Rem % | mg/L | Rem % | mg/L | Rem % | mg/L como CaCO3 | Rem % | mg/L como CaCO3 | Rem % | UNT | Rem % |
|  | Límites NOM-127 | 6.5-8.5 | 1000 |  | 0.3 |  |  | 0.15 |  | 0.5 |  | - |  | 500 |  | 5 |  |
| Influente |  | 6.44 | 1775 | -- | 6.57 |  | -- | 1.39 | -- | 3.31 | -- | 1297 | -- | 1258.45 | -- | 2.37 | -- |
|  | ± s | 0.13 | 138 | -- | 0.49 |  | -- | 0.37 | -- | 0.52 | -- | 43 | -- | 66.71 | -- | 2.05 | -- |
| Charolas de aireación (7) |  | 7.46 | 1805 | -1.7 | 4.77 |  | 27.45 | 1.14 | 17.60 | 3.35 | -1.21 | 1265 | 2.5 | -- | -- | 19.30 | -- |
|  | ± s | 0.16 | 151 |  | 1.35 |  |  | 0.31 |  | 0.71 |  | 368 |  | -- | -- | 10.77 | -- |
| Arena/antracita a presión (5.96 m/h, 50 cm arena/20 cm antracita) |  | 7.46 | 1670 | 5.9 | 0.06 |  | 99.06 | 0.25 | 82.30 | 2.71 | 18.29 | 1119 | 13.7 | -- | -- | 0.90 | 62.12 |
|  | ± s | 0.18 | 140 |  | 0.07 |  |  | 0.11 |  | 0.82 |  | 90 |  | -- | -- | 0.57 |  |
| Zeolita verde virgen (5 m/h, 55 cm de lecho) |  | 7.35 | 1555 | 12 | 0.02 |  | 99.63 | 0.08 | 93.87 | 1.60 | 51.73 | 1096 | 15.5 | -- | -- | 0.61 | 74.24 |
|  | ± s | 0.15 | 69 |  | 0.03 |  |  | 0.04 |  | 0.69 |  | 83. |  | -- | -- | 0.44 |  |
| M.F Xaltepec (5 m/h, 55 cm de lecho) |  | 7.38 | 1576 | 11 | 0.03 |  | 99.54 | 0.07 | 94.96 | 1.71 | 48.44 | 1095. | 15.6 | -- | -- | 0.73 | 69.05 |
|  | ± s | 0.11 | 331 |  | 0.04 |  |  | 0.05 |  | 0.67 |  | 266 |  | -- | -- | 0.51 |  |
| Ósmosis Inversa |  | 7.60 | 88 | 95 | <0.1 |  | > 98.48 | <0.1 | > 92.78 | <0.1 | > 96.98 | 43.7 | 96.6 | 18.70 | 98.5 | 0.35 | 85.23 |
|  | ± s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nanofiltración de baja presión |  | 7.30 | 1639 | 7.67 | <0.1 |  | > 98.48 | <0.1 | > 92.78 | 1.60 | 51.70 | 667.0 | 48.6 | 639.00 | 49.2 | 0.20 | 91.56 |
|  | ± s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

=promedio, s = desviación estándar

| Tabla 6-24 Concentraciones medidas y porcentajes acumulados de remoción en el Tren piloto (transición) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aireación (tres charolas) - filtración en arena/antracita- filtración en paralelo en zeolita verde y material filtrante de planta Xaltepec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA |  | pH | SDT |  |  | Fe |  | Mn |  | N-NH4+ |  | Alcalinidad |  | Dureza total |  | Turbiedad |  |
|  |  |  | mg/L | Rem % | mg/L |  | Rem % | mg/L | Rem % | mg/L | Rem % | mg/L como CaCO3 | Rem % | mg/L como CaCO3 | Rem % | UNT | Rem % |
|  | Límites NOM-127 | 6.5-8.5 | 1000 |  | 0.3 |  |  | 0.15 |  | 0.5 |  | - |  | 500 |  | 5 |  |
| Influente |  | 6.36 | 1672.50 | -- | 6.20 |  |  | 1.61 | -- | 3.33 | -- | 1436.25 | -- | 615.00 | -- | 2.21 | -- |
|  | ± s | 0.05 | 22.22 | -- | 0.07 |  |  | 0.04 | -- | 0.10 | -- | 43.08 | -- | 59.72 | -- | 1.24 | -- |
| Charolas de aireación (3) |  | 7.08 | 1634.25 | 2.29 | 5.74 |  | 7.46 | 1.56 | 2.87 | 3.26 | 1.88 | 1335.00 | 7.05 | -- | -- | 35.95 | -- |
|  | ± s | 0.05 | 21.08 |  | 0.50 |  |  | 0.02 |  | 0.10 |  | 42.03 |  | -- | -- | 3.17 | -- |
| Arena/antracita a presión (5.96 m/h, 50 cm arena/20 cm antracita) |  | 7.13 | 1554.00 | 7.09 | 0.02 |  | 99.72 | 0.34 | 78.94 | 1.83 | 45.11 | 1172.50 | 18.36 | 400.00 | 34.96 | 0.28 | 87.56 |
|  | ± s | 0.05 | 34.33 |  | 0.00 |  |  | 0.13 |  | 0.25 |  | 49.92 |  | 28.28 |  | 0.10 |  |
| Zeolita verde virgen (5 m/h, 55 cm de lecho |  | 7.05 | 1522.50 | 8.97 | 0.02 |  | 99.68 | 0.15 | 90.77 | 1.42 | 57.44 | 1167.50 | 18.71 | -- | -- | 0.21 | 90.38 |
|  | ± s | 0.09 | 34.31 |  | 0.01 |  |  | 0.05 |  | 0.17 |  | 93.23 |  | -- | -- | 0.06 |  |
| M.F Xaltepec (5 m/h, 55 cm de lecho |  | 7.13 | 1554.00 | 7.09 | 0.02 |  | 99.68 | 0.05 | 97.10 | 1.57 | 52.68 | 1236.67 | 13.90 | -- | -- | 0.20 | 90.95 |
|  | ± s | 0.02 | 29.72 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.34 |  | 115.04 |  | -- | -- | 0.00 |  |

=promedio, s = desviación estándar

| Tabla 6-25 Concentraciones medidas y porcentajes acumulados de remoción en el Tren piloto 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aireación (tres charolas) - filtración en arena/antracita- filtración en paralelo en zeolita verde y material filtrante de planta Xaltepec- nanofiltración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA |  | pH | SDT |  |  | Fe |  | Mn |  | N-NH4+ |  | Alcalinidad |  | Dureza total |  | Turbiedad |  |
|  |  |  | mg/L | Rem % | mg/L |  | Rem % | mg/L | Rem % | mg/L | Rem % | mg/L como CaCO3 | Rem % | mg/L como CaCO3 | Rem % | UNT | Rem % |
|  | Límites NOM-127 | 6.5-8.5 | 1000 |  | 0.3 |  |  | 0.15 |  | 0.5 |  | - |  | 500 |  | 5 |  |
| Influente |  | 6.44 | 1596.3 | -- | 5.80 |  | -- | 1.68 | -- | 3.25 | -- | 1292.14 |  | 1305.71 | -- | 2.37 | -- |
|  | ± s | 0.07 | 54.7 | -- | 0.33 |  | -- | 0.27 | -- | 0.21 | -- | 86.93 |  | 57.21 | -- | 2.07 | -- |
| Charolas de aireación (3) |  | 6.95 | 1587.6 | 0.54 | 5.47 |  | 5.63 | 1.66 | 1.11 | 3.36 | -3.27 | 1264.29 | 2.16 | 1283.85 | 1.67 | 24.5 | -- |
|  | ± s | 0.09 | 46.7 |  | 0.31 |  |  | 0.26 |  | 0.25 |  | 37.77 |  | 74.78 |  | 14.5 | -- |
| Arena/antracita a gravedad (12.46 m/h, 40 cm arena/15 cm antracita) |  | 7.12 | 1573.3 | 1.44 | 0.19 |  | 96.64 | 1.53 | 8.87 | 2.85 | 12.42 | 1237.86 | 4.20 | 1303.67 | 0.16 | 1.8 | 22.2 |
|  | ± s | 0.18 | 33.6 |  | 0.24 |  |  | 0.22 |  | 0.28 |  | 88.94 |  | 66.08 |  | 1.8 |  |
| Zeolita verde virgen (5 m/h, 55 cm de lecho) |  | 7.10 | 1451.3 | 9.08 | 0.05 |  | 99.16 | 0.09 | 94.87 | 1.48 | 54.47 | 1088.21 | 15.78 | 1094.64 | 16.17 | 0.3 | 86.8 |
|  | ± s | 0.07 | 33.4 |  | 0.05 |  |  | 0.04 |  | 0.32 |  | 81.80 |  | 81.63 |  | 0.13 |  |
| M.F Xaltepec (5 m/h, 55 cm de lecho) |  | 7.15 | 1493.6 | 6.43 | 0.07 |  | 98.81 | 0.05 | 97.01 | 1.74 | 46.44 | 1152.86 | 10.78 | 1151.92 | 11.78 | 0.70 | 70.4 |
|  | ± s | 0.09 | 34.8 |  | 0.05 |  |  | 0.02 |  | 0.20 |  | 63.31 |  | 45.90 |  | 0.35 |  |
| Nanofiltración presión moderada |  | 6.30 | 344.0 | 78.45 | <0.1 |  | 98.28 | <0.1 | 94.05 | <0.1 | 96.93 | 144.00 | 88.86 | 67.80 | 94.81 | <0.1 | 95.8 |
|  | ± s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

=promedio, s = desviación estándar

| Tabla 6-26 Concentraciones medidas y porcentajes acumulados de remoción en el Tren piloto 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aireación (tres charolas) - filtración en arena/antracita- filtración en paralelo en zeolita verde con lecho profundo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA |  | pH | Fe |  | Mn |  | N-NH4+ |  | Dureza Total |  |
|  |  |  | mg/L | Rem % | mg/L | Rem % | mg/L | Rem % | mg/L como CaCO3 | Rem % |
|  | Límites NOM-127 | 6.5-8.5 | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.5 |  | - |  |
| Influente |  | 6.44 | 6.86 | -- | 1.69 | -- | 3.21 | -- | 1372.22 | -- |
|  | ± s | 0.06 | 0.44 | -- | 0.20 | -- | 0.19 | -- | 25.26 | -- |
| Charolas de aireación (3) |  | 7.06 | 5.50 | 19.75 | 1.65 | 2.23 | 3.16 | 1.79 | 1303.75 | 4.99 |
|  | ± s | 0.12 | 0.38 |  | 0.15 |  | 0.42 |  | 35.73 |  |
| Arena/antracita a gravedad (12.46 m/h, 40 cm arena/15 cm antracita) |  | 7.07 | 0.15 | 97.83 | 1.46 | 13.46 | 2.62 | 18.37 | 1283.13 | 6.49 |
|  | ± s | 0.14 | 0.18 |  | 0.12 |  | 0.46 |  | 9.61 |  |
| Zeolita verde virgen (5.96 m/h, 75 cm de lecho, lavado aire-agua) |  | 7.067 | 0.02 | 99.71 | 0.11 | 93.74 | 2.49 | 22.58 | 1150.00 | 16.19 |
|  | ± s | 0.112 | 0.01 |  | 0.04 |  | 0.31 |  | 38.47 |  |

=promedio, s = desviación estándar

| Tabla 6-27 Concentraciones medidas y porcentajes acumulados de remoción con diferentes tasas de filtración a escala semi-piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aireación (tres charolas)- filtración en paralelo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA |  | pH | Fe |  | Mn |  | N-NH4+ |  | Dureza Total |  |
|  |  |  | mg/L | Rem % | mg/L | Rem % | mg/L | Rem % | mg/L como CaCO3 | Rem % |
|  | Límites NOM-127 | 6.5-8.5 | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.5 |  | - |  |
| Influente |  | 6.44 | 6.86 | -- | 1.69 | -- | 3.21 | -- | 1372.22 | -- |
|  | ± s | 0.06 | 0.44 | -- | 0.20 | -- | 0.19 | -- | 25.26 | -- |
| Charolas de aireación (3) |  | 7.06 | 5.50 | 19.75 | 1.65 | 2.23 | 3.16 | 1.79 | 1303.75 | 4.99 |
|  | ± s | 0.12 | 0.38 |  | 0.15 |  | 0.42 |  | 35.73 |  |
| Zeolita verde virgen (10 m/h, 70 cm de lecho) |  | 7.23 | 0.03 | 99.60 | 1.15 | 32.03 | 2.85 | 11.31 | 1282.50 | 6.54 |
|  | ± s | 0.14 | 0.02 |  | 0.16 |  | 0.18 |  | 15.00 |  |
| M.F. Xaltepec (5 m/h, 70 cm de lecho) |  | 7.18 | 0.50 | 92.78 | 0.09 | 94.65 | 2.88 | 10.31 | 1251.43 | 8.80 |
|  | ± s | 0.14 | 0.17 |  | 0.06 |  | 0.27 |  | 20.15 |  |
| M.F. Xaltepec (10 m/h, 70 cm de lecho) |  | 7.16 | 0.39 | 94.33 | 0.21 | 87.39 | 2.86 | 10.97 | 1307.857 | 4.69 |
|  | ± s | 0.15 | 0.11 |  | 0.16 |  | 0.24 |  | 12.864 |  |

=promedio, s = desviación estándar

| Tabla 6-28 Concentraciones medidas y porcentajes acumulados de remoción biológica de nitrógeno amoniacal a escala semi- piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aireación (tres charolas)- filtración en paralelo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA |  | pH | Fe |  | Mn |  | N-NH4+ |  | Dureza Total |  |
|  |  |  | mg/L | Rem % | mg/L | Rem % | mg/L | Rem % | mg/L como CaCO3 | Rem % |
|  | Límites NOM-127 | 6.5-8.5 | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.5 |  | - |  |
| Influente |  | 6.44 | 6.86 | -- | 1.69 | -- | 3.21 | -- | 1372.22 | -- |
|  | ± s | 0.06 | 0.44 | -- | 0.20 | -- | 0.19 | -- | 25.26 | -- |
| Charolas de aireación (3) |  | 7.06 | 5.50 | 19.75 | 1.65 | 2.23 | 3.16 | 1.79 | 1303.75 | 4.99 |
|  | ± s | 0.12 | 0.38 |  | 0.15 |  | 0.42 |  | 35.73 |  |
| Arena/antracita a gravedad (12.46 m/h, 40 cm arena/15 cm antracita) |  | 7.07 | 0.15 | 97.83 | 1.46 | 13.46 | 2.62 | 18.37 | 1283.13 | 6.49 |
|  | ± s | 0.14 | 0.18 |  | 0.12 |  | 0.46 |  | 9.61 |  |
| Percolador 1 |  | -- | -- | -- | -- | -- | 2.47 | 23.01 | -- | -- |
|  | ± s | -- | -- |  | -- |  | 0.09 |  | -- |  |
| Zeolita verde virgen (5 m/h, 90 cm de lecho) |  | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35 | 57.93 | -- | -- |
|  | ± s | -- | -- |  | -- |  | 0.04 |  | -- |  |
| Percolador 2 |  | -- | -- | -- | -- | -- | 2.46 | 23.49 | -- | -- |
|  | ± s | -- | -- |  | -- |  | 0.07 |  | -- |  |
| M.F. P.P. XALTEPEC (5 m/h, 70 cm de lecho) |  | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07 | 35.58 | -- | -- |
|  | ± s | -- | -- |  | -- |  | 0.15 |  | -- |  |

=promedio, s = desviación estándar

### Conclusiones

El problema de calidad del agua del pozo de la potabilizadora Vista Alegre se debe a la presencia de hierro, manganeso, nitrógeno amoniacal, sólidos disueltos totales y alta dureza. La presencia de estos iones en el agua le confiere características incrustativas que provocan problemas de operación en los equipos de bombeo y de cementación de los lechos filtrantes, si no hay un buen retrolavado.

El control del pH adicionando o quitando charolas de aireación tiene un efecto significativo sobre la capacidad incrustativa del agua. Valores de pH por debajo de 7 en el efluente de la aireación disminuyen los depósitos en los sistemas de bombeo y conducción.

El pretratamiento conformado por: aireación - filtración en arena/antracita – filtración en zeolita es efectivo para remover hierro, manganeso y turbiedad; acoplado al sistema de ósmosis inversa permite remover, además, nitrógeno amoniacal, sólidos disueltos totales y dureza a niveles por debajo de la NOM-127.

El sistema de membranas de nanofiltración de bajo rechazo no es apto para remover los contaminantes que presenta el agua del pozo de Vista Alegre.

Las membranas de nanofiltración de presión moderada, al igual que las de ósmosis inversa, permiten obtener un permeado con una calidad que cumple con la NOM-127.

Las pruebas de tratabilidad realizadas en Vista Alegre ayudarán a plantear los tratamientos indicados para aquellas fuentes de abastecimiento donde tengan alto contenido de hierro (~ 6 mg/L), manganeso (1.5 mg/L), nitrógeno amoniacal (3.5 mg/L) y sólidos disueltos totales (~ 2,400 mg/L), dureza total (1,400 mg/L como CaCO3) con baja concentración de materia orgánica (2 mg/L).

Respecto al tratamiento de los rechazos provenientes de los procesos de membranas, cabe mencionar que es complejo y muy costoso (Balasubramanian, 2013) y podría ser incluso más caro que la propia potabilización. Debido a esto, es práctica común su disposición en el alcantarillado, esto con base en que las concentraciones de los parámetros establecidos en la NOM-002- SEMARNAT-1996 (As, Cd, cianuros, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb y Zn) son muy bajas, y tampoco se espera que los sólidos suspendidos rebasen la norma.

## Pruebas de tratabilidad en la planta potabilizadora La Caldera

La planta potabilizadora La Caldera Nueva se encuentra ubicada a un costado de la Autopista México Puebla, a la altura del Km 22.5. Actualmente la planta no opera, el agua sólo ingresa a los hidrociclones y de ahí se deriva al tanque de agua tratada. De acuerdo con la información proporcionada por el SACMEX, del año 2011 a la fecha, el agua que ingresa a la planta no cumple con los límites permisibles establecidos por la MODIFICACIÓN a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización, para el manganeso, hierro, nitrógeno amoniacal y color (NOM-127).

Se decidió probar diferentes escenarios de tratamiento, partiendo de la experiencia adquirida en las pruebas de tratabilidad de la planta potabilizadora Vista Alegre, con el sistema que proporcionó buenas eficiencias de remoción de manganeso y nitrógeno amoniacal. Se evaluó un tren de tratamiento a escala piloto y cinco trenes semi-piloto que a continuación se describen.

Durante las pruebas se midieron (con equipo de campo) los parámetros de hierro, manganeso, pH, conductividad y se tomaron muestras ocasionales del influente y efluentes de los procesos para su determinación de COT; las características del equipo se indican en el Capítulo 2 de este informe.

### Caracterización del agua

Parte importante del proceso de selección del tratamiento fue la caracterización del agua de entrada a la planta La Caldera, ya que esta no estuvo operando y por lo tanto el efluente no se caracterizó. Con base en los históricos de calidad y las mediciones de calidad en campo, se eligieron los parámetros a determinar en un laboratorio con técnicas acreditadas ante la ema (Tabla 6-29), se observa que las concentraciones de hierro, manganeso, nitrógeno amoniacal y turbiedad rebasan el límite permisible que establece la NOM 127 para agua de uso y consumo humano. El carbono orgánico total (COT), aunque no está normado, se considera alto para una fuente de agua potable, por lo tanto, estos parámetros se consideraron como el objetivo del tren de tratamiento.

Es importante señalar que el color también se encontró fuera de norma, pero este parámetro es consecuencia de la cantidad de materia orgánica que tiene el agua. También el sodio, y por consecuencia los SDT, se encuentran ligeramente por arriba de la norma, sin embargo, no se sugiere que se añada un proceso de membranas para disminuir estos parámetros.

| Tabla 6-29 Datos de calidad de agua de la PP La Caldera |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetro | NOM-127 | Influente |  |
|  |  | Muestreo 21/08/2019 | Muestreo 9/05/2019 |
|  |  | Análisis en campo, métodos rápidos | Métodos normalizados |
| pH | 6.5-8.5 | 7.76 | 7.9 |
| Conductividad eléctrica (µS/cm) |  | 1492 | 2123 |
| Color aparente (U Pt-Co) |  | 64 |  |
| Color verdadero (U Pt-Co) | 20 |  | 30 a un pH de 7.8 |
| Turbiedad (UTN) | 5 | 5.22 | 6.5 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | 0.36 | 0.83 |
| Mn (mg/L) | 0.15 | 0.43 | 0.38 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | 8.8 | 7.56 |
| Sílice (mg/L) |  | 55.2 | 73.06 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | 236 | 241.2 |
| Alcalinidad total (mg/L CaCO3) |  | 542 | 600 |
| Sodio (mg/L) | 200 |  | 295.91 |
| Sólidos disueltos totales (mg/L) | 1000 |  | 1070 |
| Carbono orgánico total (mg/L) |  |  | 14.8 |

### Pruebas a escala piloto

#### Descripción general

Este sistema estaba compuesto por una etapa de oxidación por aireación, una etapa de filtración a gravedad en zeolita granular acondicionada con óxidos de manganeso (tasa de filtración a 7.6 m/h), un tanque de recepción del agua filtrada y una segunda etapa de filtración a presión en zeolita granular natural virgen a presión (tasa de filtración a 5 m/h), con y sin preoxidación con hipoclorito de sodio en esta última etapa

El objetivo de este sistema era remover el nitrógeno amoniacal y parte del manganeso en la primera etapa de filtración, y al manganeso restante en la segunda etapa (Figura 6-81).

Figura 6-81 Tren de tratamiento a escala piloto en la planta potabilizadora La Caldera.

#### Equipos y condiciones de operación

##### Aireación

La aireación, cuyo objetivo es incrementar la concentración de oxígeno disuelto y favorecer la remoción de nitrógeno amoniacal y manganeso en la etapa de filtración, se llevó a cabo mediante un sistema de charolas (Figura 6-82). Las pruebas realizadas en la planta potabilizadora Vista Alegre mostraron que el sistema de charolas proporciona la suficiente aireación para remover manganeso, por lo tanto, se instalaron en la Caldera con las mismas dimensiones, tipo de material y configuración que el sistema descrito para la planta Vista Alegre.

Figura 6-82 Montaje del sistema de charolas de aireación en La Caldera

##### Filtro a gravedad con zeolita acondicionada con óxidos de manganeso

Después de las charolas de aireación, el agua se mandó directamente a un filtro a gravedad (Figura 6-83), que operaba con un caudal de 25 L/min y una tasa de filtración de aproximadamente 6 m/h. El medio filtrante fue zeolita acondicionada previamente con sulfato de manganeso y cloro, para formar la capa de óxido de manganeso. Se esperaba que con el acondicionamiento se acelerara la remoción de manganeso, coadyuvado con la aireación proporcionada en la torre de aireación. A continuación, se describe el acondicionamiento del material filtrante:

- Se empacó el filtro a gravedad con 60 cm de zeolita virgen, sobre 10 cm de grava gruesa, 12 cm de grava mediana y 5 cm de gravilla.

- Se preparó una solución concentrada (400 L) de sulfato de manganeso a 1.25 g/L y se recirculó por el filtro durante 4 horas.

- Posteriormente se adicionó a la solución de sulfato de manganeso 7.5 L de solución de cloro al 6% (cloro comercial) y se dejó recircular la mezcla por 24 h.

- Para asegurar la formación de la película de óxido de manganeso en la zeolita (Figura 6-84), se recirculó una vez más cloro, durante 8 h, al siguiente día.

Figura 6-83 Filtro a gravedad empacado con zeolita acondicionada

Figura 6-84 Aspecto de la zeolita recubierta de óxido de manganeso en el filtro a gravedad después del acondicionamiento

La zeolita acondicionada (Figura 6-84) también cumpliría la función de servir como medio de soporte, donde se esperaba el desarrollo de bacterias para eliminar el nitrógeno amoniacal.

##### Filtro a presión empacado con zeolita verde

Después del filtro a gravedad, el agua se enviaba a un tanque de recepción y por bombeo a un filtro a presión empacado con zeolita verde (natural o virgen) (Figura 6-85) sin acondicionar, con el objetivo de observar el acondicionamiento del medio. El filtro fue alimentado con un caudal de 25 L/min para alcanzar una tasa de filtración de 4.8 m/h.

Debido a los pobres resultados obtenidos respecto a la remoción de manganeso, se decidió implementar la adición de hipoclorito de sodio al influente, con el objetivo de favorecer la remoción de manganeso vía la oxidación química, así como acelerar la formación de la capa de óxido de manganeso en la zeolita.

La adición de cloro se llevó a cabo desde las 758 h hasta las 998 h de operación del filtro, mediante una bomba peristáltica que mezcló el cloro con el influente del filtro. Se realizaron pruebas a diferentes caudales de la bomba peristáltica y diluciones preparadas en un tanque, con hipoclorito de sodio comercial (aproximadamente 5.5%), para alcanzar una concentración de cloro residual promedio de 0.3 mg/L a la salida del filtro.

Figura 6-85 Filtro a presión en la planta La Caldera empacado con zeolita virgen

El sistema completo se evaluó a un flujo de 25 L/min por 998 h, de las cuales 158 h fueron intermitentes (por jornadas de 9 h) y 816 h en continuo (24 horas). La tasa de retrolavado del filtro fue de 40 m/h para provocar una expansión del lecho mínima recomendada entre 30 y 50 % y liberar material retenido en el filtro (CEPIS, 1992).

### Pruebas a escala semi-piloto

Se evaluaron cinco trenes semi-piloto que operaron entre 0.25 L/min a 2.6 L/min a flujo continuo. Los modelos de filtros estaban construidos con columnas circulares de acrílico y se acoplaron como a continuación se describe.

#### Semi-piloto 1: Biofiltro percolador - filtración en zeolita

Se puso en marcha un filtro biológico del tipo percolador, que como medio de soporte tenía anillos plásticos tipo K, en los que se esperaba el desarrollo de una biopelícula de bacterias. Las características del biofiltro son idénticas a las mencionadas en la descripción de filtros percoladores de pruebas para la planta potabilizadora Vista Alegre.

El percolador operó durante 700 horas, a un caudal de alimentación de agua de 0.5 L/min (tasa de 1.95 m/h) (Figura 6-86), para su acondicionamiento y el desarrollo de una biopelícula. Después de ese tiempo se incorporaron dos columnas de acrílico de 9 cm de diámetro, empacadas con 60 cm de zeolita virgen, sobre 10 cm de grava y 10 cm de gravilla.

Los filtros de zeolita operaron en paralelo desde las 700 h hasta las 980 h, recibiendo el agua del biofiltro percolador. De manera simultánea al inicio de la operación de las columnas empacadas con zeolita, se modificó el caudal del filtro percolador de 0.5 L/min a 2.6 L/min (tasa de 10.1 m/h), lo anterior con la finalidad de aumentar la distribución del influente a los filtros, sin embargo, las columnas de zeolita solo recibieron 0.53 y 0.21 L/min, para operar con tasas de filtración de 5 y 2 m/h, respectivamente. El exceso de caudal se derivó hacia el drenaje.

El objetivo fue analizar la influencia de la tasa de filtración en la eficiencia de remoción, previo tratamiento por un biofiltro percolador.

La tasa de retrolavado de los filtros fue de 47 m/h para provocar una expansión del lecho mínima del 20 % y liberar material retenido (suciedad) en la filtración.

Figura 6-86 Filtro percolador alimentado con el influente de la planta potabilizadora La Caldera

Figura 6-87 Sistema semi-piloto 1: percolador –filtración en zeolita

#### Semi piloto 2: Biofiltro percolador - filtración en carbón activado (dos pasos) y aireación intermedia

El biofiltro percolador de la anterior etapa se continuó utilizando en esta. Se sustituyeron los filtros de zeolita por dos filtros de carbón activado (CA#1 y CA#2) operando en serie. Para empacar los lechos se mezcló un 80 % de carbón activado y aproximadamente un 20% de zeolita de los filtros anteriores. Es preciso señalar que la zeolita se utilizó como un inóculo sobre el carbón activado, para que en este nuevo filtro continuaran desarrollándose los microorganismos que ya venían teniendo actividad desde la etapa de filtración con zeolita.

Al sistema se le incluyó una etapa de aireación intermedia entre las columnas, con el fin de estimular la oxidación biológica del nitrógeno amoniacal en la segunda columna de carbón activado (CA#2). El percolador recibió un caudal de 2.6 L/min, pero solo una parte fue derivado a las dos columnas de CA, para que operarán a tasas de filtración de 5 m/h.

La tasa de retrolavado de los filtros fue de 56 m/h cada 24 horas, para provocar una expansión del lecho mínima recomendada entre 30 y 50 % y liberar material retenido (suciedad) en el filtro (CEPIS,1992).

Figura 6-88 Sistema semi-piloto 2: percolador – filtración en Carbón Activado (CA) en dos pasos y aireación intermedia.

Las características del carbón activado que se utilizó en estas pruebas se muestran en la Figura 6-89. Se le realizó una granulometría y su tamaño efectivo (D10) fue de 1.04 mm y un coeficiente de uniformidad de 1.33.

Figura 6-89 Características del carbón activado granular empleado en las pruebas.

#### Semi-piloto 3: Aireación - filtración en carbón activado (dos pasos) y etapas intermedias de ozonización y aireación

De las charolas de aireación se derivó un flujo de agua que se pasó en serie a través de un tren de tratamiento que consistió en: filtración por carbón activado (CA#1) – ozonización – aireación (burbujeo de aire en el agua ozonada) - filtración en carbón activado (CA#2). Los filtros de carbón activado fueron los mismos que la etapa anterior, es decir, ya venían pre-acondicionados como biofiltros (Figura 6-90).

Los filtros quedaron empacados a una profundidad de lecho de 60 cm. Durante su estudio se evaluaron dos tasas de operación:

- 6 m/h (360 horas de operación)

- 10 m/h (406 h de operación)

Se ocupó un equipo de ozonización semi-piloto, con capacidad fija de generación. El tiempo de contacto en la columna de ozonización fue de 10 minutos. La tasa de retrolavado de los filtros fue de 56 m/h cada 24 horas, para provocar una expansión del lecho mínima recomendada entre 30 y 50 % (CEPIS, 1992), facilitar el reacomodo del material y la expulsión de suciedad retenida en el filtro.

Figura 6-90 Sistema semi-piloto 3:  aireación – filtración en CA (dos pasos) y etapas intermedias de ozonización y aireación.

#### Semi-piloto 4: Aireación - filtración en zeolita acondicionada con óxidos de manganeso

Se acopló al efluente de las charolas de aireación, un filtro semi-piloto empacado con zeolita acondicionada proveniente del filtro a gravedad piloto (Figura 6-91). Esto tuvo como objetivo evaluarlo como un biofiltro, debido a que al menos este material ya llevaba cerca de mil horas previas de trabajo continuo. Se trabajó con una tasa de filtración 10 m/h y el filtro se lavó cada 24 horas, a contraflujo, a una tasa de 56 m/h, para provocar una expansión del lecho mínima recomendada entre 30 y 50 % (CEPIS, 1992), facilitar el reacomodo del material y la expulsión de suciedad retenida en el filtro.

Figura 6-91 Sistema semi-piloto 4: aireación – filtración en zeolita.

#### Semi-piloto 5: Aireación - filtración en biolita (NITRAZUR®) proveniente de la P.P. Xaltepec

Se derivó un flujo de agua efluente de la aireación y se acopló a un filtro semi-piloto empacado con 60 cm de material (Biolita) tomado de los filtros Nitrazur® (segunda batería de filtros) de la planta potabilizadora Xaltepec (Figura 6-92). La biolita es una arcilla expandida utilizada por la empresa SUEZ® en su tecnología Nitrazur® para remover nitrógeno amoniacal mediante biofiltros aireados continuamente. Se evaluaron tres tasas de operación:

- 0.15 m/h (4 horas de TRH)

- 0.60 m/h (1 hora de TRH)

- 10 m/h (9 minutos de TRH)

El retrolavado de los filtros se realizó cada 24 horas, sólo con agua, a una velocidad entre 47 y 56 m/h. La recomendación de la empresa Suez es que el retrolavado del filtro se realice con una fase de aire y agua simultáneas (generalmente 55 Nm/h para el aire y 15 m/h para el agua) que permita remover el exceso de biomasa, seguido de una fase de agua sola (entre 15 y 30 m/h) para evacuar la biomasa excedente.

La expansión de la biolita al momento de retrolavar solo con agua fue de 5 cm, cuando se lavaba con agua y aire simultáneamente la expansión aumentaba de 15 a 20 cm y desalojaba mejor la biomasa acumulada en el filtro.

Cabe señalar que los prolongados tiempos de residencia de 1 y 4 horas se hicieron con la intensión de compararlos con otro estudio que se hizo, de forma paralela, con un sistema biológico (reactores de biopelícula de lecho móvil- RBLM), donde los tiempos TRH son altos (ver pruebas en la sección 6.8.4.2).

Figura 6-92 Sistema semi-piloto 5: aireación – filtración en biolita.

### Pruebas con ozono a nivel laboratorio

Debido a que no se logró remover el manganeso por debajo de los 0.15 mg/L que establece como límite la NOM-127 en las pruebas semi-piloto previamente descritas, la hipótesis que se tenía era que probablemente los óxidos de manganeso eran tan pequeños que no se retenían en los filtros de carbón activado. Así que en el laboratorio del IMTA se realizó una prueba de ozonización con el equipo generador de ozono utilizado en las pruebas de La Caldera, para ello se ozonizó primero una muestra durante nueve minutos (tiempo estimado en el tanque de contacto con ozono en la planta potabilizadora de la Caldera). El agua ozonizada se filtró por membranas circulares de nitrocelulosa, una parte por 0.45 micras y otra por 0.1 micras. Antes y después de ozonizar se determinaron los siguientes parámetros: pH, color, turbiedad, hierro y manganeso, para comparar la remoción. La prueba se hizo con el objetivo de verificar si había oxidación del Mn y si los óxidos eran factibles de separarse por filtración.

Una segunda prueba se realizó a diferentes tiempos de contacto, hasta 60 minutos, tomando muestras cada 10 minutos, pero en esta ocasión se usó un equipo que suministraba 0.8 g/h de ozono (Figura 6-93).

Figura 6-93 Pruebas de ozonización a nivel laboratorio con agua de La Caldera

Los métodos y equipos utilizados para la determinación de parámetros fisicoquímicos de calidad del agua se encuentran descritos en el Capítulo 2 de este informe.

### Resultados

#### Pruebas escala piloto

Como se mencionó en secciones anteriores, el tren de tratamiento estuvo enfocado en la remoción de hierro, manganeso y nitrógeno amoniacal. Para alcanzar este objetivo las operaciones unitarias utilizadas involucran la aireación, en donde se pretendió oxidar al hierro y una fracción del manganeso, para posteriormente retener los precipitados de ambos metales (y oxidar - adsorber el manganeso) en un filtro a gravedad empacado con zeolita acondicionada con un recubrimiento de óxidos de manganeso e incrementar la remoción en un segundo filtro a presión en zeolita natural. Además, la aireación proporciona el oxígeno al agua para promover la oxidación biológica del nitrógeno amoniacal en ambos filtros. A continuación, se describen y analizan los resultados del grado de remoción de cada contaminante.

##### Remoción de hierro

La Figura 6-94 muestra el desarrollo de la eliminación de hierro por más de 1000 h de operación del sistema piloto (de las cuales 180 h fueron en operación intermitente y el resto en continuo). Se puede observar que prácticamente la concentración de hierro en el influente estuvo en el límite de 0.3 mg/L que marca la NOM-127.

Las charolas de aireación suministraron al agua el oxígeno suficiente para oxidar el hierro y precipitarlo, ya que en el filtro a gravedad se aprecia una concentración de hierro por debajo de los 0.2 mg/L, lo cual hace cumplir este parámetro con la normatividad. No hay una remoción importante adicional en el segundo filtro (F. presión), a pesar de la adición de hipoclorito de sodio como agente oxidante (residual de cloro libre en el efluente de 0.32 mg/L), en global el sistema piloto fue capaz de remover en promedio hasta un 62% de hierro del influente.

##### Remoción de manganeso

Para remover manganeso por medio de filtración es necesario que se forme una capa de óxido de manganeso en la superficie de material filtrante, por tal motivo se requiere de un agente oxidante que se aplique continuamente, usualmente es el cloro. Sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas de tratabilidad en la planta potabilizadora Vista Alegre, la aireación proporcionada por las charolas permitió disminuir el Mn a valores de 0.5 mg/L, cuando en el influente la concentración de Mn fue superior a 1.5 mg/L.

En la Figura 6-95 se advierte que el manganeso en el influente de la Caldera estuvo siempre por arriba del límite de 0.15 mg/L que marca la NOM-127 y en más de 1000 h de operación no se observa una remoción importante de este contaminante. Solo en las primeras 50 h de trabajo del sistema el Mn presentó concentraciones entre 0.002 y 0.164 mg/L, lo cual puede entenderse como acción de la capa de óxido de Mn previamente formada durante el acondicionamiento del medio. Posterior a ese período, el Mn a la salida del sistema se mantuvo igual que en el influente, por lo menos hasta la adición de cloro al filtro a presión.

La transformación de hierro Fe2+ a oxido insoluble Fe3+ es factible mediante la adición de oxígeno, puro o atmosférico, no es el caso para el manganeso soluble (Mn2+). La oxidación del manganeso a Mn4+ es muy lenta cuando se expone al aire, por ello se adicionó hipoclorito de sodio antes de ingresar a la segunda etapa de filtración, con el objetivo de favorecer la formación de una capa de óxido de manganeso sobre los granos de zeolita.

Después de la adición de cloro la remoción de manganeso mejoró, obteniéndose eficiencia de remoción promedio del 11%, quedando una concentración promedio de Mn a la salida del sistema de 0.4 mg/L.

Contrastando estos resultados con los conseguidos en la planta Vista Alegre para la remoción de Mn, se remarca la diferencia en el porcentaje de remoción (11% en La Caldera contra 94% en Vista Alegre), lo cual está relacionado con los diferentes componentes del influente. En Vista Alegre la dureza total alcanza valores al menos del doble que en La Caldera y se precipitaba parte de ella junto con el manganeso en la primera etapa de filtración.

Otro factor importante en contra en el agua de la Caldera es el elevado valor del COT (11 a 13 mg/L), lo que impide la precipitación del manganeso debido a la formación de complejos solubles que no son oxidables ni con el aire proporcionado con las charolas ni con el cloro que se adiciona en la segunda etapa de filtración.

Por lo tanto, en la Caldera se necesita de una etapa de oxidación mucho más fuerte para romper los enlaces del Mn con la materia orgánica.

Figura 6-94 Desempeño de la remoción de hierro en el sistema piloto con agua de La Caldera.

Figura 6-95 Desempeño de la remoción de manganeso en el sistema piloto con agua de La Caldera

##### Remoción de nitrógeno amoniacal

La remoción de nitrógeno amoniacal presentó un período irregular en la etapa en que el sistema fue operado en forma intermitente (Figura 6-96), no obstante, a partir de la operación en continuo, la remoción que se observó tanto en el filtro a gravedad como en el filtro a presión fue más estable.

Desde las 230 h de operación y hasta las 500 horas, el efluente en promedio presenta concentraciones de 5.5 mg/L, posteriormente hay un periodo que en el influente baja la concentración de nitrógeno amoniacal entre 6.5 y 7 mg/L (540 a 614 horas) por lo que la concentración del nitrógeno amoniacal en el efluente también se reduce a valores aproximados de 3.5 mg/L.

La adición de cloro redujo la remoción de nitrógeno amoniacal en el segundo filtro, lo que se atribuye a que los microorganismos nitrificantes fueron inactivados con la adición del oxidante, sin embargo, hay un ligero aumento de remoción en el filtro a gravedad, que puede deberse a que el medio filtrante estaba ya completamente activado biológicamente hablando, lo que permitió llegar a concentraciones de 5.9 mg/L.

En global se observó la remoción de 2.5 mg/L de nitrógeno amoniacal en promedio (aproximadamente un 30 % de remoción), lo que es consecuencia de la formación de una población de bacterias nitrificantes en el medio filtrante y de la aireación previa que proporcionaba el oxígeno necesario requerido por dichos microorganismos.

Como se comentó líneas arriba, la adición de cloro al agua antes del filtro a presión tuvo como objetivo mejorar la remoción de manganeso, sin embargo, afectó la remoción del nitrógeno amoniacal (a partir de las 758 h). Esto es debido a que, estequiométricamente, para oxidar 1 mol de nitrógeno amoniacal se requieren 10 moles de cloro y por lo tanto el cloro dosificado fue insuficiente y se consumió sin oxidar una cantidad relevante de amonio.

Hablando de las primeras 758 horas de operación, es importante señalar que la mayor conversión de nitrógeno amoniacal a otras especies de nitrógeno oxidadas (nitrificación) se llevó a cabo en el primer filtro, y solo una pequeña parte adicional se logró en el segundo. Esto se puede explicar por la ausencia de una etapa de aireación intermedia, es decir, entre el filtro a gravedad y el filtro a presión, que incrementaría el oxígeno disponible para la proliferación y acción de los organismos nitrificantes en el segundo filtro.

Figura 6-96 Desempeño de la remoción de nitrógeno amoniacal en el sistema piloto con agua de La Caldera

#### Semi piloto 1: Biofiltro percolador- filtración en zeolita

##### Remoción de hierro

La Figura 6-97 muestra el desempeño de la remoción de hierro durante la operación del sistema semi-piloto 1 hasta las 1400 h. En ese período el sistema estuvo configurado por un filtro percolador seguido de dos columnas operando en paralelo (tasas de 5 m/h y 2 m/h), empacadas con zeolita. Se observa que el hierro en el influente es cercano a los 0.3 mg/L que marca la NOM-127, y la remoción en el efluente de las columnas fue de 48% y 50% para las tasas de 5 y 2 m/h, respectivamente. Así que resultaría conveniente trabajar a una tasa de 5 m/h (requería menor área de filtración) y el resultado en la remoción de hierro no se vería afectado respecto a trabajar a 2 m/h.

##### Remoción de manganeso

Respecto al manganeso, los resultados observados indican que no existió una remoción relevante a lo largo de 1400 h de operación (Figura 6-98), con ninguna de las dos tasas de filtración. La concentración promedio de Mn en el influente fue de 0.43 mg/L y no fue posible reducir el valor hasta concentraciones menores a los 0.15 mg/L que marca la normatividad. Por lo tanto, se confirman los resultados obtenidos en las pruebas piloto, aun cuando se trabajó un filtro a tasa de 2 m/h.

Figura 6-97 Remoción de hierro en el sistema semi piloto 1

Figura 6-98 Remoción de manganeso en el sistema semi piloto 1

##### Remoción de nitrógeno amoniacal

El sistema semi-piloto fue concebido en su primera etapa como un filtro percolador que en una sola unidad fuera capaz de remover el nitrógeno amoniacal mediante la oxidación biológica llamada nitrificación. En las primeras 700 horas de operación el percolador tuvo una eficiencia de remoción promedio de 2 mg/L operando a 0.5 L/min.

El proceso nitrificante se desarrolla en dos etapas, donde las bacterias amonio y nitrito oxidantes son sensibles a la falta de oxígeno, lo cual ocasionaría la acumulación de amonio o nitrito. Existió un residual promedio de 6.2 mg/L nitrógeno amoniacal en el efluente del percolador (eficiencia de remoción de 18 %). Durante el período de operación entre las 700 y 984 h, cuando al sistema se le acoplaron dos columnas de filtración empacadas con zeolita, el percolador continuó consumiendo amonio en la proporción de 2 mg/L, mientras que ambas columnas de zeolita fueron incrementando poco a poco su consumo de nitrógeno amoniacal, lo cual se puede relacionar con la formación paulatina de la biopelícula sobre el soporte de zeolita (Figura 6-99).

Como se observa, en la misma figura, la remoción de nitrógeno amoniacal de las columnas a 5 m/h (1.2 mg/L) y 2 m/h (1.3 mg/L) fue muy similar, representan en global el 15 y 16 % de remoción respectivamente, por lo que se infiere que la tasa no tuvo efecto en la eficiencia del proceso. Sin embargo, el filtro percolador sí sufrió un descenso en la remoción de amonio, paso de 6.5 a 7.5 mg/L en el efluente. Aparentemente el cambio de velocidad de filtración de 1.9 a 10.1 m/h no permitió el tiempo de contacto suficiente para que la nitrificación se siguiera llevando a cabo.

Figura 6-99 Remoción de nitrógeno amoniacal en el sistema semi piloto 1

La concentración promedio de nitrógeno amoniacal en los efluentes de los filtros de zeolita que operaban a 2 m/h y 5 m/h fue de 6.1 y 6.3 mg/L respectivamente. Al final de la prueba hubo un dato atípico en la concentración del influente, el operador de la planta indicó que habían cambiado los pozos (parado unos y activado otros) del conjunto que abastece al ramal que llega a la planta La Caldera.

#### Semi-piloto 2: Biofiltro percolador- filtración en carbón activado (dos pasos) y aireación intermedia.

Para aumentar la eficiencia de remoción de los biofiltros instalados después del percolador, se decidió cambiar la zeolita por carbón activado, pero dejando 20% de zeolita como inóculo. El tren de tratamiento quedó así: biofiltro percolador– primer filtro de carbón activado – aireación – segundo filtro de carbón activado. Las tasas de filtración fueron: 10.1 m/h para el filtro percolador y 5 m/h para ambos filtros de carbón activado. Los resultados respecto a la remoción de hierro, manganeso y nitrógeno amoniacal se muestran a continuación.

##### Remoción de hierro

La Figura 6-100 muestra que el percolador no remueve prácticamente nada de hierro en ningún momento de la operación, no obstante, las columnas empacadas con carbón activado retienen el Fe en diferentes proporciones. El filtro CA #1 presentó una remoción en promedio 0.06 mg/L de hierro, mientras que el filtro CA#2, alrededor de 0.09 mg/L respecto al CA#1 para dejar un efluente global en el orden de 0.1 mg/L.

La tendencia del filtro CA #2 en remover en mayor medida el hierro, puede estar relacionada con la etapa previa de aireación que recibe esta columna, la cual favorece la oxidación del hierro soluble a particulado y, por lo tanto, se retiene en el filtro.

##### Remoción de manganeso

El manganeso muestra una tendencia similar a la del hierro, pero con un comportamiento inestable en los filtros (Figura 6-101 ). El filtro CA # 1 remueve en promedio 0.099 mg/L, mientras que el filtro 2 fluctúa alrededor de 0.12 mg/L. De hecho, como se observa en la Figura 6-101, la tendencia del filtro de CA # 2 es a disminuir la concentración de Mn por debajo de 0.15 mg/L, que muy probable sea por mecanismos de adsorción ya que una vez pasadas las 500 horas se comienza a elevar la concentración de manganeso. Aun así, se requieren de más datos experimentales para concluir si el sistema es capaz de remover Mn en valores que cumplan con la normatividad.

Figura 6-100 Remoción de hierro en el sistema semi piloto 2.

Figura 6-101 Remoción de hierro en el sistema semi piloto 2.

##### Remoción de nitrógeno amoniacal

En esta versión del sistema semi piloto se mantuvo en 2.6 L/min el influente del percolador y se intentó que los microorganismos que formaban la biopelícula se adaptaran a esas condiciones para aumentar paulatinamente el consumo de nitrógeno amoniacal. Sin embargo, el percolador presentó un consumo de nitrógeno amoniacal de tan solo 0.3 mg/L, es decir, una eficiencia menor al 4% (Figura 6-102).

En lo que respecta al filtro de CA # 1, removió en promedio 1.4 mg/L, mientras que el filtro CA# 2 1.78 mg/L (Figura 6-102). El segundo filtro presentó un mejor desempeño, sin duda relacionado con la etapa intermedia de aireación. La concentración residual al final de los dos filtros se encuentra muy por arriba del límite permitido por la NOM-127, que es de 0.5 mg/L.

Figura 6-102 Remoción de nitrógeno amoniacal en el sistema semi-piloto 2.

Si bien es cierto que los sistemas biológicos son muy utilizados para eliminar nitrógeno amoniacal mediante su conversión a nitrógeno de nitrato, se requieren ciertas condiciones para que los microorganismos puedan desarrollar su máxima actividad, como lo es la presencia de ciertos nutrientes y micronutrientes, fuente de carbono inorgánico, pH, temperatura y oxígeno.

El agua del influente de la planta La Caldera tiene ciertas características que pueden dificultar la actividad nitrificante. En la Tabla 6-29 se observa que los SDT y el COT presentan concentraciones de 1070 mg/L y 14.8 mg/L, respectivamente, que además de estar fuera de la norma pudieran afectar el proceso nitrificante en su desempeño.

En literatura se encuentran trabajos donde se ha evaluado el efecto de los SDT en la remoción de la materia orgánica y la nitrificación (Wu y Maskaly 2017). Estos autores señalaron que los SDT tuvieron un efecto mínimo en el consumo de amonio en un reactor de lotes secuenciados (con etapas anaerobia, anóxica y aerobia alternadas en la secuencia) alimentado con sulfato de amonio (73 mg/L) y dextrosa (189 mg/L) como fuentes de nitrógeno y carbono.

Wu y Maskaly encontraron eficiencias de consumo de amonio siempre superiores al 97% en un intervalo de concentraciones de 750 a 6000 mg/L de SDT a las cuales se sometió en reactor. Considerando que el sistema semi-piloto operó con en promedio 1070 mg/L de SDT, es posible que los SDT no tuvieran un efecto negativo en la nitrificación.

Respecto al efecto de la materia orgánica en la nitrificación, se ha establecido que para que se lleve a cabo la oxidación completa del amonio a nitrato es necesario que la materia orgánica no esté presente, o se encuentre en bajas concentraciones. Sin embargo, ha sido observado que la materia orgánica afecta a la nitrificación en diferente magnitud, dependiendo de la estructura química del compuesto orgánico, su concentración y sus propiedades químicas, como la hidrofobicidad (Beristain-Cardoso, y otros 2009).

En el estudio reportado por Ling y Chen (2005) evaluaron en tres distintos biofiltros (empacados con material plástico y arena) el posible efecto inhibitorio de la materia orgánica medida como demanda química de oxígeno (DQO) en la nitrificación. Los autores señalaron que al aumentar las proporciones del cociente DQO/N en valores de 0, 1.4 y 5.4; se observó una disminución en la velocidad de consumo de amonio a una concentración constante de 10 mg/L de nitrógeno amoniacal total. A un cociente DQO/N = 1.4 el grado de inhibición en la nitrificación fue del 67% puesto que la velocidad de consumo de amonio determinada fue alrededor de 0.10 g N/g SSV d en comparación con los 0.31 g N/g SSV d del proceso nitrificante no expuesto a materia orgánica (Ling y Chen 2005).

Durante las pruebas de tratabilidad desarrolladas en la planta potabilizadora La Caldera, se realizaron determinaciones en el influente de DQO y nitrógeno amoniacal en laboratorio, obtenido valores de 15 mg/L y 8 mg/L, respectivamente. Esto conlleva a un DQO/N = 1.87 para el influente del sistema semi-piloto. En consecuencia, es posible que la actividad nitrificante en los filtros de carbón activado se viera afectada, volviendo al proceso más lento y, por tanto, la nitrificación se vio imposibilitada de aumentar el consumo de nitrógeno amoniacal en el tiempo de contacto que implica la operación con una tasa de 5 m/h.

##### Remoción de carbono orgánico

Como se comentó anteriormente, el influente de la planta potabilizadora La Caldera presenta concentraciones de materia orgánica en el influente, que cuantificado como carbono orgánico total (COT) se presentan en la Tabla 6-30. El sistema semi-piloto fue monitoreado respecto a la remoción de COT en las dos columnas empacadas con carbón activado.

El carbón activado es un efectivo adsorbente utilizado para la remoción de contaminantes orgánicos como la materia orgánica natural (MON), además provee un excelente sitio para el alojamiento y crecimiento de los microorganismos (protege a las bacterias de los efectos de corte del caudal), por lo tanto, promueve la formación de la biopelícula (Tak y Vellanki 2018).

Durante la operación de los dos filtros de carbón activado se tomaron dos muestras que fueron analizadas respecto al grado de remoción de COT. Los porcentajes de remoción para el filtro CA#1 a las 24 y 380 h de operación fueron de 90 y 16.5 %, respectivamente. Mientras que el filtro CA#2 parece que se desorbe en lugar de removerse (Tabla 6-30).

En los filtros biológicos empacados con carbón activado se pueden presentar cuatro etapas en la remoción de COT: adsorción, adsorción simultánea con degradación biológica, biodegradación y la pérdida de la eficiencia de remoción.

En la primera etapa únicamente ocurre la adsorción física de carbono orgánico disuelto en la matriz el carbón activado y algunos trabajos señalan que en ese período se ha observado una remoción del 40 al 90% del COT presente en el influente (Korotta-Gamage y Sathasivan 2017). Esta información coincide con el 90% de remoción de COT observado en las primeras 24 h de operación del filtro de CA #1, siendo probable que la adsorción fuera el proceso dominante en las 24 horas iniciales de la operación de los filtros.

Casi 380 h después, el porcentaje de remoción de COT disminuyó al 16 %, lo cual sugiere que el proceso está principalmente dominado por la biodegradación, puesto que la adsorción ya no tendría lugar debido a que la superficie del medio se encontraba ya saturada (Korotta-Gamage y Sathasivan 2017).

Cabe señalar que las biopelículas que se desarrollan en los filtros solo son capaces de consumir el carbono biodegradable, de hecho, en la literatura se señala que el cociente: demanda bioquímica de oxígeno/demanda química de oxígeno (DBO/DQO), toma valores entre 0 y 1, donde un valor de 0 indica que la materia orgánica no es biodegradable y un valor de 1 indicaría que toda la materia orgánica puede ser oxidada biológicamente (Tchobanoglous y col., 2002).

Llos resultados del análisis de DBO y DQO en el influente de la Calderade, hechos en laboratorio acreditado ante la ema (para muestras tomadas los días 29 de octubre y 5 de noviembre 2019), dieron como resultado una concentración de 2.7±0.3 y 20.2±7.5 mg/L para DBO y DQO, respectivamente, por lo tanto, DBO/DQO = 0.13, lo que indica una muy baja biodegradabilidad.

Tabla 6-30. Remoción de COT en las columnas de carbón activado.

| Horas acumuladas | Influente | Filtro CA #1 mg/L | Remoción mg/L | Filtro CA #2 mg/L | Remoción mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 11.89 | 1.2 | 10.7 | 2.44 | No hubo |
| 380 | 12.14 | 10.1 | 2 | 11 | No hubo |

La mejora que se puede implementar en las pruebas de tratabilidad del influente de la planta La Caldera por medio de columnas de CA, es la aplicación de ozono como pre-tratamiento al filtro con carbón activado. Este proceso es muy utilizado debido a que incrementa la porción biodegradable de la materia orgánica y por lo tanto su asimilación por los microorganismos en el biofiltro (dos Santos y Daniel 2019).

Para comprobar esto primero se hizo un estudio con una etapa de oxidación con aire y después otro con ozono, mediante una columna de contacto, entre los filtros CA#1 y CA#2.

#### Semi-piloto 3: Aireación - filtración en carbón activado (dos pasos) y etapas intermedias de ozonización y aire

##### Remoción de hierro

En la Figura 6-103 se puede observar que la concentración de hierro desde el efluente de la aireación está por debajo de los 0.3 mg/L que establece la NOM-127, por lo que es factible removerlo mediante este sistema. En los filtros de carbón activado la concentración de hierro oscila entre 0.1 y 0.25 mg/L independientemente si se trabaja con una tasa a 6 m/h o a 10 m/h.

Figura 6-103 Remoción de hierro en el sistema semi-piloto 3.

##### Remoción de manganeso

En la Figura 6-104 se puede observar que el manganeso no se remueve eficientemente y no se logra en el efluente de las diferentes etapas obtener valores por debajo de los 0.15 mg/L que establece la NOM-127. La concentración promedio del sistema baja de 0.4 mg/L en el influente a 0.3 mg/L en el efluente del CA#2, por lo que en global apenas se remueve 0.1 mg/L de manganeso, un hecho interesante es que la tendencia al final de la prueba, a tasa de filtración de 10 m/h, indica que es probable que el filtro se haya comenzado a acondicionar como biofiltro y la remoción de manganeso mejore.

##### Remoción de nitrógeno amoniacal

En la Figura 6-105 se puede observar que el proceso remueve solo una parte del nitrógeno amoniacal, por lo que en los efluentes de las diferentes etapas de tratamiento no se logran obtener valores por debajo de los 0.5 mg/L que establece la NOM-127. La concentración promedio al final del sistema, cuando se trabajó a 6 m/h, baja de 8.21 mg/L en el influente a 4.94 mg/L en el efluente del CA#1 y a 1.63 mg/L en el del CA#2, en global se remueve 6.58 mg/L (80% de remoción en dos etapas de filtración con ozonización y aireación intermedia). La concentración promedio al final del sistema, cuando se trabajó a 10 m/h, baja de 8.21 mg/L en el influente a 5.82 mg/L en el efluente del CA#1 y 3.02 mg/L en el del CA#2, en global el sistema remueve 5.19 mg/L (63 % de remoción en dos etapas de filtración con ozonización y aireación intermedia). La diferencia de concentración final entre ambos sistemas es de 1.4 mg/L y la mayor concentración se remueve en el filtro de CA#2 en uno y otro caso.

Figura 6-104 Remoción de manganeso en el sistema semi-piloto 3.

Figura 6-105 Remoción de nitrógeno amoniacal en el sistema semi-piloto 3.

##### Comportamiento del pH

En la Figura 6-106 se puede observar el comportamiento del pH, el cual en el influente tiene un valor promedio de 7.67, en la aireación de 8.06, en el CA#1 de 7.94 y en el CA#2 de 8.27, valores que cumplen con los límites establecidos en la NOM-127 (6.5 -8.5).

Figura 6-106 Comportamiento del pH en el sistema semi-piloto 3.

##### Remoción de carbono orgánico total (COT)

En la Figura 6-107 se puede observar el comportamiento del COT: en el influente tiene un valor promedio de 12.7 mg/L; en la aireación de 12.24 mg/L; en el efluente del CA#1, a tasa de 6 m/h de 11.05 mg/L y 11.40 mg/L a tasa de 10 m/h; en el efluente del CA#2, a tasa de 6 m/h de 10.12 mg/L y 11.02 mg/L a tasa de 10 m/h.

Cuando la tasa de filtración fue de 6 m/h el sistema global removió del orden de 2.5 mg/L (aproximadamente un 20%) y cuando las tasas se cambiaron a 10 m/h el global de remoción fue de 1.7 (aproximadamente un 13% de remoción), que es muy poco considerando las altas concentraciones que tiene de COT desde el influente. Por otro lado, si los evaluamos de manera independiente, cada filtro apenas se remueve del orden de 1 mg/L de COT.

Figura 6-107 Remoción de COT en el sistema semi-piloto 3.

#### Semi-piloto 4: Aireación- filtración en zeolita acondicionada con óxidos de manganeso

##### Remoción de hierro

En la Figura 6-108 se observa que la concentración de hierro desde el efluente de la aireación está por debajo de los 0.3 mg/L que establece la NOM-127, incluso cuando en el influente hubo picos de concentraciones de hasta 0.48 mg/L, por lo que es factible remover el hierro mediante oxidación con aire. En el efluente la concentración promedio de hierro fue de 0.16 mg/L, con una tasa de filtración de 10 m/h. Para este caso en particular se retuvieron en promedio 0.029 mg/L de hierro respecto al efluente de las charolas de aireación. Se podría esperar que se removiera más, sin embargo, la limitación puede deberse a que la materia orgánica esté formando complejos con el hierro y de éste quede una fracción todavía soluble, caso que no pasó en la planta Vista Alegre.

##### Remoción de manganeso

En la Figura 6-109 se puede observar que el manganeso no se remueve eficientemente, hay dispersión en los datos, algunas mediciones sí llegan a estar por debajo de los 0.15 mg/L que establece la NOM-127, pero no se logró mantenerlos durante toda la prueba, a pesar que la concentración de manganeso es relativamente baja en el influente (0.4 mg/L). La concentración promedio del sistema baja de 0.4 mg/L en el influente a 0.2 mg/L en el efluente del filtro de zeolita acondicionada con óxidos de manganeso, con tasa de filtración de 10 m/h, por lo que en global apenas se remueve el 50 %. Comparado con el sistema de carbón activado, la zeolita remueve más manganeso.

Figura 6-108 Remoción de hierro en el sistema semi-piloto 4.

Figura 6-109 Remoción de manganeso en el sistema semi-piloto 4.

##### Remoción de nitrógeno amoniacal

En la Figura 6-110 se puede observar que el nitrógeno amoniacal no se remueve eficientemente. En los efluentes de las diferentes etapas no se obtienen valores por debajo de los 0.5 mg/L que establece la NOM127.

La concentración promedio baja de 8.21 mg/L en el influente a 5.67 mg/L en el efluente del filtro de zeolita acondicionada, que se traduce en un 30 % de remoción global, incluyendo la aireación en charolas, en las cuales se retiene del orden de 1 mg/L de nitrógeno amoniacal, que corresponde a un 12 % del global de remoción.

Figura 6-110 Remoción de nitrógeno amoniacal en el sistema semi-piloto 4.

##### Comportamiento del pH

En la Figura 6-111 se puede observar el comportamiento del pH, el cual en el influente tiene un valor promedio de 7.67, en la aireación de 8.06 y en el efluente de la zeolita de 7.9; valores que cumplen con los límites establecidos en la NOM-127 (de 6.5 -8.5).

##### Remoción de carbono orgánico total (COT)

En la Figura 6-112 se ve el comportamiento del COT, cuya concentración no sufre cambios significativos durante el tratamiento. El influente tiene un valor promedio de 12.7 mg/L, en la aireación de 12.24 mg/L y en el efluente del filtro de zeolita acondicionada (tasa de 10 m/h) de 11.9 mg/L de COT (aproximadamente 1 mg/L menos respecto al influente), es poco significativo.

Figura 6-111 Comportamiento del pH en el sistema semi-piloto 4.

Figura 6-112 Remoción de COT en el sistema semi-piloto 4.

#### Semi-piloto 5: Aireación- filtración en biolita (Nitrazur®)

A continuación, se presentan los resultados obtenidos con el filtro de biolita (90 cm de lecho) a tasas de filtración de 0.15, 0.16 y 10 m/h acoplado a una etapa de aireación en charolas. El filtro se trabajó en modo co-corriente o flujos paralelos ascendentes de aire y agua.

##### Remoción de hierro

En la Figura 6-113 se muestran las concentraciones de hierro durante la prueba, la concentración promedio de hierro en el influente fue de 0.32 mg/L, y se puede observar que desde el efluente de la aireación está por debajo de los 0.3 mg/L que establece la NOM-127, incluso cuando en el influente hubo picos de concentraciones de hasta 0.48 mg/L, por lo que es factible remover el hierro mediante oxidación con aire.

En el efluente del filtro de Biolita, a una tasa de filtración de 0.15 m/h, la concentración de hierro iba en un claro descenso en el efluente y llegó hasta 0.05 mg/L (momento que se detuvo esta condición). Cuando el filtro se trabajó a 0.6 m/h, el hierro en el efluente se incrementó a valores entre 0.13 y 0.17 mg/L; mientras que, a una tasa de 10 m/h, el hierro en promedio subió a 0.18 mg/L, concentración muy parecida a la del filtro de zeolita (0.16 mg/L), la cual, dado el tiempo de operación con esta tasa, fue relativamente más estable.

Figura 6-113 Remoción de hierro en el sistema semi-piloto 5.

##### Remoción de manganeso

En la Figura 6-118 se observa que la concentración de manganeso en el efluente del filtro empacado con biolita, al trabajar a 0.15 m/h y 0.6 m/h, alcanza valores por debajo de los 0.15 mg/L establecidos en la NOM-127. Esto puede deberse a que el material filtrante ya estaba acondicionado con bacterias manganeso oxidantes (ya que el agua que llega a la planta Xaltepec también tiene manganeso), además de que ya tenía una capa de óxidos de manganeso, cuya capacidad auto catalítica para la oxidación y adsorción de manganeso se incrementa a altos valores de pH (Knocke, et al, 1990), como los determinados en el efluente en estas condiciones de trabajo

Cuando el filtro trabajó a 10 m/h, la concentración promedio de manganeso en el efluente fue de 0.28 mg/L (un poco más alta que en el filtro de zeolita a la misma tasa de operación). Respecto a la concentración promedio del influente (0.4 mg/L) este sistema removió un 30 % de manganeso.

Figura 6-114 Remoción de manganeso en el sistema semi-piloto 5.

##### Remoción de nitrógeno amoniacal

En la Figura 6-115 se puede observar el comportamiento del nitrógeno amoniacal. A una tasa de operación de 0.15 m/h y 0.6 m/h, una vez que el sistema se estabilizó (a partir de las 140 horas), se obtuvieron valores entre 0.06 y 0.13 mg/L, que cumplen con el límite de la NOM-127. Mientras que, cuando se trabajó a 10 m/h la concentración promedio en el efluente fue de fue 3.62 mg/L.

La concentración promedio bajó de 8.21 mg/L en el influente a 3.62 mg/L en el efluente del filtro de biolita, que se traduce en un 56 % de remoción global incluyendo la aireación en charolas, en las cuales se retiene del orden de 1 mg/L de nitrógeno amoniacal, que corresponde a un 12 % del global de remoción. Este sistema es atractivo porque en una etapa de filtración (previa aireación) se alcanzó un 56 % de remoción de nitrógeno amoniacal.

Figura 6-115 Remoción de nitrógeno amoniacal en el sistema semi-piloto 5.

##### Comportamiento del pH

En la Figura 6-111 se ve el comportamiento del pH, el cual en el influente tiene un valor promedio de 7.67, en la aireación de 8.06 y en el efluente del filtro, cuando se trabajó a 0.15 m/h y 0.6 m/h, superó el límite máximo de 8.5 establecido en la NOM-127; hubo valores hasta de 9. Cuando la tasa de filtración se cambió a 10 m/h el pH llegó a un valor promedio de 7.94, que cumple con los límites establecidos en la NOM-127 (de 6.5 -8.5).

##### Remoción de carbono orgánico total (COT)

En la Figura 6-117 se puede observar el comportamiento del COT, cuya concentración no sufre cambios significativos durante el tratamiento. El influente tiene un valor promedio de 12.7 mg/L, en la aireación de 12.24 mg/L y en el efluente del filtro de biolita, independientemente de la tasa de filtración a la que se trabajó, fue de 12.34 mg/L. Este sistema no remueve COT.

Figura 6-116 Comportamiento del pH en el sistema semi-piloto 5.

Figura 6-117 Remoción de COT en el sistema semi-piloto 5.

#### Pruebas con ozono a nivel laboratorio

En la Tabla 6-31 se puede observar el efecto de la ozonización y la filtración a través de membranas en laboratorio. Una comparación sin ozonizar y filtrando por membranas con tamaño de poro de 0.45 y 0.1 micras, demuestra que se remueve aproximadamente el 50% del color, el 90% de la turbiedad, y un máximo del 6% de Mn (0.373 mg/L remanentes), el hierro se remueve entre el 57 y 78%, entre más pequeño es el poro del filtro mayor la remoción.

Cuando se ozonizó el agua, los dos parámetros que cambiaron significativamente fueron el Fe (remociones > al 90%) y el Mn (30 a 35 %), cuyas concentraciones residuales equivalente fueron 0.265 y 0.246 mg/L, mismas que ya se habían observado en el filtro de CA#1 de las pruebas anteriores. Esto indica que los óxidos particulados, después de la ozonización en el tren semi-piloto, fueron eficientemente retenidos.

En la misma Tabla 6-31 se muestra que el color también se remueve. Al ozonar el agua queda por debajo de las 20 U Pt-Co que establece la NOM-127; esto puede deberse a que el ozono rompió enlaces de la materia orgánica que imparten color al agua, como se muestra más adelante con los resultados de absorbancia.

El hierro en el influente está marginalmente por arriba de la NOM-127 (0.3 mg/L), sin embargo, el manganeso es casi 2.5 veces más elevado que la concentración límite de 0.15 mg/L, por lo que la cantidad de ozono que aportó el equipo usado en las pruebas de la Caldera no fue suficiente para oxidarlo y dejarlo en concentraciones por debajo de la norma.

En la segunda prueba, donde se usó un equipo ozonizador que suministraba 0.8 g/h de ozono, se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 6-32 a diferentes tiempos de contacto. Después de ozonadas las muestras se filtraron por membrana de 0.45 micras y se puede observar que la remoción del manganeso se incrementó casi al 62% a los 10 minutos de contacto; la concentración de manganeso en el filtrado fue de 0.146 mg/L, que está en el límite que establece la NOM-127. Este punto equivaldría a adicionar 22.5 mg/L de ozono, de acuerdo con el volumen de la muestra ozonada en la prueba. A partir de los 20 minutos de contacto el incremento de la remoción comienza a ser poco significativa. Hay un salto del 70% hasta el 82% de remoción a los 50 minutos de contacto con ozono (Figura 6-118).

La oxidación del manganeso con ozono se produce de acuerdo con la siguiente reacción:

Mn2++ O3+H2O-→MnO 2+ O2+2H+

Tabla 6-31. Remoción Color, Mn y Fe en agua sin ozonizar y ozonizada, filtrada por 0.45 y 0.1 micras, con agua del Influente de la PP La Caldera.

|  |  |  | Color |  | Turbiedad |  | Fe |  | Mn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | (U Pt-Co) | Remoción (%) | (NTU) | Remoción (%) | (mg/L) | Remoción (%) | (mg/L) | Remoción (%) |
| Sin OZONIZAR | INFLUENTE SIN FILTRAR | 8.01 | 45 | - | 5.04 | - | 0.37 |  | 0.38 | - |
|  | INFLUENTE FILTRADO POR 0.45 MICRAS | 7.89 | 23 | 49 | 0.54 | 89 | 0.16 | 57 | 0.358 | 6 |
|  | INFLUENTE FILTRADO POR 0.1 MICRAS | 7.98 | 22 | 51 | 0.48 | 90 | 0.08 | 78 | 0.373 | 2 |
| OZONIZADA (9 min) | INFLUENTE SIN FILTRAR | 8.73 | 40 | - | 5.35 | - | 0.38 |  | 0.38 | - |
|  | INFLUENTE FILTRADO POR 0.45 MICRAS | 8.56 | 18 | 55 | 0.5 | 91 | 0.02 | 94.74 | 0.265 | 30.26 |
|  | INFLUENTE FILTRADO POR 0.1 MICRAS | 8.71 | 17 | 58 | 0.33 | 94 | 0.03 | 92.11 | 0.246 | 35.26 |

Tabla 6-32. Remoción de Mn y absorbancia en agua de La Caldera, a diferentes tiempos de ozonización (filtrada por 0.45 micras).

| Tiempo de contacto (min) | Mn Filtrado por 0.45 (mg/L) | Remoción de Mn (%) | Absorbancia @ 254 nm |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.363 | 5.0 | 0.292889 |
| 10 | 0.146 | 61.8 | 0.2422532 |
| 20 | 0.1125 | 70.5 | 0.2100346 |
| 30 | 0.103 | 73.0 | 0.2026548 |
| 40 | 0.1165 | 69.5 | 0.1912753 |
| 50 | 0.0685 | 82.1 | 0.1901841 |
| 60 | 0.125 | 67.3 | 0.17959 |

*Mn inicial 0.382 mg/L

Respecto al comportamiento de la absorbancia, en la Figura 6-119 se puede observar que a partir de los 20 minutos de tiempo de contacto hay cambios poco significativos, lo que podría indicar que el agua tiene materia orgánica recalcitrante difícil de mineralizar con ozono, que de alguna manera se confirma con la medición del parámetro de COT mostrados en la Tabla 6-33.

Por lo anterior, es factible remover el manganeso del influente de la planta potabilizadora de La caldera aplicando una dosis de 22.5 mg/L de ozono durante 10 minutos de tiempo de contacto, pero no el COT.

Para comprobar si los óxidos formados durante la ozonización serían factibles de retenerse en un filtro a gravedad de arena, parte de la muestra ozonada durante 10 minutos se filtró también por un papel Whatman 41 (de poro más abierto que las membranas circulares) y se le determinaron los parámetros señalados en la Tabla 6-33.

Tabla 6-33. Concentración de Mn, COT, DBO y DQO en agua de La Caldera antes y después de ozonar 10 minutos (filtrada por Whatman No. 41).

|  | Fe (mg/L) | Mn (mg/L) | Nitrógeno amoniacal (m/L) | COT (mg/L) | DBO (mg/L) | DQO (mg/L) | DBO/ DQO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Influente de la PP La Caldera | 0.37 | 0.38 | 7.15 | 11.3 | 8.13 | 34.07 | 0.239** |
| Agua de la Caldera ozonizada (10 min, 22.5 mg/L O3) | NA | NA | 6.9 | 11.3 | NA | NA | --- |
| Agua de la Caldera ozonizada y filtrada por Whatman No. 41* | 0.09 | 0.16 | 6.6 | 11.4 | 10.40 | ND | 0.305** |

* retiene partículas entre 20 a 25 micras, ND= No analizado, ** considerando la DQO del influente.

En una planta real con mayor tiempo de operación, es muy probable que la remoción de manganeso aumente. En la literatura se mencionan tiempos de contacto con ozono de 10 a 15 minutos. El requerimiento de ozono encontrado en esta prueba es alto, debido a que el contenido de materia orgánica (COT entre 11 y 13 mg/L) también lo es, y no es común encontrar esas concentraciones en una fuente de abastecimiento para uso y consumo humano.

El cociente DBO/DQO después de la ozonización y filtración (0.305) se incrementa apenas un 3 % respecto a no ozonizarse (0.239). Por lo que la materia orgánica de la fuente de abastecimiento es poco biodegradable y no se espera una remoción importante del COT.

Figura 6-118 Comportamiento del manganeso al ozonizar agua de La Caldera.

Figura 6-119 Comportamiento de la absorbancia al ozonizar agua de La Caldera.

Los resultados indican que aplicando ozono y filtración (por ejemplo, en arena) hay un orden de remoción de los contaminantes que se encuentran de forma simultánea en el agua de La Caldera, que depende de la oxidabilidad de los mismos: primero se removería el hierro y después el manganeso. Con otras tecnologías podría removerse el nitrógeno amoniacal y finalmente el COT.

#### Tablas comparativas de eficiencias de remoción en los tratamientos

A modo de síntesis, en esta sección se muestran los resultados de los diferentes trenes de tratamiento probados, una tabla por cada uno. En las tablas se muestran, por etapa de tratamiento, la concentración promedio de cada contaminante y su desviación estándar, así como el porcentaje de remoción acumulado en esta y las etapas precedentes. En color rojo se marcan los valores de los parámetros que exceden los valores límite permitidos por la NOM 127.

Para ejemplificar la lectura de las tablas se hará el análisis del comportamiento de la remoción de hierro a través del tren de tratamiento de la Tabla 6-34.

Para el hierro, respecto al tren sin etapa previa de cloración en la última etapa de filtración se tiene que el influente presentó una concentración media de 0.29 mg/L, después del paso por las charolas de aireación la concentración en el agua fue de 0.27 mg/L, lo que representaba una remoción del 6.48%; el efluente del filtro con zeolita acondicionada disminuye la concentración a 0.14 mg/L es decir una remoción del 52.67%; por último el paso del agua por el filtro empacado con zeolita natural proporciona agua un efluente con 0.12 mg/L, igual al 58.79% de remoción global.

Recuérdese que este tren de tratamiento tuvo una variación, en la que en las últimas 240 horas de operación se adicionó hipoclorito de sodio antes de que el agua ingresara al último filtro. En este caso, en la tabla, el último renglón representa la etapa final del tren de tratamiento y sustituye al penúltimo renglón. Así que el efluente de este segundo tren de tratamiento tiene una concentración promedio de 0.15 mg/L de hierro y una remoción global de 48.1%. Considerando lo anterior, para la remoción de hierro, la pre-cloración en la última etapa de filtración no tuvo beneficios respecto a no haber clorado.

| Tabla 6-34 Tren piloto: aireación - filtración a gravedad en zeolita acondicionada - filtración a presión en zeolita virgen. Concentraciones medidas y porcentajes acumulados de remoción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA |  | pH | Hierro |  | Manganeso |  | Nitrógeno amoniacal |  | COT |  | THM´s |
|  |  |  | mg/L | Remoción (%) | mg/L | Remoción (%) | mg/L | Remoción (%) | mg/L | Remoción (%) | mg/L |
|  | Límites NOM-127 | 6.5-8.5 | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.5 |  |  |  | 0.2 |
| Influente |  | 7.63 | 0.29 | -- | 0.42 | -- | 8.00 | -- | 12.15 | -- | -- |
|  | ± s | 0.14 | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 1.17 | -- |  | -- | -- |
| Charolas de aireación (siete) |  | 8.00 | 0.27 | 6.48 | 0.42 | 0.78 | 7.74 | 3.22 |  | -- | -- |
|  | ± s | 0.09 | 0.03 |  | 0.02 |  | 1.23 |  |  | -- | -- |
| Zeolita acondicionada con óxidos de Mn (6 m/h) 60 cm de lecho |  | 7.93 | 0.14 | 52.67 | 0.42 | 0.85 | 6.44 | 19.57 | 12.15 | -0.04 | -- |
|  | ± s | 0.11 | 0.04 |  | 0.11 |  | 1.17 |  |  |  | -- |
| Zeolita verde (virgen) (5 m/h) 60 cm de lecho |  | 7.87 | 0.12 | 58.79 | 0.45 | -5.90 | 5.31 | 33.63 | 13.11 | -7.95 | -- |
|  | ± s | 0.10 | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.92 |  |  |  | -- |
| Zeolita verde (virgen) con precloración (5 m/h) 60 cm de lecho |  | 7.92 | 0.15 | 48.10 | 0.37 | 12.04 | 5.32 | 33.52 | 12.16 | -0.12 | 0.0137 |
|  | ± s | 0.09 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.24 |  |  |  | -- |

=promedio, s = desviación estándar

| Tabla 6-35 Semi piloto 1: Biofiltro percolador - filtración en zeolita. Concentraciones medidas y porcentajes acumulados de remoción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA |  | pH | CE | Hierro |  | Manganeso |  | Nitrógeno amoniacal |  |
|  |  |  | µS/cm | mg/L | Remoción % | mg/L | Remoción % | mg/L | Remoción % |
|  | Límites NOM-127 | 6.5-8.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.5 |  |
| Influente |  | 7.60 | 1593.97 | 0.29 | -- | 0.42 | -- | 8.09 | -- |
|  | ± s | 0.17 | 323.92 | 0.08 | -- | 0.06 | -- | 1.36 | -- |
| Percolador anillos K (1.95 m/h) |  | 7.62 | 1724.70 | -- | -- | -- | -- | 6.32 | 21.88 |
|  | ± s | 0.14 | 569.83 | -- | -- | -- | -- | 1.03 |  |
| Percolador Anillos K (10 m/h) |  | 7.84 | 1578.09 | 0.25 | 13.48 | 0.42 | 0.25 | 7.67 | 5.22 |
|  | ± s | 0.07 | 127.46 | 0.03 |  | 0.04 |  | 1.86 |  |
| Zeolita verde (virgen) (5 m/h) 60 cm de lecho |  | 7.75 | 1542.81 | 0.15 | 46.36 | 0.38 | 10.44 | 6.61 | 18.34 |
|  | ± s | 0.15 | 163.54 | 0.01 |  | 0.07 |  | 1.49 |  |
| Zeolita verde (virgen) (2 m/h) 60 cm de lecho |  | 7.80 | 1490.89 | 0.15 | 48.70 | 0.39 | 8.22 | 6.34 | 21.71 |
|  | ± s | 0.10 | 315.16 | 0.01 |  | 0.08 |  | 1.41 |  |

=promedio, s = desviación estándar

| Tabla 6-36 Semi-piloto 2: Biofiltro percolador - filtración en carbón activado (dos pasos) y aireación intermedia. Concentraciones medidas y porcentajes acumulados de remoción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA |  | pH | CE | Hierro |  | Manganeso |  | Nitrógeno amoniacal |  |
|  |  |  | uS/cm | mg/L | Remoción (%) | mg/L | Remoción (%) | mg/L | Remoción (%) |
|  | Límites NOM-127 | 6.5-8.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.5 |  |
| Influente |  | 7.72 | 1599.89 | 0.29 | -- | 0.42 | -- | 7.79 | -- |
|  | ± s | 0.08 | 31.38 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.28 | -- |
| Percolador Anillos K (10 m/h) |  | 7.76 | 1607.67 | 0.32 | -10.93 | 0.41 | 1.03 | 7.50 | 3.69 |
|  | ± s | 0.11 | 27.96 | 0.10 |  | 0.03 |  | 0.31 |  |
| Carbón Activado CA#1 (5 m/h) 60 cm de lecho |  | 7.85 | 1616.57 | 0.25 | 14.67 | 0.30 | 27.09 | 6.86 | 11.98 |
|  | ± s | 0.06 | 26.77 | 0.04 |  | 0.07 |  | 0.47 |  |
| Carbón Activado CA#2 (5 m/h) 60 cm de lecho |  | 7.89 | 1597.44 | 0.14 | 50.67 | 0.20 | 53.12 | 5.29 | 32.10 |
|  | ± s | 0.05 | 25.85 | 0.05 |  | 0.15 |  | 0.71 |  |

=promedio, s = desviación estándar

| Tabla 6-37 Semi-piloto 3: Aireación - filtración en carbón activado 6 m/h (dos pasos) con etapas intermedias de ozonnización y aire. Concentraciones medidas y porcentajes acumulados de remoción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA |  | pH | Hierro |  | Manganeso |  | Nitrógeno amoniacal |  | COT |  |
|  |  |  | mg/L | Remoción (%) | mg/L | Remoción (%) | mg/L | Remoción (%) | mg/L | Remoción (%) |
|  | NOM-127 | 6.5-8.5 | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.5 |  |  |  |
| Influente |  | 7.67 | 0.32 | -- | 0.40 | -- | 8.21 | -- | 12.70 | -- |
|  | ± s | 0.15 | 0.08 | -- | 0.02 | -- | 0.51 | -- | 0.99 | -- |
| Aireación (siete charolas) |  | 8.06 | 0.25 | 20.87 | 0.37 | 6.42 | 7.38 | 10.15 | 12.24 | 3.56 |
|  | ± s | 0.10 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.56 |  | 0.38 |  |
| Carbón Activado CA#1 (6 m/h) 60 cm de lecho |  | 7.96 | 0.17 | 46.97 | 0.36 | 9.78 | 4.94 | 39.88 | 11.05 | 13.00 |
|  | ± s | 0.21 | 0.00 |  | 0.02 |  | 0.64 |  | 0.02 |  |
| Carbón Activado CA#2 (6 m/h) 60 cm de lecho |  | 8.36 | 0.13 | 58.67 | 0.26 | 35.09 | 1.63 | 80.14 | 10.12 | 20.28 |
|  | ± s | 0.10 | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.64 |  | 0.04 |  |

=promedio, s = desviación estándar

| Tabla 6-38 Semi-piloto 3: Aireación - filtración en carbón activado 10 m/h (dos pasos) con etapas intermedias de ozonización y aire. Concentraciones medidas y porcentajes acumulados de remoción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA |  | pH | Hierro |  | Manganeso |  | Nitrógeno amoniacal |  | COT |  |
|  |  |  | mg/L | Remoción (%) | mg/L | Remoción (%) | mg/L | Remoción (%) | mg/L | Remoción (%) |
|  | Límites NOM-127 | 6.5-8.5 | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.5 |  |  |  |
| Influente |  | 7.67 | 0.32 | -- | 0.40 | -- | 8.21 | -- | 12.70 | -- |
|  | ± s | 0.15 | 0.08 | -- | 0.02 | -- | 0.51 | -- | 0.99 | -- |
| Aireación (siete charolas) |  | 8.06 | 0.25 | 20.87 | 0.37 | 6.42 | 7.38 | 10.15 | 12.24 | 3.56 |
|  | ± s | 0.10 | 0.02 | -- | 0.02 |  | 0.56 |  | 0.38 |  |
| Carbón Activado CA#1 ( 10 m/h) 60 cm de lecho |  | 7.96 | 0.18 | 45.21 | 0.35 | 12.92 | 5.82 | 29.15 | 11.40 | 10.20 |
|  | ± s | 0.21 | 0.02 | -- | 0.02 |  | 0.59 |  | 0.85 |  |
| Carbón Activado CA#2 (10 m/h) 60 cm de lecho |  | 8.36 | 0.13 | 60.81 | 0.30 | 25.61 | 3.02 | 63.24 | 11.02 | 13.23 |
|  | ± s | 0.10 | 0.03 | -- | 0.03 |  | 0.39 |  | 0.46 |  |

=promedio, s = desviación estándar

| Tabla 6-39 Semi-piloto 4: Aireación - filtración en zeolita acondicionada con óxidos de manganeso. Concentraciones medidas y porcentajes acumulados de remoción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA |  | pH | Hierro |  | Manganeso |  | Nitrógeno amoniacal |  | COT |  |
|  |  |  | mg/L | Remoción (%) | mg/L | Remoción (%) | mg/L | Remoción (%) | mg/L | Remoción (%) |
|  | Límites NOM-127 | 6.5-8.5 | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.5 |  |  |  |
| Influente |  | 7.67 | 0.32 | --- | 0.40 | -- | 8.21 | -- | 12.70 | -- |
|  | ± s | 0.15 | 0.08 | -- | 0.02 | -- | 0.51 | -- | 0.99 | -- |
| Aireación (siete charolas) |  | 8.06 | 0.25 | 20.87 | 0.37 | 6.42 | 7.38 | 10.15 | 12.24 | 3.56 |
|  | ± s | 0.10 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.56 |  | 0.38 |  |
| Zeolita (10 m/h) 90 cm de lecho |  | 7.90 | 0.16 | 49.78 | 0.21 | 47.22 | 5.67 | 30.95 | 11.91 | 6.22 |
|  | ± s | 0.15 | 0.02 |  | 0.07 |  | 0.56 |  | 0.47 |  |

=promedio, s = desviación estándar

| Tabla 6-40 Semi-piloto 5: Aireación - filtración en biolita (del sistema Nitrazur®). Concentraciones medidas y porcentajes acumulados de remoción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA |  | pH | Hierro |  | Manganeso |  | Nitrógeno amoniacal |  | COT |  |
|  |  |  | mg/L | Remoción (%) | mg/L | Remoción (%) | mg/L | Remoción (%) | mg/L | Remoción (%) |
|  | Límites NOM-127 | 6.5-8.5 | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.5 |  |  |  |
| Influente |  | 7.67 | 0.32 | -- | 0.40 | -- | 8.21 | -- | 12.70 | -- |
|  | ± s | 0.15 | 0.08 | -- | 0.02 | -- | 0.51 | -- | 0.99 | -- |
| Aireación (siete charolas) |  | 8.06 | 0.25 | 20.87 | 0.37 | 6.42 | 7.38 | 10.15 | 12.24 | 3.56 |
|  | ± s | 0.10 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.56 |  | 0.38 |  |
| Biolita ( TRH: 4 h, 0.15 m/h) 60 cm de lecho |  | 8.89 | 0.16 | 50.09 | 0.04 | 89.5 | 0.16 | 98.03 | 12.25 | 3.51 |
|  | ± s | 0.04 | 0.07 |  | 0.05 |  | 0.12 |  |  |  |
| Biolita ( TRH: 1 h, 0.6 m/h) 60 cm de lecho |  | 8.86 | 0.13 | 58.82 | 0.03 | 92.21 | 0.14 | 98.27 | 12.84 | -1.14 |
|  | ± s | 0.17 | 0.04 |  | 0.01 |  | 0.02 |  |  |  |
| Biolita ( TRH: 9 min, 10 m/h) 60 cm de lecho |  | 7.94 | 0.18 | 42.87 | 0.28 | 28.58 | 3.62 | 55.89 | 12.13 | 4.45 |
|  | ± s | 0.15 | 0.02 |  | 0.08 |  | 0.99 |  | 0.92 |  |

=promedio, s = desviación estándar

### Conclusiones

La planta potabilizadora La Caldera tiene como principales problemas de calidad de agua en el influente, al hierro (ligeramente arriba del valor de la NOM-127), al manganeso (hasta 2.5 veces el valor permitido por la NOM-127), al nitrógeno amoniacal (>7 mg/L) y al COT (11 a 15 mg/L).

Los sistemas piloto y semi-piloto evaluados fueron capaces de reducir la concentración de hierro a valores inferiores a 0.3 mg/L, cumpliendo con la NOM-127.

En el sistema piloto el manganeso residual se mantuvo en promedio en 0.45 mg/L y 0.37 mg/L, antes y después de la adición de cloro en la última etapa de tratamiento; además se removieron 2.7 mg/L de nitrógeno amoniacal.

En el sistema semi-piloto 1 (biofiltro percolador - filtros de zeolita), el percolador removió el 21.8 % de nitrógeno amoniacal a tasa de 1.95 m/h, pero se vio severamente afectado al aumentar la tasa a 10 m/h, reduciendo su remoción a 5%. Por su parte los filtros empacados con zeolita (biofiltros granulares) permitieron remociones globales de 18.3 y 21.7 % de nitrógeno amoniacal y de 10.4 y 8.2 % de manganeso para tasas de filtración de 5 y 2 m/h, respectivamente. Se concluye que la diferencia de velocidad del paso de agua no tiene efecto significativo sobre la remoción, por lo menos en el intervalo estudiado. En este sistema ni el nitrógeno amoniacal ni el manganeso fueron suficientemente removidos para lograr las concentraciones requeridas por la NOM 127

Con la configuración semi-piloto 2 (biofiltro percolador y filtros de carbón activado en dos pasos), la remoción de manganeso en el primer filtro fue del 27% (0.30 mg/L concentración promedio), y en el segundo filtro la remoción acumulada fue del 53% (0.20 mg/L), por lo que el efluente global rebasa aun la concentración permitida para este metal en la NOM 127. Por su parte, el nitrógeno amoniacal se removió en promedio global 2.5 mg/L (lo que equivale al 30%), para dejar en el efluente una concentración media de 5.29 mg/L, aún muy superior al valor de 0.5 mg/L establecido como límite permisible por la NOM 127. La aplicación de aire antes del segundo filtro de carbón activado mejoró la actividad biológica, por lo que la nitrificación pasó de 11.9 a 32.1% entre el primero y el segundo filtro.

Respecto al sistema semi-piloto 3 (aireación - filtración en carbón activado en dos pasos con tasa de 6 m/ y con etapas intermedias de ozonización y aireación) se observan remociones globales de 35% y 80% para manganeso y nitrógeno amoniacal respectivamente, lo que representa una mejora sustancial, en especial para la remoción de nitrógeno amoniacal, respecto al tren en el que no se empleó ozono, sin embargo, tanto la concentración de manganeso como la de nitrógeno amoniacal aún rebasan los límites establecidos por la NOM-127 para ambos parámetros. La remoción de materia orgánica fue del 20%, por lo que en el efluente se obtuvo una concentración de 10 mg/L de COT. Para el mismo tren, pero con una tasa de filtración de 10 m/h, en los filtros de carbón activado las remociones para manganeso, nitrógeno amoniacal y COT fueron 25.6, 63.2 y 13% respectivamente; es decir, todas son menores si se comparan con los resultados obtenidos con tasas de filtración de 6 m/h.

El semi-piloto 4 (aireación – filtración en zeolita acondicionada con óxidos de manganeso con tasa de 10 m/h), las remociones globales fueron 47.2, 30.9 y 6.22 % para manganeso, nitrógeno amoniacal y COT respectivamente, resultados en desventaja comparados con los obtenidos con el tren 3 a la misma tasa, excepto para manganeso.

Por último, los resultados obtenidos en el semi-piloto 5 (aireación- filtración en Biolita), sistema Nitrazur ®, es posible obtener concentraciones de manganeso y nitrógeno amoniacal que cumplan con los límites permisibles de ambos parámetros, sólo si el tiempo de residencia hidráulica es de 1 hora (o mayor), equivalente a una tasa de filtración de 0.6 m/h. Si el tiempo de residencia se reduce a 9 minutos, es decir una tasa de 10 m/h, sólo se logran concentraciones de 0.28 y 3.62 mg/L de manganeso y nitrógeno amoniacal en el efluente global, mayores a los límites permisibles. En estos sistemas no se remueve eficientemente la materia orgánica, sólo alrededor del 4%.

En síntesis, el acomplejamiento del manganeso con la materia orgánica no permitió la oxidación del manganeso y, por lo tanto, su remoción por métodos fisicoquímicos. Al parecer la remoción de nitrógeno amoniacal y manganeso, por procesos biológicos, puede realizarse si es suficiente el tiempo de residencia hidráulico y la aireación continua y suficiente. Con los trenes de tratamiento probados no fue posible la remoción de la materia orgánica que contiene el agua que llega a la planta potabilizadora La Caldera.

## Pruebas de tratabilidad con agua del pozo Cerro de la Estrella 2

### Antecedentes

En una visita que se hizo a la planta se tomó muestra del agua del pozo, el cual está en el mismo terreno que la potabilizadora. Se determinaron los parámetros de calidad considerados relevantes (con equipo de campo) y únicamente se midió el influente dado que la potabilizadora está fuera de operación. Los resultados se encuentran resumidos en laTabla 6-41.

Los parámetros que rebasan los límites establecidos en la NOM 127 son: hierro, manganeso y dureza total.

Adicionalmente se realizó un análisis de la calidad del agua, considerando todos los parámetros que establece la NOM-127 del pozo Cerro de la Estrella 2, en un laboratorio acreditado ante la “entidad mexicana de acreditación (ema)”, los resultados mostraron que: el hierro (1.58 mg/L), el manganeso (2.95 mg/L), la dureza total (679.7 mg/L), los sólidos disueltos totales (1443 mg/L), los sulfatos (595.7 mg/L), el sodio (205.5 mg/L) y el color verdadero (30 U Pt Co), exceden los valores límite establecidos en la NOM-127. Un parámetro que no está normado en México, pero que sí se midió, es el COT, que en este pozo se encuentra en 5.9 mg/L.

Tabla 6-41. Parámetros puntuales medidos en campo, pozo de la potabilizadora Cerro de la Estrella 2.

| PARÁMETRO | NOM-127-SSA1-1994 LIMITE PERMISIBLE | INFLUENTE |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5- 8.5 | 7.3 |
| Conductividad (µS/cm) | --- | 1706 |
| Color aparente (U Pt Co) | -- | 2 |
| Turbiedad (UTN) | 5 | 0.88 |
| Fe (mg/L) | 0.3 | 2.19 |
| Mn (mg/L) | 0.15 | 3.29 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | 0.2 |
| Sílice (mg/L) | -- | 60.4 |
| Cloro libre (mg/L) |  | No se estaba dosificando |
| Alcalinidad (mg/L como CaCO3) | -- | 330 |
| Dureza total (mg/L como CaCO3) | 500 | 700 |

Dadas las características de calidad del influente de la planta Cerro de la Estrella 2, para potabilizar el agua se requiere un sistema de remoción de hierro, manganeso y turbiedad, acoplado a un sistema de membranas para disminuir el contenido de solidos disueltos totales, dureza y sulfatos y cumplir con los límites establecidos para estos parámetros de acuerdo con la NOM-127.

La remoción de hierro y manganeso se puede realizar mediante su pre-oxidación con hipoclorito de sodio en línea, seguida de filtración a presión en lechos de zeolita clinoptilolita. Sin embargo, una de las limitantes para su aplicación en este caso particular, es que en el agua del pozo hay cerca de 6 mg/L de carbono orgánico total (COT), el cual no es un parámetro establecido en la NOM-127, sin embargo, es importante considerar que su presencia representa un riesgo debido a que puede existir la formación de trihalometanos (THM´s) con el uso de hipoclorito de sodio. La NOM-127 establece un límite de 0.2 mg/L para los THM´s totales.

El hipoclorito de sodio como agente oxidante para el hierro y manganeso es efectivo, económico y de fácil operación (respecto al uso de ozono o dióxido de cloro). El inconveniente de usarlo en este caso se debe al riesgo de formación de THM´s.

Por lo antes expuesto, se hizo una búsqueda bibliográfica para seleccionar información donde se haya usado cloro en presencia de concentraciones de COT similares a este caso. Reckhow y Singer (1990) reportaron que en agua de embalses con concentraciones de COT desde 4.8 hasta 26.6 mg/L, usando cloro desde 20 a 60 mg/L, encontraron que la formación de THM´s totales iba de 38 a 85 microgramos por litro. En otro estudio realizado por Córdoba y Col. (2013) compararon el uso de un sistema de desinfección de cloro contra uno de dióxido de cloro en el tratamiento del agua proveniente de diferentes embalses, con concentraciones de materia orgánica en el agua de hasta 7 mg/L; sus resultados muestran que la formación de THM´s con dióxido de cloro se reduce prácticamente a cero, sin embargo, las concentraciones de THM´s no rebasan los 140 microgramos por litro cuando usan cloro y la materia orgánica es alta. El-Dib MA y Ali RK, (1995) reportaron la formación progresiva de trihalometanos durante el tiempo de contacto en presencia de cloro en exceso. Valores de pH= 9 incrementan la velocidad de formación de THM´s, sin embargo, esta formación no fue directamente proporcional a la cantidad de cloro aplicado.

### Metodología

Para el caso de pozo Cerro de la Estrella 2, donde el COT está en el orden de 6 mg/L, aún si se usara hipoclorito de sodio en la potabilización, las concentraciones de THM´s podrían ser menores a 0.2 mg/L. Para comprobarlo se realizaron pruebas de tratabilidad en laboratorio con el agua del pozo, dosificando hipoclorito de sodio (en línea) como agente oxidante del hierro y manganeso, seguida de filtración por zeolita del tipo clinoptilolita previamente acondicionada (tamaño efectivo o D10 de 0.510 mm y un coeficiente de uniformidad de 1.77). El lecho tuvo 60 cm de profundidad y se operó a una tasa de 6 m/h (Figura 6-120 y Figura 6-121).

Se probaron, a escala semi-piloto en flujo continuo, dos condiciones de cloración (pre-oxidación): 1) Dosificación de hipoclorito de sodio necesario para mantener un residual de cloro libre en el efluente de la filtración entre 0.2 y 0.3 mg/L (Tabla 6-42); y 2) Dosificación de hipoclorito de sodio suficiente para mantener un residual de aproximadamente 1.5 mg/L de cloro en el efluente de la filtración (Tabla 6-43). No se hicieron modificaciones en el pH del agua. Estos valores de cloro residual se establecieron en concordancia con los límites establecidos en la NOM 127.

Los métodos y equipos utilizados para la determinación de parámetros fisicoquímicos de calidad del agua se encuentran descritos en el Capítulo 2 de este informe.

| Figura 6-120 Traslado de agua del pozo Cerro de la Estrella al IMTA. | Figura 6-121 Pruebas de tratabilidad con agua del pozo Cerro de la Estrella 2. |
| --- | --- |

Para cuantificar los trihalometanos totales las muestras se enviaron a un laboratorio acreditado para su análisis. Se tomaron muestras a la salida de la filtración y un volumen de estas mismas muestras se dejó en reposo durante una hora. En ambas muestras se detuvo la reacción del hipoclorito adicionando tiosulfato de sodio al final del tiempo establecido de prueba.

Para verificar el comportamiento de los THM´s y el COT en la desinfección, se consideró una condición de mayor riesgo para la formación de THM´s, que es aquella donde el agua tratada posea una concentración máxima de cloro libre de 1.5 mg/L, por lo que se hizo una prueba donde el agua tratada se mantuvo con dicha concentración; se le dio seguimiento a los THM´s y COT a las 7, 24, 48 y 72 horas de tiempo de contacto. La dosis de cloro libre para la pre-oxidación que se utilizó en esta parte del estudio fue de 3.5 mg/L.

### Resultados

Los resultados de las pruebas de tratabilidad con el agua del Cerro de la Estrella 2 (Tabla 6-42 y Tabla 6-43) muestran que con 3.5 y 8.5 mg/L de cloro libre dosificados antes del filtro, no se rebasa el límite de concentración de THM´s en el agua filtrada, aún después de haberla dejado una hora en reposo (simulando un tiempo de retención aproximado en un tanque de agua filtrada antes de distribuirse a la red). La concentración de THM´s totales fue menor (0.0275 y 0.0423 mg/L) con la dosis de 3.5 mg/L de cloro libre que con la de 8.5 mg/L (0.042 y 0.088 mg/L de THM´s totales). Incluso se comprueba que, para ambas dosis de cloro libre en la pre-oxidación, las concentraciones de los compuestos que conforman la suma de los THM´s totales están por debajo de los valores guías de la OMS.

Derivado de estos resultados se recomienda usar una dosis tal de hipoclorito, que permita tener un residual de cloro libre a la salida de la filtración entre 0.2 y 0.5 mg/L, y posteriormente hacer una nueva dosificación de cloro en el agua ya filtrada para cumplir con los límites establecidos en la NOM-127.

Por otro lado, en ambos casos de dosificación de cloro se confirmó que el hierro, manganeso, nitrógeno amoniacal y turbiedad se remueven eficientemente, sus valores quedaron por debajo de los límites establecidos en la NOM-127, por lo que el tratamiento de pre-oxidación- filtración en zeolita es muy efectivo y respalda la sugerencia de utilizar este tren de tratamiento para este caso particular, sin comprometer la calidad del agua distribuida a la red por formación de THM´s totales superiores a lo que establece la norma.

El COT es un parámetro que permaneció sin cambio hasta una hora después de su tratamiento en el caso de 3.5 mg/L de cloro libre en la pre-oxidación. Un cambio marginal se observa en el COT cuando se usaron 8.5 mg/L de cloro libre, por lo que el hipoclorito no fue capaz de oxidar el COT a las concentraciones estudiadas. Los sólidos disueltos totales no se remueven en este tratamiento.

Tabla 6-42 Resultado de prueba de tratabilidad con inyección de 3.5 mg/L de cloro libre en línea como pre-oxidación.

| Parámetro | NOM-127-SSA1-1994 Límite permisible | Influente al filtro de zeolita | Efluente del filtro de zeolita | Efluente filtro de zeolita (1 h de reposo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5-8.5 | 7.64 | 7.71 | --- |
| Conductividad (µS/cm) | - | 1943 | 1851 | --- |
| Sólidos disueltos totales (mg/L) | 1000 | 960 | 915 | --- |
| Fe (mg/L) | 0.3 | 1.42 | 0.037 | --- |
| Mn (mg/L) | 0.15 | 3.6 | 0.037 | --- |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | 0.36 | 0.1 | --- |
| Cloro libre (mg/L) | 0.5-1.5 | 3.5 | 0.2-0.28 | --- |
| Turbiedad (UNT) | 5 | 17 | 0.74 | --- |
| COT (mg/L) | --- | 5.01 ± 0.012 | -- | 4.99 ± 0.012 |
| Trihalometanos totales (mg/L) | 0.2 | 0.001 | 0.0275 | 0.0423 |
| Componentes de THM´s (mg/L): | OMS (2017) |  |  |  |
| Cloroformo | 0.3 | <0.001 | 0.00985 | 0.0104 |
| Bromodiclorometano | 0.06 | <0.001 | 0.00760 | 0.0134 |
| Dibromoclorometano | 0.1 | <0.001 | 0.0071 | 0.0122 |
| Bromoformo | 0.1 | <0.001 | 0.0029 | 0.0063 |

*-- No analizado

Tabla 6-43 Resultado de prueba de tratabilidad con inyección de 8.5 mg de cloro libre en línea como pre-oxidación

| Parámetro | NOM-127-SSA1-1994 Límite permisible | Influente al filtro de zeolita | Efluente filtro de zeolita | Efluente filtro de zeolita (1 h de reposo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5-8.5 | 7.64 | 7.36 | --- |
| Conductividad (µS/cm) | - | 1943 | 1879 | ---- |
| Sólidos disueltos totales (mg/L) | 1000 | 960 | 926 |  |
| Fe (mg/L) | 0.3 | 1.42 | 0.03 | --- |
| Mn (mg/L) | 0.15 | 3.6 | 0.03 | --- |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | 0.36 | 0.053 | --- |
| Cloro libre (mg/L) | 0.5-1.5 | 8.5 | 1.3 | --- |
| Turbiedad (UNT) | 5 | 17 | 0.2-0.3 | ---- |
| COT (mg/L) | --- | 5.01 ± 0.012 | -- | 4.64 ± 0.012 4.82 ± 0.012 |
| Trihalometanos totales (mg/L) | 0.2 | 0.001 | 0.042 | 0.0888 |
| Componentes de THM´s (mg/L): | OMS (2017) |  |  |  |
| Cloroformo (CHCl3) | 0.3 | <0.001 | 0.0138 | 0.0185 |
| Bromodiclorometano (CHCl2Br) | 0.06 | <0.001 | 0.0121 | 0.0272 |
| Dibromoclorometano (CHClBr2) | 0.1 | <0.001 | 0.0111 | 0.0296 |
| Bromoformo (CHBr3) | 0.1 | <0.001 | 0.0049 | 0.0135 |

*-- No analizado

Respecto a la formación de THM´s y reducción del COT en la desinfección con hipoclorito de sodio, en la Tabla 6-44 se puede observar que la formación de trihalometanos se va incrementando gradualmente con el tiempo de contacto, cuando en el efluente se mantiene con una concentración de 1.5 mg/L de cloro libre.

La NOM-127 establece un límite máximo permisible de 0.2 mg/L de THM´s totales, este valor se mantiene por debajo de este límite hasta las 24 horas de contacto, por lo que se sugiere que se deje de dosificar cloro después de este tiempo y se mantenga únicamente el cloro libre remanente.

Se prevé además que, debido a la gran demanda de agua en la CDMX, el agua potabilizada se utilice durante las primeras 24 horas y que al momento de salir a la red vaya con dosis de cloro entre 0.5 a 1.5 mg/L, sin dosificar más adelante. Es muy probable que en la línea de distribución el cloro libre disminuya y no se formen THM´s por arriba de los 0.2 mg/L. En cuanto al COT, su concentración disminuye a medida que los THM´s aumentan, esto puede ser explicado porque al estar el hierro y el manganeso en concentraciones muy bajas, el cloro actúa sobre el carbono orgánico que hay en la matriz de agua, convirtiendo parte de ella a THM´s.

Tabla 6-44 Resultados de formación de THM´s y degradación de COT a diferentes tiempos de contacto con hipoclorito de sodio (manteniendo a 1.5 mg/L de cloro libre).

| Tiempo (h) | COT (mg/L) | THM´s totales (mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4.35 | 0.0134 |
| 7 | -- | 0.1314 |
| 24 | 4.05 | 0.1980 |
| 48 | 4.08 | 0.2657 |
| 72 | 3.97 | 0.3086 |

### Conclusiones

Para el caso del agua proveniente del pozo del Cerro de la Estrella 2, donde además de la problemática de hierro, manganeso y SDT, se tiene COT de aproximadamente 6 mg/L, se confirmó que se obtienen concentraciones de hierro, manganeso, nitrógeno amoniacal y turbiedad por debajo de los límites establecidos en la NOM-127 después de un tratamiento de pre-oxidación (con hipoclorito de sodio) seguido de filtración en zeolita de tipo clinoptilolita acondicionada con óxidos de manganeso (Tecnología IMTA), sin comprometer la calidad del agua distribuida a la red por formación de THM´s totales superiores a la concentración que establece la norma (0.2 mg/L), hasta las 24 horas de tiempo de contacto con la máxima dosis de cloro libre (1.5 mg/L). Los sólidos disueltos totales no se remueven en este tratamiento.

Estos resultados pueden aplicarse para plantas potabilizadoras donde su fuente de abastecimiento tenga alta concentración de hierro y manganeso, pero bajo contenido de nitrógeno amoniacal (<0.5 mg/L) y de COT (máximo 7 mg/L); estas dos últimas condiciones se establecen para impedir un alto consumo de hipoclorito de sodio y evitar rebasar la concentración de THM´s totales de 0.2 mg/L en el agua potabilizada.

## Pruebas de tratabilidad con influente de la P.P. Santa Catarina

### Antecedentes

De acuerdo con los datos históricos de la calidad del agua de las fuentes de abastecimiento de las plantas potabilizadoras del SACMEX, además de la problemática del hierro, manganeso, nitrógeno amoniacal, dureza y sólidos disueltos totales, se encuentra la presencia de materia orgánica, medida a través del parámetro de carbono orgánico total (COT).

La presencia de materia orgánica en altas concentraciones limita la remoción de hierro y manganeso porque forma complejos que evitan su oxidación y por lo tanto su remoción por diferentes tecnologías, incluyendo coagulación y/o filtración en lechos empacados con arena o zeolita. Por otro lado, el uso de las membranas de nanofiltración u ósmosis inversa tienen la limitante de no poder recibir influentes con altas concentraciones de COT (en la práctica común se estima que no debe rebasar la concentración de 5 a 6 mg/L), de otra manera la dosificación de biocida tendría que aumentar para mantener en buenas condiciones las membranas, y la frecuencia de cambio de membranas también se incrementaría para asegurar una buena eficiencia de filtrado y calidad del agua.

Por otro lado, la presencia de altas concentraciones de nitrógeno amoniacal y materia orgánica, encontradas en algunos pozos que abastecen a las plantas potabilizadoras del SACMEX, dificulta su remoción con procesos de biofiltración en un solo paso, e incluso con procesos de ósmosis inversa sólo puede removerse el 90% de nitrógeno amoniacal, por lo que agua con contenido mayor a 5 mg/L de esta especie química no puede tratarse con dicho proceso para obtener en el permeado una concentración menor al límite permisible de 0.5 mg/L establecido por la NOM 127.

### Tratamientos

Por lo antes descrito, se desarrollaron pruebas de tratabilidad a nivel laboratorio con el objetivo de remover la materia orgánica y el nitrógeno amoniacal, para lo que se eligió el agua que ingresa a la planta Santa Catarina que proviene de los pozos Santa Catarina 6 y 7, las pruebas fueron las siguientes:

- Un tratamiento fisicoquímico con resinas de intercambio iónico como una alternativa para remover el COT, estas pruebas se realizaron únicamente con el agua del pozo 6 de la potabilizadora Santa Catarina, dada su alta concentración de COT.

- Un tratamiento biológico para remover nitrógeno amoniacal y COT mediante un reactor de biopelícula de lecho móvil (RBLM), con la mezcla del agua de ambos pozos.

#### Resinas de intercambio iónico

El intercambio iónico remueve una gran cantidad de iones del agua y los transfiere a un material sólido, llamado resina de intercambio iónico. Este material los acepta y cede un número equivalente de iones de una especie deseable que se encuentra almacenada en el material. Las resinas de intercambio iónico trabajan solo con iones, aquellas sustancias que no están ionizadas en el agua no se pueden remover por intercambio iónico, pero algunas se pueden adsorber o precipitar sobre las resinas, y si están en forma particulada pueden atravesar el lecho de la resina, sin retenerse.

La materia orgánica puede contener grupos funcionales ácido carboxílicos débilmente ácidos parcialmente ionizados, que se ionizan más cuando el pH aumenta, es por eso que pueden removerse por resinas de intercambio iónico.

Las resinas tienen una capacidad limitada para aceptar y ceder iones, cuando la resina se satura o agota, se lava con una solución fuertemente regeneradora que contiene la especie deseable de iones, dejando al material de intercambio en condición útil. Esta operación es un proceso químico cíclico, y el ciclo completo incluye retrolavado, regeneración, enjuagado y servicio. Las resinas de intercambio aniónico se regeneran con una disolución de cloruro de sodio e hidróxido de sodio. Dos grandes desventajas de este proceso son: a) que las disoluciones regenerantes no se reúsan (y sí aumentan el costo al tratamiento), a menos que se ponga un tratamiento independiente para recuperar salmuera y b) que requiere un sistema de automatización especializado para que opere eficientemente.

Las resinas de intercambio iónico para el tratamiento de agua son, en esencia, insolubles, y su vida útil esperada es de 5 a 10 años.

#### Reactor de biopelícula de lecho móvil (RBLM)

Los reactores de biopelícula de lecho móvil (RBLM) son sistemas con biomasa suspendida, con la particularidad que operan a través del movimiento libre de soportes de plástico a los cuales se les adhieren microorganismo para formar así una biopelícula (Kermani 2009).

Los RBLM son utilizados en el tratamiento de aguas residuales, procesos de potabilización y acuacultura. Pueden tener una configuración únicamente aerobia o aerobia-anóxica, siendo utilizados en etapas secundarias o terciarias de los trenes de tratamiento. Los RBLM son capaces de remover de manera simultánea la materia orgánica y el nitrógeno amoniacal de manera similar a como lo hacen los lodos activados, con la ventaja que se requiere de menor espacio para la separación de los lodos (Calderón 2012).

El uso de los RBLM en potabilización aún es limitado, sin embargo, Serajuddin y Col., (2017) mostraron la remoción de nitrógeno amoniacal y DQO en agua de abastecimiento superficial en Bangladesh, a través de un RBLM utilizado como pre-tratamiento de la potabilizadora. Los autores señalaron una concentración de nitrógeno amoniacal entre 10 y 17 mg/L en el influente, alcanzando una remoción promedio de hasta 11 mg/L en el efluente. La DQO osciló en el influente entre 10 y 80 mg/L y obtuvieron una eficiencia de remoción de 20 a 60%. De lo anterior se asumió la posibilidad de utilizar un sistema RBLM para remover nitrógeno amoniacal y materia orgánica del agua de los pozos del SACMEX que presente esta problemática.

### Metodología

#### Pruebas con resinas de intercambio iónico

Debido a su alta concentración de materia orgánica, se seleccionó el pozo 6 de la planta potabilizadora Santa Catarina con el propósito de hacer las pruebas de tratabilidad para evaluar la remoción de COT.

Para ello se transportó un lote de agua de 1000 L a las instalaciones del IMTA y se determinaron los parámetros de calidad considerados relevantes. Los métodos y equipos utilizados para la determinación de parámetros fisicoquímicos de calidad del agua se encuentran descritos en el Capítulo 2 de este informe.

Se usaron dos tipos de resinas sintéticas, las muestras fueron proporcionadas por la empresa DUPONT, por su eficiencia para tratar agua con alto potencial de incrustación orgánica:

-Resina aniónica fuerte IRA958

-Resina aniónica débil IRA67

Las dos pruebas se hicieron de forma simultánea con un volumen de 100 mL de cada resina empacado en columnas de acrílico de 2 cm de diámetro (Figura 6-123), se trabajaron 130 horas en flujo continuo, lo que equivale a tratar 12,920 BV (volúmenes de lecho). Otras características de la prueba fueron: se operó a flujo descendente, el lecho de resina fue de 54 cm de espesor  (Figura 6-122) y un flujo de alimentación de 16.5 mL/min (10 BV/h). El objetivo era determinar el tiempo de saturación, hasta su estabilización, y a partir de ahí hacerse una evaluación con regeneración para evaluar la recuperación de las resinas, esta última etapa no se realizó en este estudio.

En las pruebas se dio seguimiento a los siguientes parámetros: pH, nitrógeno amoniacal, color y absorbancia. También se tomaron muestras para medir COT del influente y de los efluentes de las columnas a las 41 horas de operación que equivale a haber tratado 4,109 BV (volúmenes de lecho).

#### Pruebas con reactor de biopelícula de lecho móvil

Para esta prueba se empleó la mezcla de agua de los pozos Santa Catarina 6 y 7 que habitualmente ingresa a la planta Santa Catarina.

El sistema RBLM a escala laboratorio empleado en estas pruebas, constó de un reactor seguido de un sedimentador, ambos construidos en acrílico (Figura 6-125). Las dimensiones del reactor fueron 18, 64 y 18 cm de altura, largo y ancho, respectivamente. El volumen nominal fue de 21 L. El soporte utilizado fueron anillos tipo kaldnes K1 de 10 x 7 mm, con un área superficial mínima de 1,000 m2/m3 (Figura 6-124 . Primero se realizó la prueba hidráulica del reactor, para posteriormente adicionar los anillos K1 en un 60% del volumen nominal del mismo (13 L). El siguiente paso fue inocular con biomasa (aproximadamente 2 g SST/L) procedente de la planta de tratamiento de aguas residuales del IMTA (Figura 6-127). El reactor se operó por 7 días, en lote, manteniéndose en recirculación con el objetivo de que la biomasa se aclimatara al agua e iniciara la formación de biopelícula sobre los empaques suspendidos.

Para contar con un influente siempre disponible, se trasladó semanalmente desde la PP Santa Catarina (ubicada en Tláhuac, CDMX) 1000 L de agua. Después del período de adaptación del cultivo, el RBLM operó de manera continua por 18 días, los primeros 6 días a Q = 100 mL/min (TRH = 3.6 h) y a partir del día 13, con Q = 50 mL/min (TRH = 7.2 h). Para la alimentación y recirculación del RBLM se emplearon bombas peristálticas, en la Figura 6-126 se muestran los flujos de alimentación, recirculación y salida del sistema para un Q = 50 mL/min. La aireación del RBLM fue suministrada a través de difusores tipo barra que se colocaron en el fondo del reactor, de manera que se cubriera casi toda el área. El sedimentador empleado tenía forma de pirámide invertida, con un área cuadrada superior de 40x40 cm e inferior de 4x4 cm, la altura era de 60 cm (Figura 6-125 b).

Durante la operación del sistema se mantuvo la concentración de biomasa entre 2,000 y 3,000 mg SST/L. El sistema RBLM fue monitoreado a través de toma de muestra de agua y análisis de nitrógeno amoniacal, nitrito, nitrato y DQO, que actuaron como variables de respuesta para evaluar el desempeño del sistema en remover nitrógeno amoniacal y DQO. Además, se monitorearon parámetros de control como pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto.

Figura 6-122 Medición de volumen de resinas para su empacado en columnas.

Figura 6-123 Columnas con resinas de intercambio iónico durante las pruebas de remoción de COT.

Figura 6-124 Anillos Kaldnes tipo K 1 utilizados como soporte en el RBLM

Figura 6-125 Reactor de acrílico (a) y sedimentador (b).

Figura 6-126 Esquema que muestra los flujos del reactor de biopelícula de lecho móvil (RBLM).

Figura 6-127 Prueba de hidráulica (a), llenado con anillos K1 (b), Inoculación con biomasa y mezcla con anillos K1 (c)

### Resultados

#### Resinas de intercambio iónico

##### Caracterización del agua

Una muestra del lote de agua trasladada al IMTA se analizó y los resultados se presentan en la Tabla 6-45. Las concentraciones de nitrógeno amoniacal y SDT, así como el color, superan los límites establecidos por la NOM 127, destaca la alta concentración de COT.

Tabla 6-45 Calidad del agua del pozo 6 de la P.P. Santa Catarina.

| PARÁMETRO | NOM-127 | INFLUENTE |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5- 8.5 | 7.91 |
| Conductividad (µS/cm) | --- | 5.08 |
| Sólidos disueltos totales (mg/L) | 1000 | 2650 |
| Color aparente (U Pt Co) | -- | 135 |
| Turbiedad (UTN) | 5 | 45.6 |
| Fe (mg/L) | 0.3 | 0.03 |
| Mn (mg/L) | 0.15 | 0.093 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | 17.8 |
| Sílice (mg/L) | -- | 68 |
| Alcalinidad (mg/L como CaCO3) | -- | 2075 |
| Dureza total (mg/L como CaCO3) | 500 | 520 |
| COT (mg/L) |  | 64.58 |
| DQO (mg/L) |  | 226 |
| DBO (mg/L) |  | 14 |

##### Comportamiento del pH

El pH en el influente fue de 7.91 y en los efluentes de las columnas empacadas con ambas resinas hubo un incremento de 0.5 unidades, lo que hace que el pH se encuentre en el límite máximo de 8.5 que establece la NOM 127.

##### Remoción de color

El color del agua antes del tratamiento fue de 135 U Pt-Co, pero la remoción con ambas resinas permite cumplir con la NOM-127 (25 U Pt-Co). En general la resina IRA 958 remueve menos color que la IRA 67. En la IRA 958 el color comienza a incrementarse aproximadamente a las 25 horas de operación, pero en el efluente de la resina IRA 67 a partir de ese tiempo parece estabilizarse. El seguimiento al color es importante ya que es una medida indirecta, aunque no proporcional, de la concentración de materia orgánica en el agua. Considerando los valores obtenidos de color en el efluente hasta el final de la prueba, no se llegó al punto de fuga en ninguna de las dos columnas, por lo que parece que todavía era posible seguir operándolas y obtener agua con buena calidad, antes de tener que someterlas a regeneración.

Figura 6-128 Comportamiento del pH en las resinas IRA 958 e IRA 67.

Figura 6-129 Comportamiento del color en las resinas IRA 958 e IRA 67.

##### Remoción de COT

En la Tabla 6-46 se observan los valores de COT medidos para el efluente de ambas resinas a las 41 horas de operación. Es interesante notar que en ambas existe una alta eficiencia de remoción (56 y 54 %), siendo mejor la IRA 958 (aniónica fuerte), y pueden remover 35 y 36 mg/L de COT cuando han tratado 4,109 BV. Para incrementar la remoción se requeriría de otra etapa de intercambio. Estos resultados coinciden con los reportados por Clifford y col., (2011) a partir de un estudio realizado a escala laboratorio con la resina IRA 958 para remover COT, en el que encontraron una remoción del 58 % al tratar entre 4,000 y 4,500 BV, a partir de una concentración inicial de 6 mg/L.

Comparando la eficiencia de remoción de COT, entre ósmosis inversa e intercambio iónico, de acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba con el agua del pozo Tulyehualco (~90%), la remoción con resinas es más baja; sin embargo, también es importante considerar el ensuciamiento que la materia orgánica puede causar a las membranas, lo que hace necesario su reemplazo con mayor frecuencia.

Tabla 6-46 COT en agua del pozo 6 de la P.P. Santa Catarina, efluente de IRA 958 e IRA 67.

| Muestra | COT (mg/L) | Remoción de COT (%) |
| --- | --- | --- |
| Influente | 64.58 |  |
| Efluente IRA 958 | 28.39 | 56 |
| Efluente IRA 67 | 29.65 | 54 |

El COT del pozo 6 es muy alto, por eso es conveniente que siempre esté en operación el pozo 7 de Santa Catarina, ya que permite diluir esta concentración hasta valores de 15.5 mg/L en la mezcla de agua que ingresa a la potabilizadora. Si esta concentración de COT ingresara a un sistema de resinas de intercambio iónico, sería factible removerla. Sin embargo, antes de tomar la decisión de incluir un sistema de intercambio iónico en el tren de tratamiento para cualquier planta potabilizadora, y para la planta Santa Catarina en particular, es altamente recomendable realizar pruebas para determinar la eficiencia de recuperación de las resinas después de varios ciclos de servicio-regeneración, así como las cantidades requeridas de los regenerantes, el volumen global de recuperación de agua y el costo de tratamiento por metro cúbico.

#### Reactor con biopelícula de lecho móvil (RBLM)

##### Caracterización del agua

En Tabla 6-47 se muestra la calidad del agua del influente de la planta Santa Catarina, tomada del efluente de las torres de desorción, primera etapa de tratamiento en la potabilizadora. Los parámetros que rebasan los límites permitidos por la NOM 127 son: pH, color, turbiedad, SDT y nitrógeno amoniacal; el COT es muy elevado.

Tabla 6-47 Calidad del agua del influente la P.P. Santa Catarina (después de la torre de desorción)

| PARÁMETRO | NOM-127 Límite permisible | INFLUENTE |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5- 8.5 | 8.66 |
| Conductividad (µS/cm) | --- | 3905 |
| Sólidos disueltos totales (mg/L) | 1000 | 1950 |
| Color verdadero (U Pt Co) | 20 | 87 |
| Turbiedad (UTN) | 5 | 5.9 |
| Fe (mg/L) | 0.3 | 0.01 |
| Mn (mg/L) | 0.15 | 0.09 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | 8.2 |
| Sílice (mg/L) | -- | 47 |
| Alcalinidad (mg/L como CaCO3) | -- | 1710 |
| Dureza total (mg/L como CaCO3) | 500 | 465 |
| COT (mg/L) |  | 15.5 |
| DQO (mg/L) |  | 120.5 |
| DBO (mg/L) |  | 45.18 |

##### Remoción de nitrógeno amoniacal

El desempeño del sistema RBLM para remover nitrógeno amoniacal, o mejor dicho convertirlo a especies nitrogenadas más oxidadas (iones nitritos o nitratos), se muestra en la Figura 6-130, durante 432 h de operación. La concentración promedio de nitrógeno amoniacal en el agua que ingresaba al reactor fue de 8.28 mg/L.

El RBLM tuvo una deficiente remoción de nitrógeno amoniacal las primeras 100 h de su operación (Figura 6-130) lo cual fue atribuido al TRH corto (3.6 h); debido a esto se aumentó el TRH a 7.2 h, y la eficiencia mejoró hasta dejar un remanente de 0.44 mg /L de nitrógeno amoniacal a la salida del reactor (~95 % de remoción), concentración que cumple con el límite máximo permisible (LMP) de la NOM-127.

Es importante señalar que el proceso biológico para oxidar el nitrógeno amoniacal es la nitrificación, y por ello se genera nitrito (NO2-) como intermediario y nitrato (NO3-) como producto final. La Figura 6-131 y la Figura 6-132 muestran el comportamiento de estos dos contaminantes, los cuales nunca rebasaron los límites establecidos por la NOM-127 en el efluente del reactor.

Figura 6-130 Remoción de nitrógeno amoniacal en el RBLM.

Figura 6-131 Generación de nitrito en el sistema RBLM.

Figura 6-132 Generación de nitrato en el sistema RBLM.

La concentración de nitrato a la salida del reactor varió entre 0.8 y 6.1 mg/L, lo que indica que, a pesar de que el nitrógeno amoniacal fue consumido prácticamente en su totalidad, el balance de nitrógeno amoniacal consumido no empata completamente con el nitrato generado; se generó menos N-NO3 que nitrógeno amoniacal consumido. Es probable que, durante la operación del reactor, una parte del amonio disuelto se haya transformado a NH3(g) debido al pH que se observó en el reactor.

La Figura 6-133 muestra que en el influente el pH varió entre 8.5 y 9.0 (el cual ya está fuera del valor máximo que establece la NOM-127), y en el reactor se elevó hasta casi los 9.5. Esto sugiere una pérdida de nitrógeno amoniacal en forma gaseosa, debido a que el pKa del equilibrio amonio ↔ amoniaco es 9.25 y en consecuencia al menos la mitad del amonio se transformó en amoniaco, y fue arrastrado por la aireación del sistema.

Por otro lado, la baja generación de nitrito indica una adecuada disponibilidad de oxígeno para la nitrificación, lo cual coincide con la concentración del oxígeno disuelto medido en el RBLM, el cual se mantuvo por arriba de 7 mg/L (Figura 6-133). Los resultados no fueron alentadores respecto a la remoción de DQO, ya que su concentración no sufrió prácticamente cambios desde el influente al efluente del reactor (Figura 6-134).

Figura 6-133 Concentración de Oxígeno disuelto y cambio de pH en el sistema RBLM.

Figura 6-134 Remoción de DQO en el sistema RBLM.

En un análisis realizado en el laboratorio de Calidad del Agua del IMTA, se midieron las concentraciones de DBO5 y DQO en el influente de la PP Santa Catarina, dando como resultado 45.18 y 120.5 mg/L, respectivamente. Esto da una relación DBO5/DQO de 0.3, lo que indica que la materia orgánica de esta agua es poco biodegradable. Lo anterior explica el hecho de la nula remoción de DQO en el RBLM.

El uso de ozono como pretratamiento antes de ingresar el agua a un RBLM, podría ser una forma de aumentar su eficiencia al romper las moléculas orgánicas y aumentar su biodegradabilidad. Sin embargo, comparando esta tecnología con la filtración en biolita evaluada en la planta potabilizadora La Caldera, el RBLM está en desventaja por el hecho de requerir elevados tiempos de residencia (entre 3.6 y 7.2 horas) para remover el nitrógeno amoniacal, comparado con los minutos que necesitaron los biofiltros. Instalar un RBLM significaría mayor costo en construcción y terreno, además se producen lodos que requerirían tratamiento y la operación es más compleja que la de los filtros de biolita. Por otro lado, ambas tecnologías requieren aireación para poder llevar a cabo el proceso de remoción.

### Conclusiones

De las pruebas de intercambio iónico se concluye que la eficiencia de remoción de COT fue 56 y 54 %, para las resinas IRA 958 y la IRA 67 respectivamente, cuando han tratado 4,109 BV. Sin embargo, antes de tomar la decisión de incluir un sistema de intercambio iónico en el tren de tratamiento para cualquier planta potabilizadora, y en particular para la planta Santa Catarina, es altamente recomendable realizar pruebas para determinar la eficiencia de recuperación de las resinas después de varios ciclos de servicio-regeneración, así como las cantidades requeridas de los regenerantes, el volumen global de recuperación de agua y el costo de tratamiento por metro cúbico.

Respecto al reactor de biopelícula en lecho móvil (RBLM), a partir de una concentración inicial de 8.2 mg/L de nitrógeno amoniacal, la eficiencia de remoción fue ~ 95% cuando el TRH fue de 7.2 horas, cumpliendo con la NOM-127, y de 44% cuando el TRH fue de 3.6 horas, con el cual no se logra el objetivo deseado. Al comparar esta tecnología con la filtración en biolita para remover nitrógeno amoniacal, un RBLM significaría mayor construcción y terreno, además se producen lodos que requerirían tratamiento y la operación es más compleja que la de un filtro con biolita.

La baja biodegradabilidad de los compuestos orgánicos contenidos en el agua de la potabilizadora Santa Catarina, inhibe la eficiencia del sistema biológico RBLM para la remoción de la materia orgánica.

## Referencias

Aguiar, A., Andrade, L., Grossi, L., Pires, W., & Amaral, M. (2018). Acid mine drainage treatment by nanofiltration: A study of membrane fouling, chemical cleaning, and membrane ageing. Separation and Purification Technology, 192, 185–195.

Balasubramanian, P. (2013). A brief review on best available technologies for reject water (brine) management in industries. International Journal of Environmental Sciences, Vol. 3. 2010-2018.

Beristain-Cardoso, R., Texier, A.-C., Razo-Flores, E., Méndez-Pampín, R., & Gómez, J. (2009). Biotransformation of aromatic compounds from wastewaters containing N and/or S, by nitrification/denitrification: A review. Reviews in Environmental Science and Bio/Technology, 8(4), 325–342.

Calderón, K., Martín-Pascual, J., Poyatos, J. M., Rodelas, B., González-Martínez, A., & González-López, J. (2012). Comparative analysis of the bacterial diversity in a lab-scale moving bed biofilm reactor (MBBR) applied to treat urban wastewater under different operational conditions. Bioresource technology, 121, 119–126.

CEPIS/OPS. Programa regional HEP/OPS/CEPIS de Mejoramiento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (1992). Ciclo: Tratamiento. Serie: Filtración rápida. Manual V: Criterios de Diseño.

Clifford, D., Sorg, T.J. & Ghurye, G. L. (2011) Ion Exchange and adsorption of inorganic contaminants. In Water Quality & Treatment. AWWA. 12.1-12.87.

Crittenden, J. C., Trussell, R. R., Hand, D. W., Howe, K. J., & Tchobanoglous, G. (2012). MWH’s Water Treatment: Principles and Design. John Wiley & Sons.

de Gyves, M.J. & Llongueras, J.G. (1990).  Determinación de la tendencia a la incrustación o corrosion del agua. Ingeniería Hidráulica en México. Mayo-agosto, 53-58.

de la Cruz, V. M., Soler, N.L., Llavero, P. M.P., Vílchez, Ch. J.I. & Sanz, P. J.M. (2013) Mejora en la calidad del agua suministrada en los municipios de la provincial de Córdoba mediante el empleo de dióxido de cloro. Tecnoagua. 42-50.

dos Santos, P. R., & Daniel, L. A. (2019). A review: Organic matter and ammonia removal by biological activated carbon filtration for water and wastewater treatment. International Journal of Environmental Science and Technology, 1–16.

Doug E., & Budd, G. (2011) Overview of water treatment processes in Water Quality & Treatment. AWWA. 12.1-12.87.5.1-5.38.

Duranceau, S., & Taylor. J. (2011) Membranes in Water Quality & Treatment. AWWA. 12.1-11.1-11.10.

El-Dib, M. A., & Ali, R. K. (1995). THMs formation during chlorination of raw Nile river water. Water Research, 29(1), 375–378.

Environmental Protection Agency (EPA) (1993). Nitrogen Control Manual. Environmental pollution agency of United States. Editorial. Washington, DC.: EPA.

Environmental Protection Agency (EPA) (2000). Folleto informativo Extracción de amoniaco por arrastre con aire. Editorial. Washington, DC.

Gottlieb, M. C. & Watkins, G.S. (2012). Ion- Exchange Applications in Water Treatment. In Water Treatment Plant Desing. AWWA.14.1-14.71.

Kermani, M., Bina, B., Movahedian, H., Amin, M. M., & Nikaein, M. (2009). Biological phosphorus and nitrogen removal from wastewater using moving bed biofilm process. Iranian Journal of Biotechnology, 7(1), 19-27.

Korotta-Gamage, S. M., & Sathasivan, A. (2017). A review: Potential and challenges of biologically activated carbon to remove natural organic matter in drinking water purification process. Chemosphere, 167, 120–138.

Labban, O., Liu, C., & Chong, T. H. (2017). Fundamentals of low-pressure nanofiltration: Membrane characterization, modeling, and understanding the multi-ionic interactions in water softening. Journal of Membrane Science, 521, 18–32.

Ling, J., & Chen, S. (2005). Impact of organic carbon on nitrification performance of different biofilters. Aquacultural engineering, 33(2), 150–162.

OMS. (2011). Guidelines for drinking-water quality. WHO 4th Ed. ISBN 978 92 4 154815 1.

Piña, M.  Pruebas en campo con la planta potabilizadora móvil de 1 Lps para remover Fe y Mn en el Sistema de Agua Potable Villa Hacienda Blanca y la Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca. México.» Instituto Mexicano de Tecnología del Agua., 2006.

Qin, S., Ma, F., Huang, P., & Yang, J. (2009). Fe (II) and Mn (II) removal from drilled well water: A case study from a biological treatment unit in Harbin. Desalination, 245(1–3), 183–193.

Reckhow, D. A., & Singer, P. C. (1990). Chlorination by-products in drinking waters: From formation potentials to finished water concentrations. Journal-American Water Works Association, 82(4), 173–180.

Sans-Fonfría, R. Sans, R., & de Pablo Ribas, J. (1989). Ingeniería ambiental: Contaminación y tratamientos (Vol. 28). Marcombo.

SEMARNAT (1996) Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

Knocke, W., Van Benschoten J., Kearney, Andrew, M. (1990). Alternative oxidants for the removal of soluble iron and manganese. AWWA Research Foundation, Denver Colorado, USA.

Serajuddin, M., Chowdhury & M., Islam, A. (2017). Towards a novel approach to improve drinking water quality at Dhaka, Bangladesh. Environmental Engineering Research, 23(2), 136–142.

Søgaard, E. G., Medenwaldt, R., & Abraham-Peskir, J. V. (2000). Conditions and rates of biotic and abiotic iron precipitation in selected Danish freshwater plants and microscopic analysis of precipitate morphology. Water Research, 34(10), 2675–2682.

Sommerfeld, E. O. (1999). Iron and manganese removal handbook. American Water Works Association.

SSA. (1994) Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. Salud ambiental, agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. Diario Oficial de la Federación.

Tak, S., & Vellanki, B. P. (2018). Natural organic matter as precursor to disinfection byproducts and its removal using conventional and advanced processes: State of the art review. Journal of water and health, 16(5), 681–703.

Tekerlekopoulou, A. G., Pavlou, S., & Vayenas, D. V. (2013). Removal of ammonium, iron and manganese from potable water in biofiltration units: A review. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 88(5), 751–773.

Tchobanoglous, G., Burton, F., & Stensel, H. D. (2002). Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. McGraw-Hill Education.

Turan, M., Gulsen, H., & Çelik, M. S. (2005). Treatment of landfill leachate by a combined anaerobic fluidized bed and zeolite column system. Journal of environmental engineering, 131(5), 815–819.

van den Akker, B., Holmes, M., Cromar, N., & Fallowfield, H. (2008). Application of high rate nitrifying trickling filters for potable water treatment. Water research, 42(17), 4514–4524.

Water Environment Federation. (2010). Biofilm Reactors WEF. McGraw Hill Professional.

Wu, S., & Maskaly, J. (2018). Study on the effect of total dissolved solids (TDS) on the performance of an SBR for COD and nutrients removal. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 53(2), 146–153.