# Revisión de proyectos a nivel de ingeniería básica de cuatro (4) plantas potabilizadoras

Se revisó la ingeniería básica elaborada por el SACMEX a partir de los proyectos funcionales y términos de referencia realizados por el IMTA, de cuatro plantas potabilizadoras. Se entregaron los documentos con las observaciones y cambios requeridos para la integración de los documentos, con el visto bueno para ser utilizados en la licitación que se lleve a cabo para la rehabilitación o reconstrucción de las plantas potabilizadoras.

## PP Cerro de la Estrella 2

### Ingeniería arquitectónica

- Se recomienda indicar todas las áreas con letreros, tales como estacionamientos y oficinas.

- Representar la información de niveles y dimensiones de banqueta y del arroyo vehicular.

- Deberá indicarse el nivel de piso terminado en todas las áreas, incluyendo las azoteas para poder elaborar el proyecto arquitectónico y estructural

- Indicar con texto las rejillas pluviales.

- Indicar en un punto específico e inamovible un banco de nivel el cual esté referenciado con el plano topográfico.

- Se recomienda elaborar plano de cuando menos dos fachadas arquitectónicas, y cortes por fachada de las áreas a intervenir o ampliar.

- Incluir cotas de separación entre filtros y separación entre tanque sedimentador y filtros.

- Acotar distancias entre equipos y muro barda perimetral.

- Deberá mantenerse la misma fuente para todos los letreros dentro del dibujo y la jerarquía se dará mediante distintos tamaños.

- La simbología deberá ser más extensa y los símbolos que se utilicen en el listado deberán de mantener la misma proporción.

- Se recomienda mencionar el tipo de material de puertas a colocarse, no es necesario un detalle ya que éste se elaborará en el proyecto ejecutivo, pero se recomienda colocar el tipo y material para puertas y ventanas.

Figura 9-1 Arquitectónico, primer nivel, PP Cerro de la Estrella 2

Figura 9-2 Arquitectónico, nivel sótano, PP Cerro de la Estrella 2

### Ingeniería estructural

- Especificar qué tipo de concreto deberá usarse para colar las cimentaciones de los elementos nuevos, es decir, especificar si se recomienda un acelerante de fraguado o si se necesita con algún impermeabilizante integral.

- Indicar si los elementos estructurales llevaran parrilla simple o doble parrilla en la unión de los dos tanques, el nuevo y el existente.

- Indicar en planos cuáles son los elementos existentes y cuáles son las estructuras nuevas o las modificaciones.

- Indicar un detalle de cómo se unen los dos tanques de concreto, el nuevo y el existente.

- Especificar cuáles son las dimensiones de tanque existente y detalle de cómo se unirá con el tanque nuevo; el ejecutivo deberá tener un plano en específico para la unión de estos dos tanques.

- Especificar en los detalles de cimentación que la profundidad final será determinada por el estudio de geotecnia.

- Es recomendable indicar el espesor de todos los elementos de concreto, para tener un pre-dimensionamiento con que poder iniciar el cálculo estructural a nivel ejecutivo.

- Es recomendable hacer un anteproyecto de pailería, donde se especifique la calidad del acero con la que deberá elaborarse el tanque sedimentador, así como las tuberías de diferentes diámetros.

- Deberá indicarse en el anteproyecto, con base en el pre-dimensionamiento una tabla con volúmenes estimados generales de obra, tales como, metros cúbicos de excavación, toneladas de acero, kilogramos de acero de refuerzo, metros cúbicos de concreto, entre otros datos que puedan representarse de manera general, sin la necesidad de profundizar a nivel de un catálogo de conceptos.

- Las especificaciones finales de armados y dimensiones de elementos estructurales se darán en el proyecto ejecutivo, pero el plano estructural de ingeniería básica deberá contener las dimensiones finales estimadas, así como elevaciones, para poder elaborar dicho cálculo estructural, a lo cual precederá un estudio de mecánica de suelos.

Figura 9-3 Estructural, cimentación del clarificador, PP Cerro de la Estrella 2

Figura 9-4 Estructural Tanque de agua potable, PP Cerro de la Estrella 2

### Ingeniería eléctrica

El plano que se muestra que en el proyecto presenta la simbología del diagrama unifilar señalizando la alimentación de energía y distribución, hace falta señalizar en el plano dónde estarán distribuidos los tableros de control, tableros de cargas y fuerzas, transformadores y tuberías de distribución eléctrica siguiendo los lineamientos dados en las especificaciones generales para el diseño eléctrico, agregando los siguientes planos:

- Distribución de tubería conduit para distribución eléctrica

- Total, de cajas condulet

- Apagadores y contactos

- Luminarias

- Tableros de control

- Tableros de fuerza

- Centros de cargas

- Distribución de tierras

Estos deberán de contener el croquis de localización en el área en cuestión, el total de luminarias por área, apagadores y la altura de los montajes de los tableros e incluir simbología del diagrama en cuestión e identificadores.

Figura 9-5 Eléctrico, diagrama unifilar, PP Cerro de la Estrella 2

Figura 9-6 Eléctrico, distribución general de equipos, PP Cerro de la Estrella 2

### Ingeniería de instrumentación y control

Sensores: se recomienda que los sensores de campo de las variables a medir sean de lazo de corriente debido a la distancia al centro de control, donde está ubicada la UTR, esto debido a que los transmisores análogos de salida de corriente 4 a 20 mA, presentan más inmunidad a la longitud del cable.

UTR: se requiere revisar el aislamiento de la fuente de alimentación de la UTR, se recomienda la instalación de un transformador de control de al menos 1 KVA para alimentación de la UTR y de los sensores, para tener aislamiento galvánico, y evitar el ruido inducido por los motores y las cargas inductivas del sistema.

Filosofía de Control: se requiere proporcionar toda la linealización de los sensores como memoria de cálculo, para la calibración y puesta en marcha del sistema. Así mismo establecer los parámetros de ajuste y de umbral para cada una de las variables a medir.

Figura 9-7 Diagrama de instrumentación, PP Cerro de la Estrella 2

### Catálogo y programa de obra

La empresa consultora presentó su catálogo de obra por actividades y a precio alzado para la potabilizadora Cerro de la Estrella 2, el cual contiene: resumen, ante presupuesto (conceptos desglosados con cantidades, precios unitarios e importe), catálogo de actividades con precios, catálogo de actividades sin precios, así como el programa de obra). El catálogo incluye los siguientes rubros: Estudios y Proyectos; Construcción (obra arquitectónica y herrería, civil, hidráulica, electromecánica, instrumentación y control); Instalaciones hidrosanitarias; y Operación (puesta en marcha; capacitación, elaboración de manual de O&M, y elaboración de informe final).

Después de varias revisiones y modificaciones, se verificó que estaban incluidas todas las actividades (y sus conceptos particulares) necesarias para llevar a cabo el proyecto y las obras de rehabilitación, de acuerdo con el proyecto funcional y los Términos de Referencia. Se presenta a continuación, el resumen del catálogo y el programa de obra a doce meses.

| RESUMEN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA CON CANTIDADES, UNIDADES Y PRESUPUESTO BASE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO | C O N C E P T O S D E O B R A | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | PRECIO CON LETRA | IMPORTE |
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |
|  | POTABILIZADORA CERRO DE LA ESTRELLA 2 |  |  |  |  |  |
|  | ESTUDIOS Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |
| 1 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E INVENTARIO DE INSTALACIONES (TRG) | LEVANTAMIENTO | 1.0000 | $92,248.00 | (* NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. *) | $92,248.00 |
| 2 | ESTUDIO DE MECÁNICAS DE SUELOS (TRG) | ESTUDIO | 1.0000 | $100,000.00 | (* CIEN MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $100,000.00 |
| 3 | ESTUDIO DE EFICIENCIAS ELECTROMECÁNICAS (TRG) | ESTUDIO | 1.0000 | $85,500.00 | (* OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $85,500.00 |
| 4 | ESTUDIO DE MEDICIÓN DE PRESIONES A LA ENTREGA DE LA RED (TRG) | ESTUDIO | 1.0000 | $389,800.00 | (* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $389,800.00 |
| 5 | PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERÍA DE DETALLE DE PLANTA POTABILIZADORA (TRG) | PROYECTO | 1.0000 | $1,008,000.00 | (* UN MILLÓN OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $1,008,000.00 |
| 6 | ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (TRG) | ESTUDIO | 1.0000 | $92,000.00 | (* NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $92,000.00 |
| 7 | ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL INFORME AMBIENTAL (TRG) | INFORME | 1.0000 | $235,500.00 | (* DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $235,500.00 |
|  | CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |
|  | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 8 | DESMONTAJE Y RETIRO A ALMACÉN DE EQUIPOS EXISTENTES (A1): FILTRO DE RETROLAVADO, SISTEMA DE OZONIZACIÓN, TUBERÍAS, VÁLVULAS, ACTUADORES, ETC. | CAMPAÑA | 1.0000 | $313,500.00 | (* TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $313,500.00 |
| 9 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESTRUCTURAS NO APROVECHABLES (A1) | CAMPAÑA | 1.0000 | $100,475.00 | (* CIEN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *) | $100,475.00 |
| 10 | TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE PERMISOS (TRG) | GESTIÓN | 1.0000 | $192,000.00 | (* CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $192,000.00 |
|  | OBRA CIVIL |  |  |  |  |  |
| 11 | TERRACERÍAS (A2) | PREDIO | 1.0000 | $21,886.74 | (* VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. *) | $21,886.74 |
| 12 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL TANQUE DE AGUA TRATADA | TANQUE | 1.0000 | $720,000.00 | (* SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $720,000.00 |
| 13 | SOPORTERÍA (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $73,013.79 | (* SETENTA Y TRES MIL TRECE PESOS 79/100 M.N. *) | $73,013.79 |
| 14 | REHABILITACIÓN DE LA CASETA PARA EL CCM Y OFICINAS | CASETA | 1.0000 | $48,120.47 | (* CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 47/100 M.N. *) | $48,120.47 |
|  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |
| 15 | LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN, CON TANQUES Y POZOS (A1) | INTERCONEXIÓN | 1.0000 | $1,876,266.22 | (*UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. *) | $1,876,266.22 |
| 16 | REMODELACIÓN A 6 FILTROS DE ZEOLITA (A1) (LIMPIEZA, RECUBRIMIENTOS, SUSTITUCIÓN DE MEDIO FILTRANTE, BAJO DREN, ESPREAS Y MÚLTIPLE DISTRIBUIDOR SUPERIOR, CAMBIO DE TUBERÍAS PARA RETROLAVADO, VÁLVULAS, ACTUADORES, ETC.) | CONJUNTO | 1.0000 | $4,335,285.40 | (* CUATRO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. *) | $4,335,285.40 |
| 17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE CLARIFICADOR METÁLICO (A2) | TANQUE | 1.0000 | $300,000.00 | (* TRECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $300,000.00 |
|  | INSTALACIONES MECÁNICAS |  |  |  |  |  |
| 18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN (A1) | CONJUNTO | 1.0000 | $52,725.00 | (* CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. *) | $52,725.00 |
| 19 | SISTEMA DE AIREACIÓN PARA FILTROS A PRESIÓN | SISTEMA | 1.0000 | $113,400.00 | (* CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $113,400.00 |
| 20 | BOMBAS DOSIFICADORAS | CONJUNTO | 1.0000 | $86,949.00 | (* OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *) | $86,949.00 |
| 21 | BOMBEO A FILTRACIÓN | CONJUNTO | 1.0000 | $520,814.21 | (* QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 21/100 M.N. *) | $520,814.21 |
| 22 | BOMBEO DE RETROLAVADO | CONJUNTO | 1.0000 | $476,350.00 | (* CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. *) | $476,350.00 |
| 23 | BOMBEO DE DISTRIBUCIÓN A RED | CONJUNTO | 1.0000 | $436,350.00 | (* CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. *) | $436,350.00 |
|  | ARQUITECTÓNICO Y ACABADOS |  |  |  |  |  |
| 24 | ACABADOS EN BAÑO (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $21,155.09 | (* VEINTIÚN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. *) | $21,155.09 |
| 25 | ACABADOS EN CASETA DE CLORACIÓN (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $19,662.00 | (* DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *) | $19,662.00 |
| 26 | ACABADOS EN CCM Y OFICINA (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $68,689.98 | (* SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. *) | $68,689.98 |
| 27 | BANQUETAS, PISOS Y JARDINERÍA (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $10,693.93 | (* DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. *) | $10,693.93 |
|  | HERRERÍA Y CARPINTERÍA |  |  |  |  |  |
| 28 | HERRERÍA (A2) | JGO | 1.0000 | $17,094.00 | (* DIECISIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *) | $17,094.00 |
|  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |
| 29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS (A2) | BAÑO | 1.0000 | $8,409.98 | (* OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 98/100 M.N. *) | $8,409.98 |
| 30 | INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA (A2) | PREDIO | 1.0000 | $4,515.20 | (* CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N. *) | $4,515.20 |
| 31 | INSTALACIÓN DE RED SANITARIA Y PLUVIAL (A2) | PREDIO | 1.0000 | $13,536.49 | (* TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. *) | $13,536.49 |
| 32 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE LA REGADERA CON LAVAOJOS (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $38,737.97 | (* TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. *) | $38,737.97 |
|  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |
| 33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL (A2) | SISTEMA | 1.0000 | $920,000.00 | (* NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $920,000.00 |
| 34 | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO INTERIOR Y CONTACTOS (A2) | RED | 1.0000 | $22,000.00 | (* VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $22,000.00 |
| 35 | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO EXTERIOR (A2) | RED | 1.0000 | $40,000.00 | (* CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $40,000.00 |
|  | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |
| 36 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL (A2) | SISTEMA | 1.0000 | $2,500,000.00 | (* DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $2,500,000.00 |
| 37 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA (A2) | SISTEMA | 1.0000 | $387,507.00 | (* TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N. *) | $387,507.00 |
| 38 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (TRG) | SISTEMA | 1.0000 | $124,000.00 | (* CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $124,000.00 |
|  | PRUEBAS PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| 39 | PRUEBAS PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA (4 MESES) (TRG) | CONJUNTO | 1.0000 | $2,750,913.43 | (* DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 43/100 M.N. *) | $2,750,913.43 |
| 40 | CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SACMEX PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA 3 MESES (TRG) | CAPACITACIÓN | 1.0000 | $300,000.00 | (* TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $300,000.00 |
| 41 | ENTREGA DE DOCUMENTOS Y GARANTÍAS (1 MES) | INFORME | 1.0000 | $130,000.00 | (* CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $130,000.00 |
|  | TOTAL |  |  |  | (* DIECINUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. *) | $19,047,098.90 |
|  | IVA |  |  |  | (* TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. *) | $3,047,535.82 |
|  | TOTAL CON IVA |  |  |  | (* VEINTIDÓS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. *) | $22,094,634.73 |
|  | INVERSIÓN |  |  | $15,866,185.47 |  |  |
|  | PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN |  |  | $3,180,913.43 |  |  |
|  | TOTAL |  |  | $19,047,098.90 |  |  |
|  | IVA |  |  | $3,047,535.82 |  |  |
|  | GRAN TOTAL |  |  | $22,094,634.73 |  |  |

Programa de obra

| NÚMERO | ACTIVIDAD | AÑO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12 |  |  |  |
| 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, TOPOGRAFÍA, EFICIENCIAS ELECTROMECÁNICAS, IMPACTO AMBIENTAL, PRESIONES EN LA RED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ANÁLISIS DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | OBRA CIVIL ESTRUCTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y PAILERÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | HERRERÍA, CARPINTERÍA Y ACABADOS (ARQUITECTÓNICO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SACMEX PARA LA PLANTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ENTREGA DE DOCUMENTOS Y GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## PP La Caldera

### Ingeniería arquitectónica

- Se recomienda indicar todas las áreas con letreros, tales como estacionamientos y oficinas, así como indicar el nivel de piso terminado, al menos de las áreas más representativas.

- Las líneas de corte deberán ser más grandes a manera de que se puedan apreciar más en el dibujo arquitectónico.

- Representar la información de niveles y dimensiones de banqueta y del arroyo vehicular.

- Representar de manera sombreada las áreas existentes con la finalidad de separarlas de las áreas donde habrá estructuras nuevas.

- Indicar con texto las rejillas pluviales.

- En caso de no existir cambios a nivel arquitectónico, deberán de marcarse zonas donde habrá modificaciones en unidades de tratamiento, estructuras y equipos.

- Incluir cotas de separación entre filtros y separación entre tanque sedimentador y filtros.

- Acotar distancias entre equipos y muro barda perimetral.

- Deberá mantenerse la misma fuente para todos los letreros dentro del dibujo. Y la jerarquía se dará mediante distintos tamaños.

- La simbología deberá ser más extensa y los símbolos que se utilicen en el listado deberán de mantener la misma proporción.

Figura 9-8 Arquitectónico, arreglo general de conjunto, PP La Caldera Nueva

Figura 9-9 Arquitectónico, corte transversal, PP La Caldera Nueva

### Ingeniería estructural

- Se deberán especificar las dimensiones estimadas de muros para el desarenador.

- Hay que indicar qué tipo de impermeabilización se usara en el tanque sedimentador de concreto que se construirá por debajo del nivel de piso terminado, si será impermeabilizante integral en el concreto o si se utilizara una capa protectora que se aplicara una vez fraguada la estructura.

- En el corte del tanque sedimentador enterrado nuevo, deberán especificarse las dimensiones necesarias para su correcto funcionamiento de acuerdo con el diseño funcional propuesto, así como su ubicación dentro de los planos estructurales

- El corte del tanque desarenador deberá mostrar detalle del entortado propuesto para dar pendientes interiores.

- Indicar en planos cuáles son los elementos existentes y cuáles son las nuevas unidades.

- Especificar en los detalles de cimentación que la profundidad final será determinada por el estudio de geotecnia.

- Es recomendable indicar el espesor de todos los elementos de concreto, para tener un pre-dimensionamiento con que poder iniciar el cálculo estructural a nivel ejecutivo.

- Es recomendable hacer un anteproyecto de pailería, donde se especifique la calidad del acero con la que deberá elaborarse los dos sedimentadores superficiales, así como las tuberías de diferentes diámetros. Y deberá ser un plano independiente al de cimentación.

- Deberá indicarse en el anteproyecto, con base al pre-dimensionamiento, una tabla con volúmenes generales de obra, tales como, metros cúbicos de excavación, toneladas de acero, kilogramos de acero de refuerzo, metros cúbicos de concreto, entre otros datos que puedan representarse de manera general, sin la necesidad de profundizar a nivel de un catálogo de conceptos.

- Las especificaciones finales de armados y dimensiones de elementos estructurales se darán en el proyecto ejecutivo, pero el plano estructural de ingeniería básica deberá contener las dimensiones finales, así como elevaciones, para poder elaborar dicho cálculo estructural, a lo cual precederá un estudio de mecánica de suelos.

Figura 9-10 Estructural, tanque desarenador nuevo, PP La Caldera Nueva

Figura 9-11 Estructural, clarificador enterrado, PP La Caldera Nueva

### Ingeniería eléctrica

- Se deberán ubicar los tableros de control de las válvulas solenoides y sus diferentes conectores para el CCM existente (centro de control de motores) que es donde se alimentan todos los equipos. La distribución de la tubería conduit deberá estar señalizada en el plano para visualizar la distribución eléctrica en la planta. Presentar la simbología del diagrama unifilar señalizando la alimentación de energía y distribución en el plano donde estan distribuidos los tableros de control, tableros de cargas y fuerzas, transformadores y planta de emergencia, tuberías de distribución eléctrica, siguiendo los lineamientos dados en las especificaciones generales para el diseño eléctrico con base en la NOM-001-SEDE-2012.

### Ingeniería de instrumentación y control

- Comunicaciones: Para la instalación y monitoreo se requiere que se establezca un enlace hacia internet, se sugiere el uso de un enlace de RF, mediante antenas en la banda libre de 925 MHz, esto debido al monitoreo propuesto de las cámaras la cuales consumen mucho ancho de banda. Se requiere la memoria de cálculo de ancho de banda (QoS) requerido, según el número de cámaras.

- Sensores: Especificar cuáles sensores de las variables físicas de campo son de voltaje o corriente.

- Realizar el diagrama de conexiones eléctricas de la UTR y de los sensores de campo, éste debe contener los siguientes elementos:

- Conexiones desde la alimentación principal

- Alimentación del bus de CD

- Entradas Digitales

- Entradas Análogas

- Salidas Digitales

- Salidas Análogas

- Bus 485 (especificar los terminadores de línea)

Figura 9-12 Eléctrico, diagrama unifilar, PP La Caldera Nueva

### Catálogo y programa de obra

La empresa consultora presentó su catálogo de obra por actividades y a precio alzado para la potabilizadora La Caldera, el cual contiene: resumen, ante presupuesto (conceptos desglosados con cantidades, precios unitarios e importe), catálogo de actividades con precios, catálogo de actividades sin precios, así como el programa de obra). El catálogo incluye los siguientes rubros: Estudios y Proyectos; Construcción (obras arquitectónicas y herrería, civil, hidráulica, electromecánica, instrumentación y control); Instalaciones hidrosanitarias; y Operación (puesta en marcha; capacitación, elaboración de manual de O&M, y elaboración de informe final).

Después de varias revisiones y modificaciones, se verificó que estaban incluidas todas las actividades (y sus conceptos particulares) necesarias para llevar a cabo el proyecto y las obras de rehabilitación, de acuerdo con el proyecto funcional y los Términos de Referencia. Se presenta a continuación, el resumen del catálogo y el programa de obra a doce meses.

| RESUMEN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA CON CANTIDADES, UNIDADES Y PRESUPUESTO BASE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO | C O N C E P T O S D E O B R A | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | PRECIO CON LETRA | IMPORTE |
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |
|  | POTABILIZADORA LA CALDERA NUEVA |  |  |  |  |  |
|  | ESTUDIOS Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |
| 1 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E INVENTARIO DE INSTALACIONES (TRG) | LEVANTAMIENTO | 1.0000 | $132,700.00 | (* CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $132,700.00 |
| 2 | ESTUDIO DE MECÁNICAS DE SUELOS (TRG) | ESTUDIO | 1.0000 | $100,000.00 | (* CIEN MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $100,000.00 |
| 3 | PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERÍA DE DETALLE DE PLANTA POTABILIZADORA (TRG) | PROYECTO | 1.0000 | $1,008,000.00 | (* UN MILLÓN OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $1,008,000.00 |
| 4 | ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (TRG) | ESTUDIO | 1.0000 | $92,000.00 | (* NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $92,000.00 |
| 5 | ELABORACIÓN Y TRAMITE DEL INFORME AMBIENTAL (TRG) | INFORME | 1.0000 | $235,500.00 | (* DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $235,500.00 |
|  | CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |
|  | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 6 | DESMONTAJE Y RETIRO A ALMACÉN DE EQUIPOS EXISTENTES (A1) | CAMPAÑA | 1.0000 | $143,500.00 | (* CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $143,500.00 |
| 7 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESTRUCTURAS NO APROVECHABLES (A1) | CAMPAÑA | 1.0000 | $188,410.46 | (* CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 46/100 M.N. *) | $188,410.46 |
| 8 | TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE PERMISOS (TRG) | TRAMITE | 1.0000 | $192,000.00 | (* CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $192,000.00 |
|  | OBRA CIVIL |  |  |  |  |  |
| 9 | CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR | TANQUE | 1.0000 | $1,504,975.60 | (* UN MILLÓN QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. *) | $1,504,975.60 |
| 10 | REHABILITACIÓN DE FILTROS DE GRAVEDAD, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE ARENA POR BIOLITA E IMPLEMENTACIÓN DE AIREACIÓN EN CONTINUO. | CONJUNTO | 1.0000 | $5,416,789.50 | (* CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *) | $5,416,789.50 |
| 11 | CONSTRUCCIÓN DE SEDIMENTADOR DE AGUA DE RETROLAVADO DE LOS FILTROS A GRAVEDAD | TANQUE | 1.0000 | $1,410,000.00 | (* UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. *) | $1,410,000.00 |
| 12 | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE CONTACTO DE OZONO Y DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE OZONIZACIÓN; REVISIÓN DE DIFUSORES Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE OZONO | TANQUE | 1.0000 | $457,475.00 | (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *) | $457,475.00 |
| 13 | REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE TRANSFERENCIA. RETIRO DE LAS BOMBAS ACTUALES E INSTALACIÓN DE 5 EQUIPOS DE BOMBEO NUEVOS, CON CAPACIDAD DE 175 L/S (C/U), CUATRO EN OPERACIÓN Y UNO DE REPUESTO, PARA BOMBEAR EL AGUA A LOS FILTROS. | REHABILITACIÓN | 1.0000 | $2,725,000.00 | (* DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $2,725,000.00 |
| 14 | REHABILITACIÓN DE FILTROS A PRESIÓN, SUMINISTRO DE ZEOLITA, CAMBIO DE FALSO FONDO Y MÚLTIPLE DISTRIBUIDOR, CAMBIO DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS DE RETROLAVADO | REHABILITACIÓN | 1.0000 | $3,654,409.90 | (* TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 90/100 M.N. *) | $3,654,409.90 |
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE DOS SEDIMENTADORES SUPERFICIAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL AGUA DE RETROLAVADOS DE LOS FILTROS A PRESIÓN, CON SISTEMA DE DESCARGA POR BOMBEO DIRECTO A LA LÍNEA DE ENTRADA A LOS FILTROS A PRESIÓN Y DESCARGA DE LODOS A GRAVEDAD AL DRENAJE MUNICIPAL. EL EQUIPO DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 18 L/S C/U. | TANQUE | 2.0000 | $350,000.00 | (* TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $700,000.00 |
|  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |
| 16 | LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN (A1) | INTERCONEXIÓN | 1.0000 | $7,114,924.61 | (* SIETE MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 61/100 M.N. *) | $7,114,924.61 |
| 17 | CASETA DE DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO Y COAGULANTE EN LÍNEA | CONJUNTO | 1.0000 | $136,400.00 | (*CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $136,400.00 |
| 18 | SISTEMA DE AIREACIÓN EN CONTINUO PARA PROCESO BIOLÓGICO EN FILTROS A GRAVEDAD | SISTEMA | 1.0000 | $151,800.00 | (*CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $151,800.00 |
|  | INSTALACIONES MECÁNICAS |  |  |  |  |  |
| 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO A FILTROS A PRESIÓN | CONJUNTO | 1.0000 | $1,469,950.00 | (* UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. *) | $1,469,950.00 |
| 20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE RETROLAVADO (A1) | CONJUNTO | 1.0000 | $612,420.00 | (* SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. *) | $612,420.00 |
| 21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE RED | CONJUNTO | 1.0000 | $1,886,555.00 | (* UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *) | $1,886,555.00 |
| 22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN DE SEDIMENTADOR DE CONCRETO | CONJUNTO | 1.0000 | $92,334.00 | (* NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. *) | $92,334.00 |
| 23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN DE SEDIMENTADOR DE ACERO | CONJUNTO | 1.0000 | $143,100.00 | (* CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N. *) | $143,100.00 |
| 24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE EXTRACCIÓN DE LODOS | CONJUNTO | 1.0000 | $101,402.00 | (* CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N. *) | $101,402.00 |
| 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS | CONJUNTO | 1.0000 | $317,023.00 | (*TRESCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N. *) | $317,023.00 |
|  | ARQUITECTÓNICO Y ACABADOS |  |  |  |  |  |
| 26 | ACABADOS EN BAÑO (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $9,416.83 | (* NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS 83/100 M.N. *) | $9,416.83 |
| 27 | ACABADOS EN CASETA DE CLORACIÓN (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $22,808.55 | (* VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 55/100 M.N. *) | $22,808.55 |
| 28 | ACABADOS EN CCM Y OFICINA (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $8,611.49 | (* OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 49/100 M.N. *) | $8,611.49 |
| 29 | BANQUETAS, PISOS Y JARDINERÍA (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $10,693.93 | (* DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. *) | $10,693.93 |
|  | HERRERÍA Y CARPINTERÍA |  |  |  |  |  |
| 30 | HERRERÍA (A2) | JGO | 1.0000 | $9,021.04 | (* NUEVE MIL VEINTIÚN PESOS 04/100 M.N. *) | $9,021.04 |
| 31 | CERRAJERÍA (A2) | JGO | 1.0000 | $3,834.61 | (* TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N. *) | $3,834.61 |
|  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |
| 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS (A2) | BAÑO | 1.0000 | $25,966.64 | (* VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. *) | $25,966.64 |
| 33 | INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA (A2) | PREDIO | 1.0000 | $4,896.26 | (* CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. *) | $4,896.26 |
| 34 | INSTALACIÓN DE RED SANITARIA Y PLUVIAL (A2) | PREDIO | 1.0000 | $15,100.05 | (* QUINCE MIL CIEN PESOS 05/100 M.N. *) | $15,100.05 |
| 35 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE LA REGADERA CON LAVAOJOS (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $38,737.97 | (* TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. *) | $38,737.97 |
|  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |
| 36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL (A2) | SISTEMA | 1.0000 | $1,109,549.62 | (* UN MILLÓN CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. *) | $1,109,549.62 |
| 37 | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO INTERIOR Y CONTACTOS (A2) | RED | 1.0000 | $22,000.00 | (* VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $22,000.00 |
| 38 | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO EXTERIOR (A2) | RED | 1.0000 | $40,000.00 | (* CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $40,000.00 |
| 39 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA. | CONJUNTO | 1.0000 | $50,000.00 | (* CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $50,000.00 |
|  | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |
| 40 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL (A2) | SISTEMA | 1.0000 | $4,502,312.45 | (* CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 45/100 M.N. *) | $4,502,312.45 |
| 41 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA (A2) | SISTEMA | 1.0000 | $427,066.00 | (* CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *) | $427,066.00 |
| 42 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (TRG) | SISTEMA | 1.0000 | $124,000.00 | (* CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $124,000.00 |
|  | PRUEBAS PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| 43 | PRUEBAS PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA (4 MESES) (TRG) | CONJUNTO | 1.0000 | $14,750,140.27 | (* CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS 27/100 M.N. *) | $14,750,140.27 |
| 44 | CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SACMEX PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA 3 MESES (TRG) | CAPACITACIÓN | 1.0000 | $300,000.00 | (* TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $300,000.00 |
| 45 | ENTREGA DE DOCUMENTOS Y GARANTÍAS (1 MES) | INFORME | 1.0000 | $130,000.00 | (* CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $130,000.00 |
|  | TOTAL |  |  |  | (* CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 78/100 M.N. *) | $51,590,824.78 |
|  | IVA |  |  |  | (* OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *) | $8,254,531.96 |
|  | TOTAL CON IVA |  |  |  | (* CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. *) | $59,845,356.74 |
|  | INVERSIÓN |  |  | $36,410,684.51 |  |  |
|  | PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN |  |  | $15,180,140.27 |  |  |
|  | TOTAL |  |  | $51,590,824.78 |  |  |
|  | IVA |  |  | $8,254,531.96 |  |  |
|  | GRAN TOTAL |  |  | $59,845,356.74 |  |  |

Programa de obra

| NÚMERO | ACTIVIDAD | AÑO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12 |  |  |  |
| 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, TOPOGRAFÍA, IMPACTO AMBIENTAL, PRESIONES EN LA RED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ANÁLISIS DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | OBRA CIVIL ESTRUCTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y PAILERÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | HERRERÍA, CARPINTERÍA Y ACABADOS (ARQUITECTÓNICO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SACMEX PARA LA PLANTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ENTREGA DE DOCUMENTOS Y GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## PP Popotla

### Ingeniería arquitectónica

- Se recomienda indicar todas las áreas con letreros, tales como estacionamientos y oficinas, así como indicar el nivel de piso terminado, al menos de las áreas más representativas.

- Las líneas de corte deberán ser más grandes a manera de que se puedan apreciar más en el dibujo arquitectónico.

- Representar la información de niveles y dimensiones de banqueta y del arroyo vehicular.

- Representar de manera sombreada las áreas existentes con la finalidad de separarlas de las áreas nuevas.

- Acotar distancias entre equipos y muro barda perimetral.

- Deberá mantenerse la misma fuente para todos los letreros dentro del dibujo. Y la jerarquía se dará mediante distintos tamaños.

- La simbología deberá ser más extensa y los símbolos que se utilicen en el listado deberán de mantener la misma proporción.

- Se recomienda mencionar el tipo de material de puertas a colocarse, no es necesario un detalle ya que éste se elaborará en el proyecto ejecutivo, pero se recomienda colocar qué tipo y material para puertas y ventanas.

- Como el proyecto se desarrollará nuevo, es recomendable marcar dos bancos de nivel, uno dentro del predio y uno fuera para mantener la referencia de las elevaciones.

Figura 9-13 Arquitectónico, arreglo general, PP Popotla

Figura 9-14 Arquitectónico, corte longitudinal, PP Popotla

### Ingeniería estructural

- Se deberán especificar las dimensiones para los filtros a gravedad y el sedimentador enterrado.

- Indicar qué tipo de impermeabilización se usará en el tanque sedimentador y tanque de transferencia/tanque de agua potable de concreto que se construirá por debajo del nivel de piso terminado, si será impermeabilizante integral en el concreto o si se utilizará una capa protectora que se aplicará una vez fraguada la estructura.

- El corte del tanque sedimentador deberá mostrar detalle del entortado propuesto para dar pendientes interiores.

- Indicar en planos cuáles son los elementos existentes, tales como el pozo y caseta y otros.

- Especificar en los detalles de cimentación que la profundidad final será determinada por el estudio de geotecnia.

- Es recomendable indicar el espesor de todos los elementos de concreto, para tener un pre-dimensionamiento con que poder iniciar el cálculo estructural a nivel ejecutivo, y deberán estar perfectamente ubicados

- Es recomendable hacer un anteproyecto de pailería, donde se especifique la calidad del acero con la que deberá elaborarse las torres de aireación, así como la tubería de diferentes pulgadas. Y deberá ser un plano independiente al de cimentación.

- Deberá indicarse en el anteproyecto, con base en el pre-dimensionamiento, una tabla con volúmenes generales de obra, tales como metros cúbicos de excavación, toneladas de acero, kilogramos de acero de refuerzo metros cúbicos de concreto, entre otros datos que puedan representarse de manera general, sin la necesidad de profundizar a nivel de un catálogo de conceptos.

- Las especificaciones finales de armados y dimensiones de elementos estructurales se darán en el proyecto ejecutivo, pero el plano estructural de ingeniería básica deberá contener las dimensiones finales, así como elevaciones, para poder elaborar dicho cálculo estructural, a lo cual precederá un estudio de mecánica de suelos.

Figura 9-15 Estructural, corte trasversal, tanque de transferencia, PP Popotla

Figura 9-16 Estructural, cote longitudinal torre de aireación, PP Popotla

### Ingeniería eléctrica

En plano deberá contener el croquis de localización en el área en cuestión, incluir simbología del diagrama e identificadores. Falta señalizar en el plano dónde estarán distribuidos los tableros de control, tableros de cargas y distribución de tierras, transformadores, tuberías conduit y cajas condulet de distribución eléctrica siguiendo los lineamientos dados en las especificaciones generales para el diseño eléctrico e incluyendo las diferentes luminarias contactos y apagadores, en sus áreas correspondientes. En el proyecto presentar la simbología del diagrama unifilar señalizando la alimentación de energía y distribución

Figura 9-17 Eléctrico, diagrama unifilar, PP Popotla

### Ingeniería de instrumentación y control

Comunicaciones: Para la instalación y monitoreo de requiere que se establezca un enlace hacia internet, se sugiere el uso de un enlace de RF, mediante antenas en la banda libre de 925 MHz, esto debido al monitoreo propuesto de las cámaras la cuales consumen mucho ancho de banda. Se requiere la memoria de cálculo de ancho de banda (QoS) requerido, según el número de cámaras.

Sensores: Especificar cuáles sensores de las variables físicas de campo son de voltaje o corriente

Se debe de especificar el tipo de transmisor de cada sensor, para esto de deberá realizar una ficha con la siguiente información:

- Variable a medir

- Tipo de transmisor (voltaje, lazo de corriente, bus)

- Tipo de conexión (3Wire, 2Wire, 4Wire)

- Alimentación (voltaje, calibre, código de colores)

UTR: La UTR a utilizar debe ser especificada de acuerdo al número de E/S tanto analógicas como digitales, se recomienda el uso de PLC que permitan la expansión de puertos.

Se recomienda el uso de tableros de control (HMI) tipo touch y de al menos 10” para una mejor visualización y uso del sistema en campo.

Filosofía de Control: se debe proporcionar un diagrama de flujo de la filosofía de control y la programación (LADDER o FBS) y un manual de operación, así como una interfaz de ajuste de parámetros accesible al usuario vía la HMI.

Figura 9-18 Instrumentación, ubicación de dispositivos de medición y control, PP Popotla

### Catálogo y programa de obra

La empresa consultora presentó su catálogo de obra por actividades y a precio alzado para la potabilizadora Popotla, el cual contiene: resumen, ante presupuesto (conceptos desglosados con cantidades, precios unitarios e importe), catálogo de actividades con precios, catálogo de actividades sin precios,  así como el programa de obra). El catálogo incluye los siguientes rubros: Estudios y Proyectos; Construcción (obras arquitectónicas y herrería, civil, hidráulica, electromecánica, instrumentación y control); Instalaciones hidrosanitarias; y Operación (puesta en marcha; capacitación, elaboración de manual de O&M, y elaboración de informe final).

Después de varias revisiones y modificaciones, se verificó que estaban incluidas todas las actividades (y sus conceptos particulares) necesarias para llevar a cabo el proyecto y las obras de rehabilitación, de acuerdo con el proyecto funcional y los Términos de Referencia. Se presenta a continuación, el resumen del catálogo y el programa de obra a doce meses.

| CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO | C O N C E P T O S D E O B R A | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | PRECIO CON LETRA | IMPORTE |
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |
|  | POTABILIZADORA POPOTLA |  |  |  |  |  |
|  | ESTUDIOS Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |
| 1 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E INVENTARIO DE INSTALACIONES (TRG) | LEVANTAMIENTO | 1.0000 | $92,300.00 | (* NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $92,300.00 |
| 2 | ESTUDIO DE MECÁNICAS DE SUELOS (TRG) | ESTUDIO | 1.0000 | $100,000.00 | (* CIEN MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $100,000.00 |
| 3 | ESTUDIO DE EFICIENCIAS ELECTROMECÁNICAS (TRG) | ESTUDIO | 1.0000 | $85,500.00 | (* OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $85,500.00 |
| 4 | ESTUDIO DE MEDICIÓN DE PRESIONES A LA ENTREGA DE LA RED (TRG) | ESTUDIO | 1.0000 | $389,800.00 | (* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $389,800.00 |
| 5 | PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERÍA DE DETALLE DE PLANTA POTABILIZADORA (TRG) | PROYECTO | 1.0000 | $1,008,000.00 | (* UN MILLÓN OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $1,008,000.00 |
| 6 | ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (TRG) | ESTUDIO | 1.0000 | $92,000.00 | (* NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $92,000.00 |
| 7 | ELABORACIÓN Y TRAMITE DEL INFORME AMBIENTAL (TRG) | INFORME | 1.0000 | $235,500.00 | (* DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $235,500.00 |
|  | CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |
|  | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 8 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESTRUCTURAS NO APROVECHABLES (A1) | CAMPAÑA | 1.0000 | $188,410.46 | (* CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 46/100 M.N. *) | $188,410.46 |
| 9 | TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE PERMISOS (TRG) | TRAMITE | 1.0000 | $192,000.00 | (* CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $192,000.00 |
|  | OBRA CIVIL |  |  |  |  |  |
| 10 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS Y CAJAS (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $164,290.55 | (* CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 55/100 M.N. *) | $164,290.55 |
| 11 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN, CUARTO DE OPERACIÓN Y BAÑO (A2) | CASETA | 1.0000 | $127,698.25 | (* CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. *) | $127,698.25 |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE TRANSFERENCIA Y AGUA POTABILIZADA | TANQUE | 1.0000 | $1,280,000.00 | (* UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $1,280,000.00 |
| 13 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SEDIMENTADOR | TANQUE | 1.0000 | $600,000.00 | (* SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $600,000.00 |
| 14 | SOPORTERÍA (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $25,150.87 | (* VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 87/100 M.N. *) | $25,150.87 |
| 15 | FILTROS A GRAVEDAD Y CHAROLAS (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $2,834,862.60 | (* DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. *) | $2,834,862.60 |
|  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |
| 16 | LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN (A1) | INTERCONEXIÓN | 1.0000 | $3,880,828.40 | (* TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. *) | $3,880,828.40 |
|  | INSTALACIONES MECÁNICAS |  |  |  |  |  |
| 17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO-CHAROLAS (A1) | CONJUNTO | 1.0000 | $368,175.00 | (* TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *) | $368,175.00 |
| 18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE RETROLAVADO (A1) | CONJUNTO | 1.0000 | $413,200.00 | (* CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $413,200.00 |
| 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE RED | CONJUNTO | 1.0000 | $370,242.00 | (* TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *) | $370,242.00 |
| 20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN (A1) | CONJUNTO | 1.0000 | $71,400.00 | (* SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $71,400.00 |
| 21 | BOMBEO PARA EXTRACCIÓN DE LODOS | CONJUNTO | 1.0000 | $50,701.00 | (* CINCUENTA MIL SETECIENTOS UN PESOS 10/100 M.N. *) | $50,701.00 |
| 22 | BOMBAS DOSIFICADORAS | CONJUNTO | 1.0000 | $79,466.00 | (* SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *) | $79,466.00 |
| 23 | SISTEMA DE AIREACIÓN RETROLAVADO DE FILTROS | SISTEMA | 1.0000 | $355,000.00 | (* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $355,000.00 |
|  | ARQUITECTÓNICO Y ACABADOS |  |  |  |  |  |
| 24 | ACABADOS EN BAÑO (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $13,916.63 | (* TRECE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS 63/100 M.N. *) | $13,916.63 |
| 25 | ACABADOS EN CASETA DE CLORACIÓN (A2 | CONJUNTO | 1.0000 | $9,208.55 | (* NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 55/100 M.N. *) | $9,208.55 |
| 26 | ACABADOS EN CCM Y OFICINA (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $55,718.60 | (* CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 60/100 M.N. *) | $55,718.60 |
| 27 | BANQUETAS, PISOS Y JARDINERÍA (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $10,693.93 | (* DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. *) | $10,693.93 |
|  | HERRERÍA Y CARPINTERÍA |  |  |  |  |  |
| 28 | HERRERÍA (A2) | JGO | 1.0000 | $38,900.00 | (* TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $38,900.00 |
|  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |
| 29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS (A2) | BAÑO | 1.0000 | $8,409.98 | (* OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 98/100 M.N. *) | $8,409.98 |
| 30 | INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA (A2) | PREDIO | 1.0000 | $8,385.20 | (* OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. *) | $8,385.20 |
| 31 | INSTALACIÓN DE RED SANITARIA Y PLUVIAL (A2) | PREDIO | 1.0000 | $19,667.30 | (* DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *) | $19,667.30 |
| 32 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE LA REGADERA CON LAVAOJOS (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $38,737.97 | (* TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. *) | $38,737.97 |
|  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |
| 33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL (A2) | SISTEMA | 1.0000 | $920,000.00 | (* NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $920,000.00 |
| 34 | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO INTERIOR Y CONTACTOS (A2) | RED | 1.0000 | $22,000.00 | (* VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $22,000.00 |
| 35 | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO EXTERIOR (A2) | RED | 1.0000 | $40,000.00 | (* CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $40,000.00 |
|  | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |
| 36 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL (A2) | SISTEMA | 1.0000 | $2,500,000.00 | (* DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $2,500,000.00 |
| 37 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA (A2) | SISTEMA | 1.0000 | $397,322.00 | (* TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N. *) | $397,322.00 |
| 38 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (TRG) | SISTEMA | 1.0000 | $124,000.00 | (* CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $124,000.00 |
|  | PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| 39 | PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA 4 MES (TRG) | CONJUNTO | 1.0000 | $2,454,543.33 | (* DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N. *) | $2,454,543.33 |
| 40 | CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SACMEX PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA (TRG) 3 MESES | CAPACITACIÓN | 1.0000 | $300,000.00 | (* TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $300,000.00 |
| 41 | ENTREGA DE DOCUMENTOS Y GARANTÍAS (1 MES) | INFORME | 1.0000 | $130,000.00 | (* CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $130,000.00 |
|  | TOTAL |  |  |  | (* VEINTE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS 62/100 M.N. *) | $20,096,028.62 |
|  | IVA |  |  |  | (* TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N. *) | $3,215,364.58 |
|  | TOTAL CON IVA |  |  |  | (* VEINTITRÉS MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. *) | $23,311,393.20 |
|  | INVERSIÓN |  |  | $17,211,485.29 |  |  |
|  | PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN |  |  | $2,884,543.33 |  |  |
|  | TOTAL |  |  | $20,096,028.62 |  |  |
|  | IVA |  |  | $3,215,364.58 |  |  |
|  | GRAN TOTAL |  |  | $23,311,393.20 |  |  |

Programa de obra

| NÚMERO | ACTIVIDAD | AÑO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12 |  |  |  |
| 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, TOPOGRAFÍA, EFICIENCIAS ELECTROMECÁNICAS, IMPACTO AMBIENTAL, PRESIONES EN LA RED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ANÁLISIS DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | OBRA CIVIL ESTRUCTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y PAILERÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | HERRERÍA, CARPINTERÍA Y ACABADOS (ARQUITECTÓNICO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SACMEX PARA LA PLANTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ENTREGA DE DOCUMENTOS Y GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## PP Purísima 3 y 7

### Ingeniería arquitectónica

- Representar la información de niveles y dimensiones de banqueta y del arroyo vehicular.

- Cambiar la fuente de los textos de los letreros de ROMANS por ARIAL UNICODE MS.

- Deberá mantenerse la misma fuente para todos los letreros dentro del dibujo. Y la jerarquía se dará mediante distintos tamaños.

- Indicar con texto las rejillas pluviales.

- Indicar con numeración los escalones.

- Indicar en un punto específico e inamovible un banco de nivel el cual esté referenciado con el plano topográfico.

- Es recomendable elaborar planta baja y planta alta, al menos de las estructuras que presenten dos niveles.

- Se recomienda indicar todas las áreas con letreros y niveles, así como indicar las áreas que se van a eliminar, tales como membranas.

- Representar la información de niveles y dimensiones de banqueta y del arroyo vehicular.

- Representar de manera sombreada las áreas o estructuras existentes con la finalidad de separarlas de las de proyecto nuevo.

- Incluir cotas de separación entre filtros y separación entre tanque sedimentador y filtros.

- Acotar distancias entre equipos y muro barda perimetral.

- La simbología deberá ser más extensa y los símbolos que se utilicen en el listado deberán de mantener la misma proporción.

- En los cortes indicar altura de barda perimetral.

- Representar área de baños, así como la distribución que estos tienen.

Figura 9-19 Arquitectónico de conjunto, PP Purísima 3 y 7

Figura 9-20 Arquitectónico, corte y localización de equipos, PP Purísima 3 y 7

### Ingeniería estructural

Derivado de la revisión de los planos estructurales, se emiten una serie de correcciones y comentarios, las cuales se enlistan en lo siguiente:

- Todos los elementos estructurales deberán presentar espesores y deberán estar perfectamente ubicados en el plano estructural, así como colocar los castillos y tipo de castillo o columna que se requieran en la construcción de ampliación de áreas.

- Indicar qué tipo de impermeabilización se usará en el tanque sedimentador de concreto que se construirá por debajo del nivel de piso terminado, así como los tanques de agua, si será impermeabilizante integral en el concreto o si se utilizará una capa protectora que se aplicará una vez fraguada la estructura.

- Indicar en planos cuáles son los elementos existentes tales tuberías, como el pozo, torres de filtración, tanques, casetas, etc., y cuáles son parte del proyecto nuevo.

- Especificar en los detalles de cimentación que la profundidad final será determinada por el estudio de geotecnia.

- Es recomendable indicar el espesor de todos los elementos de concreto, para tener un pre-dimensionamiento con que poder iniciar el cálculo estructural a nivel ejecutivo.

- Es recomendable hacer un anteproyecto de pailería, donde se especifique la calidad del acero con la que deberá elaborarse las dos torres de aireación, así como la tubería de diferentes diámetros. Y deberá ser un plano independiente al de cimentación.

- Deberá indicarse en el anteproyecto, en base al pre-dimensionamiento una tabla con volúmenes generales de obra, tales como metros cúbicos de excavación, toneladas de acero, kilogramos de acero de refuerzo, metros cúbicos de concreto, entre otros datos que puedan representarse de manera general, sin la necesidad de profundizar a nivel de un catálogo de conceptos.

- Las especificaciones finales de armados y dimensiones de elementos estructurales se darán en el proyecto ejecutivo, pero el plano estructural de ingeniería básica deberá contener las dimensiones finales, así como elevaciones, para poder elaborar dicho cálculo estructural, a lo cual precederá un estudio de mecánica de suelos.

Figura 9-21 Estructural, cortes del tanque de agua potable, PP Purísima 3 y 7

### Ingeniería eléctrica

La simbología del diagrama unifilar y la señalización deberán hacer referencia a los diferentes equipos que se utilizarán. En la alimentación de energía y distribución hace falta señalizar en el plano dónde están distribuidos los tableros de control, tableros de cargas y fuerzas, y transformadores, siguiendo los lineamientos dados en las especificaciones generales para el diseño eléctrico en base a la NOM-001-SEDE-2012.

Se tiene que mostrar en el plano el lugar donde se ubica el centro de control de motores que es donde se alimentan todos los equipos y parte la distribución de la tubería conduit para la distribución eléctrica en la planta y ésta deberá estar señalizada en el plano para su visualización. Los planos deberán de contener el croquis de localización en el área, el total de luminarias existentes y de proyecto, apagadores y la altura de los montajes de los tableros e incluir simbología del diagrama e identificadores.

Figura 9-22 Eléctrico, diagrama unifilar, PP Purísima 3 y 7

Figura 9-23 Eléctrico, localización d equipos, Purísima 3 y 7

### Ingeniería de instrumentación y control

UTR: Se debe incluir en la planimetría las conexiones eléctricas del UTR hacia los sensores y la alimentación, especificando:

- Conexiones desde la alimentación principal

- Alimentación del bus de CD

- Entradas Digitales

- Entradas Análogas

- Salidas Digitales

- Salidas Análogas

- Bus 485 (especificar los terminadores de línea)

Se deberá proveer una línea de tierra de protección de equipos según la NOM-001-SEDE-2012 para la conexión con el tablero de control.

Sensores: Se debe de incluir en los planos los diagramas de anclaje y conexión de los sensores para su correcta operación.

Los electroniveles tipo pera de flotación deberán de considerarse dobles para la medición de nivel bajo y nivel alto, se recomienda el uso de un sensor de nivel ultrasónico para la medición de todo el recorrido de nivel en el tanque y tener datos históricos de la operación de la PP.

### Catálogo y programa de obra

La empresa consultora presentó su catálogo de obra por actividades y a precio alzado para la potabilizadora Cerro de la Estrella 2, el cual contiene: resumen, antepresupuesto (conceptos desglosados con cantidades, precios unitarios e importe), catálogo de actividades con precios, catálogo de actividades sin precios, así como el programa de obra). El catálogo incluye los siguientes rubros: Estudios y Proyectos; Construcción (obra arquitectónica y herrería, civil, hidráulica, electromecánica, instrumentación y control); Instalaciones hidrosanitarias; y Operación (puesta en marcha; capacitación, elaboración de manual de O&M, y elaboración de informe final).

Después de varias revisiones y modificaciones, se verificó que estaban incluidas todas las actividades (y sus conceptos particulares) necesarias para llevar a cabo el proyecto y las obras de rehabilitación, de acuerdo con el proyecto funcional y los Términos de Referencia. Se presenta a continuación, el resumen del catálogo y el programa de obra a doce meses.

| RESUMEN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA CON CANTIDADES, UNIDADES Y PRESUPUESTO BASE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO | C O N C E P T O S D E O B R A | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | PRECIO CON LETRA | IMPORTE |
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |
|  | POTABILIZADORA PURÍSIMA 3 Y 7 |  |  |  |  |  |
|  | ESTUDIOS Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |
| 1 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E INVENTARIO DE INSTALACIONES (TRG) | LEVANTAMIENTO | 1.0000 | $95,800.00 | (* NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $95,800.00 |
| 2 | ESTUDIO DE MECÁNICAS DE SUELOS (TRG) | ESTUDIO | 1.0000 | $100,000.00 | (* CIEN MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $100,000.00 |
| 3 | ESTUDIO DE EFICIENCIAS ELECTROMECÁNICAS (TRG) | ESTUDIO | 1.0000 | $85,500.00 | (* OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $85,500.00 |
| 4 | ESTUDIO DE MEDICIÓN DE PRESIONES A LA ENTREGA DE LA RED (TRG) | ESTUDIO | 1.0000 | $389,800.00 | (* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $389,800.00 |
| 5 | PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERÍA DE DETALLE DE PLANTA POTABILIZADORA (TRG) | PROYECTO | 1.0000 | $1,008,000.00 | (* UN MILLÓN OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $1,008,000.00 |
| 6 | ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (TRG) | ESTUDIO | 1.0000 | $92,000.00 | (* NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $92,000.00 |
| 7 | ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL INFORME AMBIENTAL (TRG) | INFORME | 1.0000 | $235,500.00 | (* DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $235,500.00 |
|  | CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |
|  | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 8 | DESMONTAJE Y RETIRO A ALMACÉN DE EQUIPOS EXISTENTES (A1) DESMONTAJE Y RETIRO DE LOS MÓDULOS DE MEMBRANAS, OTROS EQUIPOS, TUBERÍAS, VÁLVULAS, CONEXIONES, CAMBIO DE MEDIOS FILTRANTES, BAJO DREN, DISTRIBUIDOR SUPERIOR, ETC.) | CONJUNTO | 1.0000 | $342,000.00 | (* TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $342,000.00 |
| 9 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESTRUCTURAS NO APROVECHABLES (A1) | CONJUNTO | 1.0000 | $127,703.00 | (* CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N. *) | $127,703.00 |
| 10 | TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE PERMISOS (TRG) | TRAMITE | 1.0000 | $192,000.00 | (* CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $192,000.00 |
|  | OBRA CIVIL ESTRUCTURAL |  |  |  |  |  |
| 11 | TERRACERÍAS (A2) | PREDIO | 1.0000 | $41,604.30 | (* CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 30/100 M.N. *) | $41,604.30 |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS Y CAJAS DE VÁLVULAS (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $106,972.27 | (* CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N. *) | $106,972.27 |
| 13 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE TANQUE CLARIFICADOR (A2) | LOSA | 1.0000 | $125,746.50 | (* CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. *) | $125,746.50 |
| 14 | REVISIÓN ESTRUCTURAL, REPARACIONES Y MODIFICACIÓN DEL TANQUE ACTUAL PARA AGUA AIREADA (TRANSFERENCIA) | CONJUNTO | 1.0000 | $344,500.00 | (* TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *) | $344,500.00 |
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE | TANQUE | 1.0000 | $1,350,000.00 | (* UN MILLÓN TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $1,350,000.00 |
| 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS TORRES DE AIREACIÓN CON SIETE CHAROLAS CADA UNA | CONJUNTO | 1.0000 | $602,320.00 | (* SEISCIENTOS DOS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. *) | $602,320.00 |
| 17 | SOPORTERÍA (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $183,013.79 | (* CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRECE PESOS 79/100 M.N. *) | $183,013.79 |
| 18 | CASETA NUEVA PARA DOSIFICACIÓN (CLORACIÓN) | CASETA | 1.0000 | $320,112.53 | (* TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DOCE PESOS 53/100 M.N. *) | $320,112.53 |
| 19 | REHABILITACIÓN DE LA CASETA PARA EL CCM Y OFICINAS | CASETA | 1.0000 | $48,120.47 | (* CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 47/100 M.N. *) | $48,120.47 |
|  | INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y PAILERÍA |  |  |  |  |  |
| 20 | LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN, TANQUES Y POZOS (A1) | INTERCONEXIÓN | 1.0000 | $5,967,232.39 | (* CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. *) | $5,967,232.39 |
| 21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE CLARIFICADOR METÁLICO (A2) | TANQUE | 1.0000 | $350,000.00 | (* TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $350,000.00 |
| 22 | REMODELACIÓN DE FILTROS ACTUALES (6 TORRES) PARA EMPACAR CON CARBÓN ACTIVADO | CONJUNTO | 1.0000 | $1,450,000.00 | (* UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $1,450,000.00 |
|  | INSTALACIONES MECÁNICAS |  |  |  |  |  |
| 23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZOS-CHAROLAS DE AIREACIÓN (A1) | EQUIPO | 1.0000 | $760,000.00 | (* SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $760,000.00 |
| 24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE RETROLAVADO (A1) | EQUIPO | 1.0000 | $380,000.00 | (*TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $380,000.00 |
| 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN (A1) | EQUIPO | 1.0000 | $85,250.68 | (* OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 68/100 M.N. *) | $85,250.68 |
| 26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO (2) DE TANQUE DE TRANSFERENCIA A FILTROS (A1) | EQUIPO | 1.0000 | $760,000.00 | (* SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $760,000.00 |
| 27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE TANQUE DE AGUA POTABLE A RED (A1) | EQUIPO | 1.0000 | $840,000.00 | (* OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $840,000.00 |
| 28 | BOMBAS DOSIFICADORAS | CONJUNTO | 1.0000 | $42,140.00 | (* CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N. *) | $42,140.00 |
| 29 | SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO | SISTEMA | 1.0000 | $87,066.00 | (* OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *) | $87,066.00 |
|  | ARQUITECTÓNICO Y ACABADOS |  |  |  |  |  |
| 30 | ACABADOS EN BAÑO (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $8,386.63 | (* OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. *) | $8,386.63 |
| 31 | ACABADOS EN CASETA DE CLORACIÓN (A2 | CONJUNTO | 1.0000 | $22,808.55 | (* VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 55/100 M.N. *) | $22,808.55 |
| 32 | ACABADOS EN CCM Y OFICINA (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $31,314.57 | (* TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 57/100 M.N. *) | $31,314.57 |
| 33 | BANQUETAS, PISOS Y JARDINERÍA (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $10,693.93 | (* DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. *) | $10,693.93 |
|  | HERRERÍA Y CARPINTERÍA |  |  |  |  |  |
| 34 | HERRERÍA (A2) | JGO | 1.0000 | $9,021.04 | (* NUEVE MIL VEINTIÚN PESOS 04/100 M.N. *) | $9,021.04 |
| 35 | CERRAJERÍA (A2) | JGO | 1.0000 | $3,834.61 | (* TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N. *) | $3,834.61 |
|  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |
| 36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS (A2) | BAÑO | 1.0000 | $8,409.98 | (* OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 98/100 M.N. *) | $8,409.98 |
| 37 | INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA (A2) | PREDIO | 1.0000 | $4,515.20 | (* CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N. *) | $4,515.20 |
| 38 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE LA REGADERA CON LAVAOJOS (A2) | CONJUNTO | 1.0000 | $38,737.97 | (* TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. *) | $38,737.97 |
|  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |
| 39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL (A2) | SISTEMA | 1.0000 | $1,800,000.00 | (* UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $1,800,000.00 |
| 40 | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO INTERIOR Y CONTACTOS (A2) | RED | 1.0000 | $22,000.00 | (* VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $22,000.00 |
| 41 | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO EXTERIOR (A2) | RED | 1.0000 | $40,000.00 | (* CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $40,000.00 |
|  | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |
| 42 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL (A2) | SISTEMA | 1.0000 | $3,600,000.00 | (* TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $3,600,000.00 |
| 43 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA (A2) | SISTEMA | 1.0000 | $365,971.00 | (* TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. *) | $365,971.00 |
| 44 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (TRG) | SISTEMA | 1.0000 | $124,000.00 | (* CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $124,000.00 |
|  | PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| 45 | PRUEBAS PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA (4 MESES) (TRG) | CONJUNTO | 1.0000 | $5,151,015.83 | (* CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINCE PESOS 83/100 M.N. *) | $5,151,015.83 |
| 46 | CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SACMEX PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA 3 MESES (TRG) | CAPACITACIÓN | 1.0000 | $300,000.00 | (* TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $300,000.00 |
| 47 | ENTREGA DE DOCUMENTOS Y GARANTÍAS (1 MES) | INFORME | 1.0000 | $130,000.00 | (* CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) | $130,000.00 |
|  | TOTAL |  |  |  | (* VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. *) | $28,183,091.25 |
|  | IVA |  |  |  | (* CUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. *) | $4,509,294.60 |
|  | TOTAL CON IVA |  |  |  | (* TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N. *) | $32,692,385.85 |
|  | INVERSIÓN |  |  | $22,602,075.42 |  |  |
|  | PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN |  |  | $5,581,015.83 |  |  |
|  | TOTAL |  |  | $28,183,091.25 |  |  |
|  | IVA |  |  | $4,509,294.60 |  |  |
|  | GRAN TOTAL |  |  | $32,692,385.85 |  |  |

Programa de obra

| NÚMERO | ACTIVIDAD | AÑO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12 |  |  |  |
| 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, TOPOGRAFÍA, EFICIENCIAS ELECTROMECÁNICAS, IMPACTO AMBIENTAL, PRESIONES EN LA RED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ANÁLISIS DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | OBRA CIVIL ESTRUCTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y PAILERÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | HERRERÍA, CARPINTERÍA Y ACABADOS (ARQUITECTÓNICO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SACMEX PARA LA PLANTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ENTREGA DE DOCUMENTOS Y GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Acompañamiento técnico durante la elaboración del Proyecto Integral de (2) dos plantas potabilizadoras

Se llevó a cabo la revisión de los proyectos integrales de dos potabilizadoras, de las cuales se revisaron los planos y memorias de cálculo.

## Planta potabilizadora Panteón Civil

Actualmente en el predio existen edificaciones como se indican en la Figura 10-1

Figura 10-1 Distribución actual de los componentes de la potabilizadora Panteón Civil.

La redistribución de los espacios que constituyen la Planta Potabilizadora Panteón Civil está regida por las estructuras existentes que serán aprovechables, éstas son los Filtros a Gravedad, el Cárcamo de Recuperación que se convertirá en un Sedimentador, el Tanque de Transferencia, los Filtros a Presión, el CCM y la Oficina, así como la ubicación el transformador. Se retirará el equipo de Ozono, además se construirá el Tanque Clarificador 02, dos módulos de Charolas, y todo el sistema de cloración.

Tomando como base el Proyecto Funcional, y conociendo las necesidades de funcionamiento, se procedió a la distribución de las instalaciones complementarias que, además de las estructuras ya existentes, conformarán en conjunto el desplante de la Planta Potabilizadora, para su óptima operación.

### Diseño funcional

El planeamiento general de la distribución de la Planta Potabilizadora Panteón Civil está enfocado en alojar los módulos de charolas, Filtros a gravedad, los Filtros a presión, el Tanque Clarificador 02, las Casetas, el Tanque Clarificador 01, y los Tanques de Agua Potabilizada 1 y 2. Además de contar con circulaciones para maniobras necesarias para instalar o desinstalar algún equipo, mantenimiento preventivo y/o correctivo; y un área destinada como Patio de Maniobras.

El arreglo fue elaborado dentro del proyecto funcional, con base a las características de los equipos por instalar, en él se contemplaron las necesidades de operación que tienen los equipos, así como las instalaciones complementarias que se requieren para su operación.

El esquema de tratamiento y arreglo general del proyecto funcional (aireación más filtración biológica, y filtración fisicoquímica), son adecuados para el tipo de contaminante que se desean eliminar (hierro, manganeso, DQO, nitrógeno amoniacal, carbón orgánico total), con parámetros de diseño acordes con las recomendaciones del IMTA.

### Arquitectónico

Se determinaron los espacios requeridos en las áreas interiores, las dimensiones de banquetas, curvas de desplazamiento de los vehículos y sus áreas para maniobras con lo que el área del predio permitió. Los acabados de pisos, muros, techos, banquetas y vialidades se determinaron en conjunto con el área de diseño funcional.

Una vez identificadas las necesidades y requerimientos para la automatización de la planta, se procede al desplante de las nuevas estructuras que comprenderán el conjunto, dando por resultado final el siguiente desarrollo.

Figura 10-2 Arreglo general del proyecto de rehabilitación de la potabilizadora Panteón Civil

Edificios de Servicios:

Debido a las necesidades por cubrir y el óptimo funcionamiento en los movimientos del personal que labora en la planta, el edificio de servicios está separado en dos bloques, el primero consta de CCM localizado en el centro del predio, sobre el Tanque de Agua Potabilizada 1. El segundo bloque consta de la Oficina y Caseta de Vigilancia.

Estas casetas muestran un diseño sencillo, techado con losa plana. Ya que se rehabilitarán las casetas, se conservará el sistema constructivo para no romper con la propuesta arquitectónica que impera ya en la planta.

El primer edificio de servicios se compone como sigue: cuenta con un acceso principal que conduce directamente al CCM. En el segundo bloque se cuenta con tres accesos, el primero conduce a la Oficina, el segundo acceso conduce a una sala contigua a la Oficina; el tercer acceso es directamente a la Caseta de Vigilancia la cual se encuentra separada de los anteriores por un pequeño jardín.

La rehabilitación del edificio será con materiales y procedimientos tradicionales, empleando como base el concreto armado, el tabique y los aplanados de mortero.

Áreas Comunes:

Como parte complementaria del entorno, encontramos los elementos que por sus funciones son empleados como conectores o vías de acceso entre los diferentes elementos arquitectónicos del contexto como lo son las vialidades y las banquetas.

Estos elementos cumplen una función muy importante dentro de cualquier proyecto arquitectónico, con ellos se complementa la total funcionalidad o bien la ambientación de cualquier desarrollo.

Elementos conectores:

Banquetas

Estas brindan al usuario una zona de seguridad y al mismo tiempo, de circulación peatonal horizontal dentro del contexto para desplazarse de un lugar a otro sin riesgo.

En lo referente al proyecto, éstas se ubican frente a los accesos de los edificios de servicios, quedando así, los edificios de mayor cruce de peatones protegidos por una banqueta.

Todas las banquetas serán de concreto y tendrán una pendiente del 1% en dirección descendente hacia las vialidades, y estarán confinadas con guarniciones de concreto.

Vialidades

Este elemento es fundamental para el pleno funcionamiento de la planta, ya que será necesaria la circulación de vehículos dentro del desarrollo, como son el suministro de reactivos para el proceso, el mantenimiento de los equipos, el cambio o reparación de cualquier accesorio, o bien la llegada del personal por medio de algún vehículo.

Estas se encontrarán distribuidas en la periferia del desarrollo para su mejor funcionabilidad, se contará con un acceso vehicular, atendiendo básicamente a las necesidades de mantenimiento. Al mismo tiempo, una vez accediendo al conjunto, se atenderá también la zona de los filtros y cárcamos ubicando las vialidades en su cercanía.

Las vialidades se conformarán como sigue:

Se desplantarán sobre una subrasante elaborada a base de material producto de las excavaciones compactada en capas no mayores a 20 cm al 90% PROCTOR; de 30 cm de espesor.

Enseguida se contará con una base elaborada con tepetate para mejoramiento del terreno compactado al 95% PROCTOR; de 20 cm de espesor.

Y finalmente la carpeta de rodadura a base de concreto hidráulico con módulo de rotura a la flexión (mr) de 42 kg/cm², o su equivalente a f'c= 280 kg/cm²; de 15 cm. de espesor clasificado para transito medio; habilitada con acero de refuerzo a base de malla electrosoldada 6-6/8-8 en ambos lechos.

#### Planos

Figura 10-3 Planta arquitectónica de arreglo general, potabilizadora Panteón Civil

Figura 10-4 Corte longitudinal del arreglo general arquitectónico

### Estructural

#### Normatividad

El diseño y análisis de las estructuras se realiza de acuerdo con:

- Reglamento de construcciones para el Distrito Federal 2004 y sus Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto 2004.

- Manual de diseño de obras civiles de la CFE

  - Diseño por sismo 2008

  - Diseño por viento 2008

Normas y Códigos Internacionales

- ACI American Concrete Institute

- AISC American Institute for Steel Construction

- ASCE American Society of Civil Engineers

- ASTM American Society of Testing of Material

#### Bases para el cálculo

- Datos del terreno

La profundidad de cimentación está condicionada por la necesidad de apoyar la cimentación en terreno natural competente, y su magnitud será la mínima para proporcionar un empotramiento suficiente al cimiento.

Bajo las cotas que se decidan de las bases de las zapatas o losas estructurales, se sobre excavará, si es necesario, hasta llegar a suelo resistente, sustituyendo el material suelto por material granular compactado o apoyando directamente la cimentación sobre este nivel. La capacidad estimada admisible del suelo será de 10 ton/m² para cimiento continuo a un metro de profundidad.

- Coeficiente de empuje lateral

Para los muros del tanque de retrolavado, se recomienda adoptar las siguientes fórmulas de los coeficientes de empuje lateral, para suelos cohesivos:

Cohesión = c = 5.7

- Empuje Activo =

Ea=12γH2-2cH

- Empuje Pasivo =

Ep=12γH2+2cH

- Cargas de diseño en general

Para el diseño de las estructuras y de las reacciones sobre las cimentaciones se utilizan las cargas, combinaciones, coeficientes de seguridad y flechas máximas siguientes:

Análisis de cargas gravitacionales

Las cargas consideradas para el análisis son las siguientes:

Peso Propio:	Del concreto y materiales a utilizar 2.4 ton/m³

Agua:		hasta 5 m de tirante γ = 1.0 ton/m³

Sobrecarga 	en el hombro del talud 1.5 ton/m², de acuerdo con la sección 5.1 de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto 2004, que cubre la maquinaria a utilizar en la construcción del tanque de retrolavado.

Carga muerta:	 (Acciones permanentes) (CM)

La carga muerta es la acción gravitatoria de todos los elementos conocidos y permanentes que actúan sobre la estructura. Comprende acciones como:

Peso propio de estructuras principales y auxiliares

Peso propio de elementos constructivos no estructurales: cerramientos, particiones fijas, y otros materiales de acabado, etc.

Peso propio de los equipos, tuberías, bandejas de cables e instalaciones, etc.

Sobrecargas (Acciones variables o cargas vivas) (CV)

La Sobrecarga es la mayor de las acciones conocidas o estimadas que puede actuar o dejar de hacerlo (total o parcialmente), sobre la estructura.

Comprende acciones como:

Carga debida a pesos de materiales y equipos o al manejo de éstos, a personas, a mobiliario, etc.

Empujes de tierras o líquidos.

Trenes de carga por el paso de vehículos.

Cargas de peso y frenado de puentes grúa, y otros aparatos de elevación.

No se aplica sobrecarga en aquellas zonas ocupadas por equipos cuyo peso propio ha sido tomado en cuenta, pero sí se aplica la parte que corresponda por sobrecargas posibles en elementos incorporados a ellos: plataformas, depósitos, etc.

Sobrecargas de uso

- Se toman, como mínimo, los siguientes valores para las sobrecargas de uso:

- Edificios no Industriales 350 kg/m2

- En cubiertas 100 kg/m2

- En áreas con cargas especiales durante operaciones de mantenimiento según su uso

- En almacenes según su uso

- En escaleras, rampas y pasarelas 350 kg/m2

- En barandillas, las dos hipótesis siguientes (no simultáneas):

- Carga en cualquier parte de los pasamanos 100 kg

- Carga horizontal por metro lineal de pasamanos 100 kg/ml

- Por paso de camiones 1500 m2

Cargas vivas transitorias

Durante la edificación se consideran las cargas vivas que pueden considerarse con valor mínimo de 150 kg/cm2, se considera además una concentración de 150 kg/cm2 en el lugar más desfavorable.

Carga de Viento (Acciones variables) (W)

Sobre los elementos estructurales que soporten directa o indirectamente la acción del viento, se considerará una carga resultado de aplicar la presión y/o succión sobre el área tributaria que soporta dicho elemento.

Los valores de la presión de referencia y de los diversos coeficientes de aplicación, seguirán lo prescrito en las Normas Técnicas Complementarias para diseño por Viento, considerando la ubicación de la planta potabilizadora en la zona expuesta.

Para determinar la velocidad de vientos en Ciudad de México se utiliza la Tabla 3.1 velocidades regionales V, según la importancia de la construcción y la zonificación eólica, m/s.

A la Alcaldía Iztapalapa, le corresponde:

Zona                                                 - I

Importancia de la construcción         - A

Velocidad eólica (m/s)                      - 39

Coeficiente sísmico

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 139 del reglamento de construcciones del Distrito Federal 2004, las estructuras pertenecen al grupo A, pues la falla de las estructuras compromete el funcionamiento de la Planta Potabilizadora ante una emergencia urbana.

De acuerdo a su destino, la estructura pertenece al Grupo A.

De acuerdo con su estructuración, la estructura pertenece al Tipo 1.

- Estado                                                       Ciudad de México.

- Estructura grupo                                            - A -

- Zona de suelo                                                - IIIa –

- Coeficiente símico                                         - 0.40 –

- Combinaciones de carga

Las estructuras se revisaron con las siguientes condiciones:

Acciones gravitacionales con un factor de 1.5 y con sismo factor de 1.1.

1.1 x (Peso propio + Carga Viva + Carga Lateral + Sismo)

1.5 x (Peso propio + Carga Viva + Carga de agua + Empuje de tierra)

1.5 x (Peso propio + Carga Viva + Carga de agua + Empuje de tierra + Empuje de agua)

Puesto que las estructuras son alargadas, el análisis sísmico se realiza la revisión para el sentido transversal, sólo en el modelo que contempla las estructuras del tanque de retrolavado y base de filtros, se incluyen ambos sentidos (Sx y Sy) para el análisis.

Figura 10-5 . Zonificación de la CDMX para fines de diseño por sismo

Tierra compactada

Los rellenos se realizarán con tierra de banco o procedente de la excavación.

•	Red de alumbrado exterior y canalizaciones eléctricas de servicios

Las áreas exteriores serán iluminadas por medio de luminarias tipo poste situados en los bordes exteriores de las aceras y exteriormente a las mismas, a la separación requerida que garantice la correcta y uniforme iluminación según normativa vigente, teniendo en cuenta el tipo y potencia de las luminarias elegidas.

Al pie de los postes se colocarán registros eléctricos con la canalización de cables de alumbrado.

Los postes irán cimentados con dados de concreto donde irán embebidos 4 pernos de anclaje. Los registros de concreto o material plástico, tendrán como medidas interiores mínimas 0.6 x 0.6 x 0.6 m, llevando su tapa correspondiente.

Los conductos y registros para servicios eléctricos, y comunicación se diseñarán de acuerdo a las normas y regulaciones aplicables.

Los registros llevarán un desagüe, si es posible, conectada al sistema de drenaje de agua superficial.

Los tubos serán de diámetro 110 mm, lisos por el interior y corrugados por el exterior, de PEAD.

La protección de los conductos será con material granular excepto en pasos viales si la profundidad es inferior a 1.2 m, en cuyo caso se empleará concreto en masa.

•	Zanjas de electricidad, instrumentación y comunicaciones

Los conductos, canaletas y registros para cables y/o tuberías, se diseñan de acuerdo con las normas y regulaciones aplicables.

Los registros eléctricos, llevarán desagüe conectado, si es posible, al sistema de drenaje de agua superficial.

Los postes eléctricos serán de concreto prefabricado o ejecutados in situ.

Los registros eléctricos que estén en la vialidad tendrán tapas de concreto calculadas para soportar las cargas de vehículos, mientras que aquellas que estén en banquetas tendrán tapa metálica de lámina estriada 5/7, con un marco de ángulo soldados a la propia tapa para evitar el deslizamiento de esta. Las tapas irán apoyadas directamente sobre las paredes del registro. Los registros eléctricos inspeccionables cuyas tapas sean de grandes dimensiones, tendrán un registro de 700 x 700 mm, terminados mientras que las que no estén en vialidades, sobresaldrán mínimo 100 mm respecto al nivel de urbanización.

Se prestará especial atención a los cruces entre zanjas y entre éstas y tuberías enterradas del agua potable y drenaje.

Los criterios de diseño, cálculos, recomendaciones y especificaciones del proyecto estructural son adecuados porque cumplen con las normas y reglamentos requeridos y aplicables.

#### Planos

Figura 10-6 Corte y detalle de las charolas de aireación

Figura 10-7 Vista de planta y corte del sedimentador enterrado

Figura 10-8 Vista de planta y corte de la cimentación del sedimentador metálico superficial

Figura 10-9 Vista de planta y cortes de casetas

### Eléctrico

#### Cumplimiento con Normas y Reglamentos

El proyecto se realiza en cumplimiento de la norma mexicana para Instalaciones Eléctricas (utilización) NOM-001-SEDE-2012 y los equipos en su diseño, fabricación, instalación y pruebas con las normas vigentes según NOM, ANSI, NEMA, IEEE, NEC, NTIE, CCONNIE, IEC y otras normas nacionales e internacionales relativas a ellos.

#### Condiciones ambientales

Localización		 	Ciudad de México

Altura					2250 msnm

Temperatura			30°C/5°C

Nivel de contaminación		Alto

#### Memoria de cálculo

Dentro de esta actividad se realiza lo siguiente:

- Selección de arreglo de Subestación y número de transformadores.

- Selección y cálculo de potencia de transformadores, apartarrayos, fusibles y cuchillas desconectadoras, arrancadores e interruptores, así como transformadores de corriente y potencial.

- Cálculo de alimentadores: Selección por ampacidad, por caída de tensión y por corto circuito.

- Estudio de corto circuito.

- Cálculo del sistema de tierras.

- Cálculo de alumbrado interior y exterior (balance, cargas circuitos, tipo de lámpara) utilizando el método por lumen, punto por punto, cavidad zonal, etc. según sea el caso.

- Estudio de factor de potencia.

- Cálculo de cimentaciones, bases de equipo y estructuras metálicas, de subestación (civil).

#### Especificaciones y documentos

En este rubro el contratista realiza lo siguiente:

- Bases de diseño al inicio del proyecto.

- Memoria descriptiva al finalizar el proyecto.

- Especificaciones del equipo mayor.

#### Planos

a) Generalidades

Todos los planos contienen croquis de localización del área en cuestión y se ejecutan de acuerdo con la buena práctica de la ingeniería, así como siguiendo las normas generales de dibujo que exige el SACMEX para los proyectos de obra eléctrica y los marcos y lineamientos propios del proyecto.

b) Planos de alumbrado y contactos

Estos planos contienen la localización y tipo de luminarias, circuitos, apagadores, altura de montaje, tableros, alambrado, asimismo la lista de materiales, detalles de instalación y simbología. Se presentan los cuadros de los centros de carga involucrados, mostrando el número de circuito, capacidad y polos de la pastilla, carga y elementos conectados y el calibre del conductor alimentador de cada circuito. Para mayor comprensión, cada cuadro debe mostrar el diagrama trifilar tal y como es el arreglo físico real del centro de carga.

c) Planos de distribución de fuerza y tierras

En este tipo de dibujos se muestra la localización de los motores, rutas de conduits, estaciones de control, centro de control de motores, tipo de soportes, etc. Las tuberías conduits deberán identificarse con un número de referencia el cual también estará representado en el diagrama unifilar.

En los planos generales de fuerza, aparecen los alimentadores principales, tanto en alta como en baja tensión. Asimismo, los detalles de instalación, cortes y lista de materiales.

d) Plano de diagramas esquemáticos de control

Estos dibujos contienen los diagramas elementales de control de los motores, electroniveles y de aquellos dispositivos que tengan enlaces e interconexiones con instrumentos. Incluyen la simbología que identifica a cada elemento.

e) Plano de tierras en la subestación

El sistema de tierras presenta el tipo de conector, calibre de conductores, detalle de instalación, cortes y lista de materiales.

f) Plano de diagrama unifilar

Este dibujo muestra todos los elementos de protección, control y medición, su designación y características principales.  En todos los circuitos alimentadores presenta número de cables, calibres y diámetro de la conducción, así como la longitud y la caída de tensión en el tramo. También presenta un cuadro de cargas indicando la totalidad de carga instalada y demandada de la planta. Incluye cuadro identificando a todos los símbolos que componen al diagrama unifilar.

En este plano no se incluye el diagrama de los centros de carga de alumbrado y contactos, solamente se indica su existencia con un símbolo.

g) Plano de la lista de cables y conduits

Contiene las características de todos los alimentadores, circuitos de control y de alimentación eléctrica que no se muestren en los diagramas del centro de control de motores. Se muestra de dónde parte y a qué equipo llega, característica del cable, longitud, canalización e identificación del circuito. Podrá omitirse este plano cuando la planta o estación sea muy simple.

h) Plano de la subestación

Se indica la planta y las elevaciones necesarias que muestran las partes principales, así como los detalles suficientes que faciliten la construcción de ésta y sus registros.

Todos los símbolos, notas, detalle de instalación y lista de materiales, así como todo el equipo, se indican en el plano.

Figura 10-10 Diagrama unifilar de fuerza

### Instrumentación y control

#### Descripción General

Conforme al estudio realizado por el IMTA con la información proporcionada por SACMEX y basado en el estudio se realiza la selección de la instrumentación para el control y recabar la información producida por la planta potabilizadora de tal forma que se consiga que el agua potabilizada por la planta cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamiento a que debe someterse el agua para su potabilización.

La Planta Panteón Civil se alimenta de agua procedente del pozo del mismo nombre que está dentro de la Planta, además de los pozos Panteón Civil 2 y auxiliar Xotepingo 1 A.

El Instituto Mexicano del Agua (IMTA) propuso que el sistema de potabilización recomendado para la rehabilitación de la potabilizadora Panteón Civil, considerando los parámetros de calidad del agua que están fuera de norma (hierro, manganeso, nitrógeno amoniacal), incluye cuatro etapas: 1) aireación para oxidar el hierro; 2) filtración en zeolita a gravedad para remoción del hierro y parte del manganeso; 3) filtración en zeolita a presión para remoción del manganeso.

Como inicio de proceso de potabilización, se oxidará el hierro mediante un sistema de aireación, para posteriormente eliminar los precipitados en la primera etapa de filtros; enseguida se pasa al proceso de eliminación del manganeso mediante el proceso desarrollado por el Instituto mediante filtros empacados con zeolita y la adición de cloro antes de entrar a los filtros.

Conforme al documento proporcionado por el IMTA denominado “Diseño Funcional Planta Potabilizadora Panteón Civil”, en el que se lee:

El objetivo del proyecto es controlar el lavado de filtros de la planta y contar con la medición de las variables hidráulicas (gasto y presión), protección de los equipos de bombeo por alto y bajo nivel en tanque de transferencia, tanque de agua potable y los tanques clarificadores (sensores de nivel tipo flotador), medidor del nivel dinámico presente en el pozo, automatización del arranque y paro de las bombas alimentadoras de hipoclorito de sodio conforme a los niveles censados por el medidor de cloro residual y cuando la bombas de los pozos Panteón Civil 1 y 2 y del auxiliar Xotepingo 1 A arranque o pare también lo harán las bombas de hipoclorito.

Para ello se requiere suministrar, instalar y poner en servicio la instrumentación necesaria y una red de comunicación con capacidad de monitorear en tiempo real las medidas de las variables hidráulicas.

Las mediciones de nivel dinámico del pozo Panteón Civil, presión en la tubería de distribución de agua potabilizada y a la entrada de agua cruda a aireadores, medidor de cloro residual, medidores de gasto a la entrada de influente, a la salida a red de distribución se medirán en tiempo real.

La información será enviada al centro de control de la planta y al centro de operación del organismo operador de agua potable de SACMEX en donde será presentado en computadoras con monitores integrados.

El objetivo del proyecto es mostrar en la propia planta mediante un sistema de equipos de instrumentación las medidas del proceso (Variables hidráulicas), estados (en operación o en paro) de las bombas de influente, las variables hidráulicas de la planta (Nivel, gasto, presión y cloro residual), automatización del control de suministro de la solución de hipoclorito de sodio mediante la medida de cloro residual en el agua tratada, y el arranque y paro de estos también por el estado de las bombas de influente (cuando arranquen las bombas del influente a la planta, arranca la bomba dosificadora de hipoclorito y cuando paren las bombas del influente la bomba de hipoclorito también para), en el caso de la bomba de polímero (en caso de requerirse el uso de polímero) ésta arrancará y parará en sincronía con la bomba de retrolavado.

En el proceso de remoción de hierro y manganeso, el paro y arranque del pozos (el estado del pozo Panteón Civil 1 y 2, Auxiliar Xotepingo 1 A), estado de las bombas en general, la presión a la entrada del agua cruda, salida de descarga a la red, la dosificación del cloro mediante el control del cloro residual, el gasto del agua cruda a filtros de zeolita y finalmente el gasto del agua potable serán presentadas en tiempo real en el centro de control del SACMEX mediante un sistema de telemetría.

Se requiere suministrar, instalar y poner en servicio la instrumentación necesaria y una red de comunicación alámbrica en la planta, con capacidad de monitorear en tiempo real las variables hidráulicas requeridas para el control de todas las variables mencionadas anteriormente.

#### Criterios

En el documento del IMTA mencionado anteriormente se indica de forma clara la secuencia de limpieza de filtros tiempo (a definirse en campo) y en caso de requerirse se podrá operar antes de tiempo por taponamiento prematuro o conforme lo decidan los técnicos de operación de la planta.

Como se mencionó anteriormente todas estas señales de operación y control se podrán observar mediante una computadora con pantalla integrada en el armario de instalación de los equipos requeridos para el control, podrán observarse y guardarse en memoria para posteriormente generar los reportes diarios, semanales y mensuales del servicio, cantidad de agua producida en el ciclo y alarmas de equipos que hayan salido de servicio para que se generen las ordenes de mantenimiento ya sea correctivo o preventivo. Mismo equipo que se instalará en las oficinas de SACMEX.

Tomando en cuenta el diagrama de tuberías e instrumentación (DTI), se definen los equipos que generarán las señales de las variables que se alimentarán al PLC y que se tomarán en cuenta para la vigilancia del sistema el control del suministro de hipoclorito de sodio y de otras para que la operación sea más eficiente, así mismo para la protección de los equipos de bombeo se instalarán sensores de nivel tipo flotador (tipo pera) con salida mediante contacto de 1 polo 2 tiros que se instalarán en el arrancador de los equipos.

El sistema de control contará con un sistema de comunicación de protocolo definido por la casa suministradora de los equipos de control.

Todas las señales de medidas se enlazarán mediante cable de control con blindaje de malla trenzada a base de alambre de cobre suave, cinta separadora y cubierta interna y externa de PVC, las señales de control y alimentación eléctrica se enlazarán mediante cable tipo THW.

Considerando estos criterios, se tiene dentro del alcance de este proyecto el monitoreo de los sistemas que lo integran, la instrumentación que se requiere y la función que deberá realizar el PLC en caso de que se presente una falla.

En el documento del IMTA se indican los criterios para la filosofía de operación de la planta potabilizadora, de tal forma que el proyecto se apega totalmente a los requerimientos definidos, a continuación, se presenta el cuadro con las necesidades de la operación requeridos por el IMTA.

Tabla 10-1 Acciones y actividades para la operación de la Potabilizadora Panteón Civil

| No. | Acción o actividad | Manual | Automática |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medición y registro de caudales de entrada y salida (flujómetros conectados al PLC) |  | X |
| 2 | Muestreo y análisis de la calidad del agua en el influente y efluente para control de procesos (manganeso, hierro, cloro libre residual, color, turbiedad, nitrógeno amoniacal, SDT) | X |  |
| 3 | Medición en línea de cloro libre residual en el efluente de filtros a presión (conectado a PLC) |  | X |
| 4 | Registro y ajuste de la dosificación de hipoclorito de sodio (por cloro residual con PLC); paro y arranque de bombas dosificadoras | X | X |
| 5 | Verificación de la caída de presión en filtros (manómetros) | X |  |
| 6 | Medición de presión en la descarga de pozos y en el efluente de la planta antes de suministro a red (conectados a PLC) |  | X |
| 7 | Control de nivel en el segundo tanque de agua potabilizada con sistema ultrasónico en PLC y señal de alarma, y con válvulas reguladoras de flujo del tanque de agua potabilizada 1 al tanque de agua potabilizada 2 |  | X |
| 8 | Control de nivel en el tanque de transferencia (con ultrasónico) con verificación en PLC |  | X |
| 9 | Control de nivel en los sedimentadores (con electro-nivel y señal de alarma) | X | X |
| 10 | Apertura y cierre de válvulas para iniciar retrolavado de un filtro | X |  |
| 11 | Apertura y cierre de válvulas para terminar retrolavado y reiniciar filtración | X |  |
| 12 | Arranque y paro de equipos de bombeo para los retrolavados de filtros en caso de llenado excesivo de sedimentador (con “timer” y electro-nivel) | X | X |
| 13 | Sedimentador enterrado: Arranque y paro de equipos de bombeo de recirculación del agua clarificada, después de concluido el tiempo de sedimentación (1 a 2 horas) (con “timer”) | X |  |
| 14 | Sedimentador enterrado: Arranque y paro de equipos de bombeo para purga de lodos en el sedimentador (10 a 15 min) después de cierta cantidad acumulada en el cono (cada 2 o 3 días a establecerse con los criterios de la NOM-002) | X |  |
| 15 | Sedimentador superficial: Apertura y cierre de la válvula de recirculación del agua clarificada, después de concluido el tiempo de sedimentación (1 a 2 horas) (con “timer”) | X |  |
| 16 | Sedimentador superficial: Purga de lodos en el sedimentador (10 a 15 min) después de cierta cantidad acumulada en el cono (cada 2 o 3 días a establecerse con los criterios de la NOM-002) | X |  |
| 17 | Telemetría para monitoreo de las operaciones de la planta desde el SACMEX y control de las bombas de los pozos “Panteón Civil 1”, “Panteón Civil 2” y “Xotepingo 1-A” desde la potabilizadora |  | X |
| 18 | Arranque, control y paro de los equipos de bombeo de los pozos (con sensor ultrasónico en el segundo tanque de agua potabilizada y telemetría) | X | X |
| 19 | Arranque, control y paro de los equipos de bombeo a filtros a presión con sensor ultrasónico en tanque de transferencia conectados al PLC y señal de alarma. | X | X |
| 20 | Arranque, control y paro de los equipos de bombeo a red de distribución (con sensor ultrásónico en tanque de agua potabilizada, variador de velocidad y sensor de presión desde PLC). | X | X |

Entonces tomando en cuenta las directivas que da el IMTA para la filosofía de operación y control de la Planta Potabilizadora Panteón Civil se deberán realizar y plasmarán en el proyecto de Operación y control de la planta.

#### Planos

Figura 10-11 Diagrama de tuberías e instrumentación, parte 1

En el diagrama anterior, se observa que el empaque de los filtros es dual arena- antracita, lo cual es incorrecto, pues el lecho filtrante debe ser simple, compuesto de zeolita únicamente. De igual modo, aunque no está indicado en el diagrama, los filtros a presión también están empacados con zeolita.

### Catálogo y programa de obra

La empresa consultora presentó su catálogo de obra por actividades y a precio alzado para la potabilizadora Panteón Civil, el cual contiene: resumen, ante presupuesto (conceptos desglosados con cantidades, precios unitarios e importe), catálogo de actividades con precios, catálogo de actividades sin precios,  así como el programa de obra). El catálogo incluye los siguientes rubros: Estudios y Proyectos; Construcción (obra arquitectónica y herrería, civil, hidráulica, electromecánica, instrumentación y control); Instalaciones hidrosanitarias; y Operación (puesta en marcha; capacitación, elaboración de manual de O&M, y elaboración de informe final).

Después de varias revisiones y modificaciones, se verificó que estaban incluidas todas las actividades (y sus conceptos particulares) necesarias para llevar a cabo el proyecto y las obras de rehabilitación, de acuerdo con el proyecto funcional y los Términos de Referencia. Se presenta a continuación, el resumen del catálogo y el programa de obra a cinco meses.

Figura 10-12 Diagrama de tuberías e instrumentación, parte 2

| RESUMEN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA CON CANTIDADES, UNIDADES Y PRESUPUESTO BASE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C O N C E P T O S D E O B R A | IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO (CON IVA) |  | $35,049,194.79 |
| NÚMERO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |  | IMPORTE |
|  |  | C/NUMERO | C/LETRA | TOTAL |
|  | ESTUDIOS Y PROYECTOS |  |  |  |
| 1 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E INVENTARIO DE INSTALACIONES | $46,712.50 | **CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.** | $46,712.50 |
| 2 | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS | $97,212.50 | **NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.** | $97,212.50 |
| 3 | ESTUDIO DE EFICIENCIAS ELECTROMECÁNICAS | $78,275.00 | **SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.** | $78,275.00 |
| 4 | ESTUDIO DE MEDICIÓN DE PRESIONES A LA ENTREGA DE LA RED | $383,295.00 | **TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.** | $383,295.00 |
| 5 | PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERÍA DE DETALLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA | $1,035,250.00 | **UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.** | $1,035,250.00 |
| 6 | ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | $88,375.00 | **OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.** | $88,375.00 |
| 7 | ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL INFORME AMBIENTAL | $227,250.00 | **DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.** | $227,250.00 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $1,956,370.00 |
|  | CONSTRUCCIÓN |  |  |  |
|  | PRELIMINARES |  |  |  |
| 8 | DESMONTAJE Y RETIRO A ALMACÉN DE EQUIPOS EXISTENTES | $11,362.50 | **ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.** | $11,362.50 |
| 9 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESTRUCTURAS NO APROVECHABLES | $6,558.38 | **SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.** | $6,558.38 |
| 10 | TRÁMITES Y OBTENCIÓN DE PERMISOS | $189,375.00 | **CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.** | $189,375.00 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $207,295.88 |
|  | OBRA CIVIL |  |  |  |
| 11 | TERRACERÍAS | $40,649.45 | **CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.** | $40,649.45 |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS Y CAJAS | $105,802.67 | **CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 67/100 M.N.** | $105,802.67 |
| 13 | LOSA DE TANQUE CLARIFICADOR | $56,836.13 | **CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.** | $56,836.13 |
| 14 | TANQUE CLARIFICADOR 01 EXISTENTE | $42,356.36 | **CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.** | $42,356.36 |
| 15 | REHABILITACIÓN DE CASETAS: CCM Y OZONIZACIÓN, OFICINA Y DE VIGILANCIA | $214,524.00 | **DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.** | $214,524.00 |
| 16 | TORRE DE CHAROLAS | $691,405.70 | **SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 70/100 M.N.** | $691,405.70 |
| 17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE CLARIFICADOR METÁLICO | $184,673.65 | **CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.** | $184,673.65 |
| 18 | SOPORTERÍA | $67,061.02 | **SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS 2/100 M.N.** | $67,061.02 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $1,403,308.98 |
|  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |
| 19 | LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN | $2,001,681.11 | **DOS MILLONES UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.** | $2,001,681.11 |
| 20 | SISTEMA DE CLORACIÓN | $1,124,351.05 | **UN MILLÓN CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 5/100 M.N.** | $1,124,351.05 |
| 21 | REHABILITACIÓN DE FILTROS DE ZEOLITA A PRESIÓN | $5,324,167.53 | **CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.** | $5,324,167.53 |
| 22 | MATERIAL FILTROS DE ZEOLITA A GRAVEDAD | $746,767.73 | **SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.** | $746,767.73 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $9,196,967.41 |
|  | INSTALACIONES MECÁNICAS |  |  |  |
| 23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO A PLANTA POTABILIZADORA | $2,350,720.20 | **DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 20/100 M.N.** | $2,350,720.20 |
| 24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE DISTRIBUCIÓN | $2,350,720.20 | **DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 20/100 M.N.** | $2,350,720.20 |
| 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBEO DE FILTRACIÓN Y RETROLAVADO | $2,387,054.92 | **DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.** | $2,387,054.92 |
| 26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN | $125,099.61 | **CIENTO VEINTICINCO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.** | $125,099.61 |
| 27 | BOMBEO DE EXTRACCIÓN DE LODOS | $160,402.99 | **CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 99/100 M.N.** | $160,402.99 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $7,373,997.92 |
|  | ARQUITECTÓNICO Y ACABADOS |  |  |  |
| 28 | ACABADOS EN BAÑO | $7,763.07 | **SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 7/100 M.N.** | $7,763.07 |
| 29 | ACABADOS EN CASETAS | $21,172.22 | **VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.** | $21,172.22 |
| 30 | ACABADOS EN CCM Y OFICINA | $7,647.86 | **SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.** | $7,647.86 |
| 31 | BANQUETAS, PISOS Y JARDINERÍA | $10,239.53 | **DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.** | $10,239.53 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $46,822.68 |
|  | HERRERÍA Y CARPINTERÍA |  |  |  |
| 32 | HERRERÍA | $26,007.70 | **VEINTISÉIS MIL SIETE PESOS 70/100 M.N.** | $26,007.70 |
| 33 | CERRAJERÍA | $3,587.22 | **TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.** | $3,587.22 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $29,594.92 |
|  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |
| 34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS | $8,797.33 | **OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.** | $8,797.33 |
| 35 | INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA | $3,344.35 | **TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.** | $3,344.35 |
| 36 | INSTALACIÓN DE RED SANITARIA Y PLUVIAL | $84,176.71 | **OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.** | $84,176.71 |
| 37 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE LA REGADERA CON LAVAOJOS | $38,592.79 | **TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.** | $38,592.79 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $134,911.19 |
|  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |
| 38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL | $623,675.00 | **SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.** | $623,675.00 |
| 39 | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO INTERIOR Y CONTACTOS | $18,937.50 | **DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.** | $18,937.50 |
| 40 | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO EXTERIOR | $37,875.00 | **TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.** | $37,875.00 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $680,487.50 |
|  | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL |  |  |  |
| 41 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | $3,869,129.58 | **TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 58/100 M.N.** | $3,869,129.58 |
| 42 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA | $1,288,528.09 | **UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 9/100 M.N.** | $1,288,528.09 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $5,157,657.67 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $24,231,044.14 |
|  | OPERACIÓN |  |  |  |
| 43 | SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA OPERACIÓN DE DOS MESES DE LA PLANTA | $240,871.33 | **DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.** | $240,871.33 |
| 44 | SUMINISTRO DE EQUIPO PORTÁTIL DE ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA | $208,503.05 | **DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS 5/100 M.N.** | $208,503.05 |
| 45 | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA | $315,625.00 | **TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.** | $315,625.00 |
| 46 | PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DURANTE 3 SEMANAS | $250,482.47 | **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.** | $250,482.47 |
| 47 | CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SACMEX PARA OPERACIÓN DE LA PLANTA | $56,812.50 | **CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.** | $56,812.50 |
| 48 | ELABORACIÓN DE MANUAL DE OPERACIÓN DE LA PLANTA | $50,500.00 | **CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.** | $50,500.00 |
| 49 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA | $126,250.00 | **CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.** | $126,250.00 |
| 50 | INFORME FINAL DE OBRA TERMINADA | $31,562.50 | **TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.** | $31,562.50 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $1,280,606.86 |
|  | IMPREVISTOS |  |  |  |
| 51 | INCREMENTO POR IMPREVISTOS | $2,746,802.10 | **DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 10/100 M.N.** | $2,746,802.10 |
|  | TOTAL |  |  | $30,214,823.10 |
|  | IVA |  |  | $4,834,371.70 |
|  | TOTAL CON IVA |  |  | $35,049,194.79 |
|  |  |  | PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO (CON IVA) : | $35,049,194.79 |

| PROGRAMA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACTIVIDAD | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |
|  |  | 29-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-01 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 30-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-03 | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-01 | 02-08 | 09-15 | 16-20 |
| 1 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLANTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | OBRA CIVIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | INSTALACIONES MECÁNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ACABADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | HERRERÍA Y CARPINTERÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | OPERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Planta potabilizadora Vista Alegre

Actualmente en el predio existen edificaciones como se indican en la Figura 10-13.

Figura 10-13 Distribución actual de los componentes de la potabilizadora Vista Alegre

La redistribución de los espacios que constituyen la Planta Potabilizadora Vista Alegre está regida por las estructuras existentes que serán aprovechables, éstas son el Tanque de Recuperación de Agua de Retrolavado, el Cárcamo de Contacto de Ozono, el Cárcamo de Agua Potabilizada, así como la ubicación el transformador y el Cuarto de Planta de Emergencia. Se retirarán los 10 filtros a presión existentes y en su lugar se colocarán seis nuevos Filtros de Zeolita, además se construirán seis filtros de zeolita a gravedad con un sistema de charolas para aireación, se colocará un Tanque Clarificador nuevo, además de nuevas casetas para el CCM, Oficina y Baño. Se ampliarán el Tanque de Recuperación de Agua Retrolavado para convertirse en el Tanque de Agua Potabilizada; el Cárcamo de Contacto de Ozono para convertirse en el Tanque Clarificador 01. Así mismo se rehabilitará el Cárcamo de Agua Potable y se usará como Tanque de Transferencia. Las membranas y el sistema de cloración serán rehabilitados y relocalizados. Tomando como base el Proyecto Funcional, y conociendo las necesidades de funcionamiento, se procedió a la distribución de las instalaciones complementarias que, además de las estructuras ya existentes, conformarán en conjunto el desplante de la Planta Potabilizadora, para su óptima operación.

Tomando como base el Proyecto Funcional, y conociendo las necesidades de funcionamiento, se procedió a la distribución de las instalaciones complementarias que, además de las estructuras ya existentes, conformarán en conjunto el desplante de la Planta Potabilizadora, para su óptima operación.

### Diseño funcional

El planeamiento general de la distribución de la Planta Potabilizadora Vista Alegre está enfocado en alojar los Filtros de Zeolita de operación a gravedad para remoción de hierro, las Charolas de aireación, los filtros de zeolita a presión para remoción de manganeso, los Tanques Clarificadores y las Casetas. Así mismo se ampliarán las estructuras existentes destinadas para Tanque de Agua Potable y el Tanque Clarificador 01; mientras que se realizará la rehabilitación del que será el Tanque de Transferencia, de las membranas y del sistema de cloración. Además de contar con circulaciones para maniobras necesarias para instalar o desinstalar algún equipo, mantenimiento preventivo y/o correctivo; y un área destinada como Patio de Maniobras.

El arreglo fue elaborado dentro del proyecto funcional, con base a las características de los equipos por instalar, en él se contemplaron las necesidades de operación que tienen los equipos, así como las instalaciones complementarias que se requieren para su operación.

El esquema de tratamiento y arreglo general del proyecto funcional, son adecuados para el tipo de contaminante que se desean eliminar (hierro, nitrógeno amoniacal, sólidos disueltos totales, dureza total y boro), con parámetros de diseño acordes con las recomendaciones del IMTA.

### Arquitectónico

Se determinaron los espacios requeridos en las áreas interiores, las dimensiones de banquetas, curvas de desplazamiento de los vehículos y sus áreas para maniobras con lo que el área del predio permitió. Los acabados de pisos, muros, techos, banquetas y vialidades se determinaron en conjunto con el área de diseño funcional.

Una vez identificadas las necesidades y requerimientos para la automatización de la planta, se procede al desplante de las nuevas estructuras que comprenderán el conjunto, dando por resultado final el siguiente desarrollo:

Figura 10-14 Arreglo general del proyecto de rehabilitación de la potabilizadora Vista Alegre

Edificios de Servicios:

Debido a las necesidades por cubrir y el óptimo funcionamiento en los movimientos del personal que labora en la planta, el edificio de servicios está separado en dos bloques, el primero consta de CCM y Oficina se encuentra localizado en el ala izquierda del predio, sobre el Tanque de Transferencia. El segundo bloque consta del Cuarto de Dosificación de Polímero y Baño.

Estas casetas muestran un diseño sencillo, techado con losa plana. Ya que se construirán nuevas casetas, se conservará el sistema constructivo para no romper con la propuesta arquitectónica que impera ya en la planta.

El primer edificio de servicios se compone como sigue: contará con un acceso principal, éste nos conducirá a la oficina que se conecta con el CCM. En el segundo edificio se contará con dos accesos, el primero conducirá al servicio sanitario, en donde se contará con servicio de lavamanos, inodoro y regadera; el segundo acceso es a la caseta de Dosificación de Polímero en donde se albergarán los reactivos y las bombas dosificadoras.

La construcción del edificio será con materiales y procedimientos tradicionales, empleando como base el concreto armado, el tabique y los aplanados de mortero.

Áreas Comunes:

Como parte complementaria del entorno, encontramos los elementos que por sus funciones son empleados como conectores o vías de acceso entre los diferentes elementos arquitectónicos del contexto como lo son las vialidades y las banquetas.

Estos elementos cumplen una función muy importante dentro de cualquier proyecto arquitectónico, con ellos se complementa la total funcionalidad o bien la ambientación de cualquier desarrollo.

Banquetas

Estas brindan al usuario una zona de seguridad y al mismo tiempo, de circulación peatonal horizontal dentro del contexto para desplazarse de un lugar a otro sin riesgo.

En lo referente al proyecto, estas se ubican frente a los accesos de los edificios de servicios, quedando así, los edificios de mayor cruce de peatones protegidos por una banqueta.

Todas las banquetas serán de concreto y tendrán una pendiente del 1% en dirección descendente hacia las vialidades, y estarán confinadas con guarniciones de concreto.

Vialidades

Este elemento es fundamental para el pleno funcionamiento de la planta, ya que será necesaria la circulación de vehículos dentro del desarrollo, como son el suministro de reactivos para el proceso, el mantenimiento de los equipos, el cambio o reparación de cualquier accesorio, o bien la llegada del personal por medio de algún vehículo.

Estas se encontrarán distribuidas dentro del desarrollo para su mejor funcionabilidad, se contará con un acceso principal y otro vehicular, atendiendo básicamente a las necesidades de mantenimiento. Al mismo tiempo, una vez accediendo al conjunto, se atenderá también la zona de los filtros ubicando las vialidades en su cercanía.

Las vialidades se conformarán como sigue:

Se desplantarán sobre una subrasante elaborada a base de material producto de las excavaciones compactada en capas no mayores a 20 cm al 90% PROCTOR; de 30 cm de espesor.

Enseguida se contará con una base elaborada con tepetate para mejoramiento del terreno compactado al 95% PROCTOR; de 20 cm de espesor.

Y finalmente la carpeta de rodadura a base de concreto hidráulico con módulo de rotura a la flexión (mr) de 42 kg/cm², o su equivalente a f'c= 280 kg/cm²; de 15 cm. de espesor clasificado para transito medio; habilitada con acero de refuerzo a base de malla electrosoldada 6-6/8-8 en ambos lechos.

#### Planos

Figura 10-15 Planta arquitectónica de arreglo general, potabilizadora Vista Alegre

Figura 10-16 Corte longitudinal del arreglo general arquitectónica

### Estructural

#### Normatividad

El diseño y análisis de las estructuras se realiza de acuerdo con:

- Reglamento de construcciones para el Distrito Federal 2004 y sus Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto 2004.

- Manual de diseño de obras civiles de la CFE.

  - Diseño por sismo 2008

  - Diseño por viento 2008

Normas y Códigos Internacionales

- ACI American Concrete Institute

- AISC American Institute for Steel Construction

- ASCE American Society of Civil Engineers

- ASTM American Society of Testing of Material

#### Bases para el cálculo

- Datos del terreno

La profundidad de cimentación está condicionada por la necesidad de apoyar la cimentación en terreno natural competente, y su magnitud será la mínima para proporcionar un empotramiento suficiente al cimiento.

Bajo las cotas que se decidan de las bases de las zapatas o losas estructurales, se sobre excavará, si es necesario, hasta llegar a suelo resistente, sustituyendo el material suelto por material granular compactado o apoyando directamente la cimentación sobre este nivel. La capacidad estimada admisible del suelo será de 10 ton/m² para cimiento continuo a un metro de profundidad.

- Coeficiente de empuje lateral

Para los muros del tanque de retrolavado, se recomienda adoptar las siguientes fórmulas de los coeficientes de empuje lateral, para suelos cohesivos:

Cohesión = c = 5.7

- Empuje Activo =

Ea=12γH2-2cH

- Empuje Pasivo =

Ep=12γH2+2cH

- Cargas de diseño en general

Para el diseño de las estructuras y de las reacciones sobre las cimentaciones se utilizan las cargas, combinaciones, coeficientes de seguridad y flechas máximas siguientes:

Análisis de cargas gravitacionales

Las cargas consideradas para el análisis son las siguientes:

Peso Propio:	Del concreto y materiales a utilizar 2.4 ton/m³

Agua:		hasta 5 m de tirante γ = 1.0 ton/m³

Sobrecarga 	en el hombro del talud 1.5 ton/m², de acuerdo con la sección 5.1 de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto 2004, que cubre la maquinaria a utilizar en la construcción del tanque de retrolavado.

Carga muerta:	 (Acciones permanentes) (CM)

La carga muerta es la acción gravitatoria de todos los elementos conocidos y permanentes que actúan sobre la estructura. Comprende acciones como:

Peso propio de estructuras principales y auxiliares

Peso propio de elementos constructivos no estructurales: cerramientos, particiones fijas, y otros materiales de acabado, etc.

Peso propio de los equipos, tuberías, bandejas de cables e instalaciones, etc.

Sobrecargas (Acciones variables o cargas vivas) (CV)

La Sobrecarga es la mayor de las acciones conocidas o estimadas que puede actuar o dejar de hacerlo (total o parcialmente), sobre la estructura.

Comprende acciones como:

Carga debida a pesos de materiales y equipos o al manejo de éstos, a personas, a mobiliario, etc.

Empujes de tierras o líquidos.

Trenes de carga por el paso de vehículos.

Cargas de peso y frenado de puentes grúa, y otros aparatos de elevación.

No se aplica sobrecarga en aquellas zonas ocupadas por equipos cuyo peso propio ha sido tomado en cuenta, pero sí se aplica la parte que corresponda por sobrecargas posibles en elementos incorporados a ellos: plataformas, depósitos, etc.

Sobrecargas de uso

- Se toman, como mínimo, los siguientes valores para las sobrecargas de uso:

- Edificios no Industriales 350 kg/m2

- En cubiertas 100 kg/m2

- En áreas con cargas especiales durante operaciones de mantenimiento según su uso

- En almacenes según su uso

- En escaleras, rampas y pasarelas 350 kg/m2

- En barandillas, las dos hipótesis siguientes (no simultáneas):

- Carga en cualquier parte de los pasamanos 100 kg

- Carga horizontal por metro lineal de pasamanos 100 kg/ml

- Por paso de camiones 1500 m2

Cargas vivas transitorias

Durante la edificación se consideran las cargas vivas que pueden considerarse con valor mínimo de 150 kg/cm2, se considera además una concentración de 150 kg/cm2 en el lugar más desfavorable.

Carga de Viento (Acciones variables) (W)

Sobre los elementos estructurales que soporten directa o indirectamente la acción del viento, se considerará una carga resultado de aplicar la presión y/o succión sobre el área tributaria que soporta dicho elemento.

Los valores de la presión de referencia y de los diversos coeficientes de aplicación, seguirán lo prescrito en las Normas Técnicas Complementarias para diseño por Viento, considerando la ubicación de la planta potabilizadora en la zona expuesta.

Para determinar la velocidad de vientos en Ciudad de México se utiliza la Tabla 3.1 velocidades regionales V, según la importancia de la construcción y la zonificación eólica, m/s.

A la Alcaldía Iztapalapa, le corresponde:

Zona                                                 - I

Importancia de la construcción        - A

Velocidad eólica (m/s)                      - 39

Coeficiente sísmico

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 139 del reglamento de construcciones del Distrito Federal 2004, las estructuras pertenecen al grupo A, pues la falla de las estructuras compromete el funcionamiento de la Planta Potabilizadora ante una emergencia urbana.

De acuerdo con su destino, la estructura pertenece al Grupo A.

De acuerdo con su estructuración, la estructura pertenece al Tipo 1.

- Estado                                                       Ciudad de México.

- Estructura grupo                                            - A -

- Zona de suelo                                                - IIIa –

- Coeficiente símico                                         - 0.40 -

Figura 10-17 Zonificación de la CDMX para fines de diseño por sismo

- Combinaciones de carga

Las estructuras se revisaron con las siguientes condiciones:

Acciones gravitacionales con un factor de 1.5 y con sismo factor de 1.1.

1.1 x (Peso propio + Carga Viva + Carga Lateral + Sismo)

1.5 x (Peso propio + Carga Viva + Carga de agua + Empuje de tierra)

1.5 x (Peso propio + Carga Viva + Carga de agua + Empuje de tierra + Empuje de agua)

Puesto que las estructuras son alargadas, el análisis sísmico se realiza la revisión para el sentido transversal, sólo en el modelo que contempla las estructuras del tanque de retrolavado y base de filtros, se incluyen ambos sentidos (Sx y Sy) para el análisis.

Tierra compactada

Los rellenos se realizarán con tierra de banco o procedente de la excavación.

•	Red de alumbrado exterior y canalizaciones eléctricas de servicios

Las áreas exteriores serán iluminadas por medio de luminarias tipo poste situados en los bordes exteriores de las aceras y exteriormente a las mismas, a la separación requerida que garantice la correcta y uniforme iluminación según normativa vigente, teniendo en cuenta el tipo y potencia de las luminarias elegidas.

Al pie de los postes se colocarán registros eléctricos con la canalización de cables de alumbrado.

Los postes irán cimentados con dados de concreto donde irán embebidos 4 pernos de anclaje. Los registros de concreto o material plástico, tendrán como medidas interiores mínimas 0.6 x 0.6 x 0.6 m, llevando su tapa correspondiente.

Los conductos y registros para servicios eléctricos, y comunicación se diseñarán de acuerdo con las normas y regulaciones aplicables.

Los registros llevarán un desagüe, si es posible, conectada al sistema de drenaje de agua superficial.

Los tubos serán de diámetro 110 mm, lisos por el interior y corrugados por el exterior, de PEAD.

La protección de los conductos será con material granular excepto en pasos viales si la profundidad es inferior a 1.2 m, en cuyo caso se empleará concreto en masa.

•	Zanjas de electricidad, instrumentación y comunicaciones

Los conductos, canaletas y registros para cables y/o tuberías, se diseñan de acuerdo con las normas y regulaciones aplicables.

Los registros eléctricos, llevarán desagüe conectado, si es posible, al sistema de drenaje de agua superficial.

Los postes eléctricos serán de concreto prefabricado o ejecutados in situ.

Los registros eléctricos que estén en la vialidad tendrán tapas de concreto calculadas para soportar las cargas de vehículos, mientras que aquellas que estén en banquetas tendrán tapa metálica de lámina estriada 5/7, con un marco de ángulo soldados a la propia tapa para evitar el deslizamiento de esta. Las tapas irán apoyadas directamente sobre las paredes del registro. Los registros eléctricos inspeccionables cuyas tapas sean de grandes dimensiones, tendrán un registro de 700 x 700 mm, terminados mientras que las que no estén en vialidades, sobresaldrán mínimo 100 mm respecto al nivel de urbanización.

Se prestará especial atención a los cruces entre zanjas y entre éstas y tuberías enterradas del agua potable y drenaje.

Los criterios de diseño, cálculos, recomendaciones y especificaciones del proyecto estructural son adecuados porque cumplen con las normas y reglamentos requeridos y aplicables.

#### Planos

Figura 10-18 Vista de planta estructural, CCM y oficina

Figura 10-19 Cortes transversal y longitudinal, baño y cuarto de dosificación

Figura 10-20 Vista de Planta caseta de dosificación de reactivos y almacén

Figura 10-21 Corte longitudinal, caseta de dosificación de reactivos y almacén

Figura 10-22 Vista de planta de filtros a gravedad y charolas de aireación

Figura 10-23 Corte longitudinal de las charolas de aireación

Figura 10-24 Corte transversal de las charolas de aireación

Figura 10-25 Planta general de tanque de transferencia y clarificador 01

Figura 10-26 Corte de tanque de transferencia y clarificador 01

### Electrico

#### Cumplimiento con Normas y Reglamentos

El proyecto se realiza en cumplimiento de la norma mexicana para Instalaciones Eléctricas (utilización) NOM-001-SEDE-2012 y los equipos en su diseño, fabricación, instalación y pruebas con las normas vigentes según NOM, ANSI, NEMA, IEEE, NEC, NTIE, CCONNIE, IEC y otras normas nacionales e internacionales relativas a ellos.

#### Condiciones ambientales

Localización		 		Ciudad de México

Altura					2250 msnm

Temperatura			30°C/5°C

Nivel de contaminación	Alto

#### Memoria de cálculo

Dentro de esta actividad se realiza lo siguiente:

- Selección de arreglo de Subestación y número de transformadores.

- Selección y cálculo de potencia de transformadores, apartarrayos, fusibles y cuchillas desconectadoras, arrancadores e interruptores, así como transformadores de corriente y potencial.

- Cálculo de alimentadores: Selección por ampacidad, por caída de tensión y por corto circuito.

- Estudio de corto circuito.

- Cálculo del sistema de tierras.

- Cálculo de alumbrado interior y exterior (balance, cargas circuitos, tipo de lámpara) utilizando el método por lumen, punto por punto, cavidad zonal, etc. según sea el caso.

- Estudio de factor de potencia.

- Cálculo de cimentaciones, bases de equipo y estructuras metálicas de subestación (civil).

#### Especificaciones y documentos

En este rubro el contratista realiza lo siguiente:

- Bases de diseño al inicio del proyecto.

- Memoria descriptiva al finalizar el proyecto.

- Especificaciones del equipo mayor.

#### Planos

a) Generalidades

Todos los planos contienen croquis de localización del área en cuestión y se ejecutan de acuerdo con la buena práctica de la ingeniería, así como siguiendo las normas generales de dibujo que exige el SACMEX para los proyectos de obra eléctrica y los marcos y lineamientos propios del proyecto.

b) Planos de alumbrado y contactos

Estos planos contienen la localización y tipo de luminarias, circuitos, apagadores, altura de montaje, tableros, alambrado, asimismo la lista de materiales, detalles de instalación y simbología. Se presentan los cuadros de los centros de carga involucrados, mostrando el número de circuito, capacidad y polos de la pastilla, carga y elementos conectados y el calibre del conductor alimentador de cada circuito. Para mayor comprensión, cada cuadro debe mostrar el diagrama trifilar tal y como es el arreglo físico real del centro de carga.

c) Planos de distribución de fuerza y tierras

En este tipo de dibujos se muestra la localización de los motores, rutas de conduits, estaciones de control, centro de control de motores, tipo de soportes, etc. Las tuberías conduits deberán identificarse con un número de referencia el cual también estará representado en el diagrama unifilar.

En los planos generales de fuerza, aparecen los alimentadores principales, tanto en alta como en baja tensión. Asimismo, los detalles de instalación, cortes y lista de materiales.

d) Plano de diagramas esquemáticos de control

Estos dibujos contienen los diagramas elementales de control de los motores, electroniveles y de aquellos dispositivos que tengan enlaces e interconexiones con instrumentos. Incluyen la simbología que identifica a cada elemento.

e) Plano de tierras en la subestación

El sistema de tierras presenta el tipo de conector, calibre de conductores, detalle de instalación, cortes y lista de materiales.

f) Plano de diagrama unifilar

Este dibujo muestra todos los elementos de protección, control y medición, su designación y características principales.  En todos los circuitos alimentadores presenta número de cables, calibres y diámetro de la conducción, así como la longitud y la caída de tensión en el tramo. También presenta un cuadro de cargas indicando la totalidad de carga instalada y demandada de la planta. Incluye cuadro identificando a todos los símbolos que componen al diagrama unifilar.

En este plano no se incluye el diagrama de los centros de carga de alumbrado y contactos, solamente se indica su existencia con un símbolo.

g) Plano de la lista de cables y conduits

Contiene las características de todos los alimentadores, circuitos de control y de alimentación eléctrica que no se muestren en los diagramas del centro de control de motores. Se muestra de dónde parte y a qué equipo llega, característica del cable, longitud, canalización e identificación del circuito. Podrá omitirse este plano cuando la planta o estación sea muy simple.

h) Plano de la subestación

Se indica la planta y las elevaciones necesarias que muestran las partes principales, así como los detalles suficientes que faciliten la construcción de ésta y sus registros.

Todos los símbolos, notas, detalle de instalación y lista de materiales, así como todo el equipo, se indican en el plano.

### Instrumentación y control

#### Descripción General

Con información proporcionada por el SACMEX, se observa que los parámetros que no cumplen con la NOM-127, del agua del pozo (promedios de 2016 a 2019), son: sólidos disueltos totales (2200 mg/L), dureza total (1414 mg/L como CaCO3), boro (12.34 mg/L), hierro (5.31 mg/L), manganeso (1.08 mg/L) y nitrógeno amoniacal (3.40 mg/L).

La Planta Vista Alegre se alimenta de agua procedente del pozo del mismo nombre que está dentro de la Planta, actualmente no está en operación

El Instituto Mexicano del Agua (IMTA) propuso que el sistema de potabilización recomendado para la rehabilitación de la potabilizadora VISTA ALEGRE, considerando los parámetros de calidad del agua que estarán fuera de norma (hierro, manganeso, dureza, nitrógeno amoniacal, sodio, cloruros, bario y boro), incluye cuatro etapas: 1) aireación para oxidar el hierro; 2) filtración en zeolita a gravedad para remoción del hierro y parte del manganeso; 3) filtración en zeolita a presión para remoción del manganeso; 4) Ósmosis inversa (existente) para remoción de sólidos disueltos

Figura 10-27 Planta general de distribución de equipos y diagrama unifilar

Como inicio de proceso de potabilización, se oxidará el hierro mediante un sistema de aireación, para posteriormente eliminar los precipitados en la primera etapa de filtros; enseguida se pasa al proceso de eliminación del manganeso mediante el proceso desarrollado por el Instituto mediante filtros empacados con zeolita y la adición de cloro antes de entrar a los filtros. Por último, se procederá al ablandado del agua mediante un sistema de ósmosis inversa para retirar los elementos causantes de la dureza del agua.

Conforme al documento proporcionado por el IMTA denominado “Diseño Funcional Planta Potabilizadora Vista Alegre“, en el que se lee:

El objetivo del proyecto es controlar el lavado de filtros de la planta y contar con la medición de las variables hidráulicas (Gasto y presión ), protección de los equipos de bombeo por alto y bajo nivel en tanque de transferencia, tanque de agua potable y los tanques clarificadores (sensores de nivel tipo flotador), medidor del nivel dinámico presente en el pozo, automatización del arranque y paro de las bombas alimentadoras de hipoclorito de sodio conforme a los niveles censados por el medidor de cloro residual y cuando la bomba del pozo Vista Alegre arranque o pare, así como el paro y arranque de la bomba dosificadora de bisulfito de sodio para eliminar los restos de cloro en el agua, así mismo se medirá la conductividad y la turbiedad del agua antes de entrar al sistema de ósmosis inversa, para evitar mala operación del sistema.

Para ello se requiere suministrar, instalar y poner en servicio la instrumentación necesaria y una red de comunicación con capacidad de monitorear en tiempo real las medidas de las variables hidráulicas.

Las mediciones de nivel dinámico del pozo Vista Alegre, presión en la tubería de distribución de agua filtrada, medidor de cloro residual, medidores de gasto a la entrada de influente, a la salida a red de distribución y agua de retorno del tanque clarificador elevado se medirán en tiempo real.

La información será enviada al centro de control de la planta y al centro de operación del organismo operador de agua potable de SACMEX en donde será presentado en computadoras con monitores integrados.

El objetivo del proyecto es mostrar en la propia planta mediante un sistema de equipos de instrumentación las medidas del proceso (Variables hidráulicas), estados (En operación o en paro) de la bomba de influente, las variables hidráulicas de la planta (Nivel, gasto, presión y cloro residual), automatización del control de suministro de la solución de hipoclorito de sodio y bisulfito de sodio mediante la medida de cloro residual en el agua tratada, y el arranque y paro de estos también por el estado de la bomba de influente (Cuando arranque la bomba del influente a la planta, arranca la bomba dosificadora de hipoclorito y cuando pare la bomba del influente la bomba de hipoclorito también para), en cuanto al arranque y paro de la bomba dosificadora de bisulfito de sodio esta arrancará y parará conforme arranquen o paren las bombas alimentadoras de agua al sistema de ósmosis inversa, en el caso de la bomba de polímero esta arrancará y parará en sincronía con la bomba de retrolavado.

En el proceso de remoción de hierro y manganeso, el paro y arranque del pozo, el estado del pozo Vista Alegre, estado de las bombas en general, la presión a la salida del pozo, salida de descarga a la red, la presión en la tubería de salida de agua para distribución, la dosificación del cloro mediante el control del cloro residual, y el control de la adición de bisulfito de sodio, el gasto del agua cruda a filtros de arena y finalmente el gasto del agua potable serán presentadas en tiempo real en el centro de control del SACMEX mediante un sistema de telemetría.

Se requiere suministrar, instalar y poner en servicio la instrumentación necesaria y una red de comunicación alámbrica en la planta, con capacidad de monitorear en tiempo real las variables hidráulicas requeridas para el control de todas las variables mencionadas anteriormente.

#### Criterios

En el documento del IMTA mencionado anteriormente se indica de forma clara la secuencia de limpieza de filtros tiempo (Cada 24 horas) en caso de requerirse se podrá operar antes de tiempo por taponamiento prematuro o conforme lo decidan los técnicos de operación de la planta.

Como se mencionó anteriormente todas estas señales de operación y control se podrán observar mediante una computadora con pantalla integrada en el armario de instalación de los equipos requeridos para el control, podrán observarse y guardarse en memoria para posteriormente generar los reportes diarios, semanales y mensuales del servicio, cantidad de agua producida en el ciclo y alarmas de equipos que hayan salido de servicio para que se generen las ordenes de mantenimiento ya sea correctivo o preventivo. Mismo equipo que se instalará en las oficinas de SACMEX.

Tomando en cuenta el diagrama de tuberías e instrumentación (DTI), se definen los equipos que generarán las señales de las variables que se alimentarán al PLC y que se tomarán en cuenta para la vigilancia del sistema el control del suministro de hipoclorito de sodio y de otras para que la operación sea más eficiente, así mismo para la protección de los equipos de bombeo del agua de retorno del sedimentador y de retrolavado se instalarán sensores de nivel tipo flotador (tipo pera) con salida mediante contacto de 1 polo 2 tiros que se instalará en el arrancador de cada uno de los equipos.

El sistema de control contará con un sistema de comunicación de protocolo definido por la casa suministradora de los equipos de control.

Todas las señales de medidas se enlazarán mediante cable de control con blindaje de malla trenzada a base de alambre de cobre suave, cinta separadora y cubierta interna y externa de PVC, las señales de control se enlazarán mediante cable tipo THW.

Considerando estos criterios, se tiene dentro del alcance de este proyecto el monitoreo de los sistemas que lo integran, la instrumentación que se requiere y la función que deberá realizar el PLC en caso de que se presente una falla.

En el documento del IMTA se indican los criterios para la filosofía de operación de la planta potabilizadora, de tal forma que el proyecto se apega totalmente a los requerimientos definidos. A continuación, se presenta el cuadro con las necesidades de la operación requeridos por el IMTA:

Tabla 10-2 Acciones y actividades para la operación de la Potabilizadora Vista Alegre

| No. | Acción o actividad | Manual | Automática |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medición y registro de caudales de entrada a la planta, entrada a las membranas, permeado y salida a red (flujómetros conectados al PLC). |  | X |
| 2 | Muestreo y análisis de la calidad del agua en el influente y efluente para control de procesos (manganeso, hierro, cloro libre residual, color, turbiedad, nitrógeno amoniacal, SDT, conductividad). | X |  |
| 3 | Medición en línea de cloro libre residual (en el efluente potabilizado y medición en línea de ORP en la entrada de las membranas); turbiedad (a la salida de los filtros a presión-antes de los filtros cartucho); conductividad (a la salida de las membranas y salida de agua potabilizada); todo conectado al PLC. |  | X |
| 4 | Ajuste de la dosificación de hipoclorito de sodio para desinfección y a la entrada a membranas (por cloro residual con PLC) para paro y arranque de bombas dosificadoras. | X | X |
| 5 | Verificación del aumento de presión en filtros (manómetros). | X |  |
| 6 | Medición de presión en la descarga de pozos, en la salida a red, en la entrada y salida de membranas (conectados a PLC). |  | X |
| 7 | Control de nivel en el tanque de agua potabilizada (con electro-nivel y señal de alarma). | X | X |
| 8 | Control de nivel en el tanque de transferencia (con electro-nivel y señal de alarma). | X | X |
| 9 | Control de nivel en sedimentadores (con electro-nivel y señal de alarma). | X | X |
| 10 | Apertura y cierre de válvulas para iniciar retrolavado de un filtro (con botoneras). | X |  |
| 11 | Apertura y cierre de válvulas para terminar retrolavado y reiniciar filtración (con botoneras). | X |  |
| 12 | Apertura y cierre de la válvula de recirculación del agua clarificada de tanques superficiales, después de concluido el tiempo de sedimentación (con “timer” y alarma). Encendido de bomba de recirculación de sedimentador enterrado (con “timer”). | X |  |
| 13 | Purga de lodos en los sedimentadores (10 a 15 min) después de cierta cantidad acumulada en el cono (cada 2 o 3 días) | X |  |
| 14 | Arranque, control y paro del pozo en función del nivel del tanque de transferencia y presión en la red. | X | X |
| 15 | Arranque, control y paro de los equipos de bombeo a filtros (con electro nivel en tanque de transferencia). | X | X |
| 16 | Arranque, control y paro de los equipos de bombeo a red de distribución (con electro-nivel en tanque de agua potabilizada, variador de frecuencia y sensor de presión desde PLC). | X | X |
| 17 | Telemetría para monitoreo de las operaciones de la planta desde el SACMEX. |  | X |
| 18 | Arranque y paro de la bomba de alta presión de membranas cuando los caudales estén fuera del rango de operación (15-35 L/s) (flujómetro conectado al PLC) |  | X |
| 19 | Paro de la bomba de alta presión de membranas cuando se detecte cloro residual a la entrada de las membranas y arranque cuando ya no se detecte. |  | X |
| 20 | Paro de la bomba de alta presión de membranas cuando la presión de entrada sea inferior a 2.5 kg/cm2 y arranque cuando la presión regrese a 3 kg/cm2. |  | X |
| 21 | Purga de aire en el sistema de membranas. | X |  |
| 22 | Variador de frecuencia de la bomba de alta presión, controlado en función de gasto de salida de las membranas. | X |  |
| 23 | Enjuague de membranas (Flushing) al apagar el sistema (conectado al PLC al apagarse la bomba de alta presión y por “timer” establecido en el manual de operación) | X | X |
| 24 | Limpieza química de membranas cuando se detecte incrustación (utilizando la unidad de limpieza en sitio-CIP) | X |  |
| 25 | Ajuste de la dosificación de sosa cáustica en el tanque de agua potabilizada para asegurarse que el pH a salida a red sea entre 6.5-8.5. | X |  |
| 26 | Dosificación de bisulfito de sodio al detectarse cloro residual en el efluente de los filtros a presión | X | X |
| 27 | Dosificación de anti incrustante | X |  |

Entonces tomando en cuenta las directivas que da el IMTA para la filosofía de operación y control de la Planta Potabilizadora Libertad se deberán realizar y plasmarán en el proyecto de Operación y control de la planta.

#### Planos

Figura 10-28 Diagrama de tuberías e instrumentación, pozo y torre de aireación

Figura 10-29 Diagrama de tuberías e instrumentación, filtros a presión y tanque de transferencia

En el diagrama anterior (Figura 10-28), se observa que el empaque de los filtros a gravedad es dual arena- antracita, lo cual es incorrecto, pues el lecho filtrante debe ser simple, compuesto de zeolita únicamente. De igual modo, aunque no está indicado en el diagrama, los filtros a presión también están empacados con zeolita (Figura 10-29).

Figura 10-30 Diagrama de tuberías e instrumentación, tanque de agua potable

En la tabla de la Figura 10-31, se muestra la lista de equipos con sus características y capacidades de acuerdo con lo solicitado en el proyecto funcional del IMTA.

Figura 10-31 Característica de equipos e instrumentos

### Catálogo y programa de obra

La empresa consultora presentó su catálogo de obra por actividades y a precio alzado para la potabilizadora Vista Alegre, el cual contiene: resumen, ante presupuesto (conceptos desglosados con cantidades, precios unitarios e importe), catálogo de actividades con precios, catálogo de actividades sin precios, así como el programa de obra). El catálogo incluye los siguientes rubros: Estudios y Proyectos; Construcción (obra arquitectónica y herrería, civil, hidráulica, electromecánica, instrumentación y control); Instalaciones hidrosanitarias; y Operación (puesta en marcha; capacitación, elaboración de manual de O&M, y elaboración de informe final).

Después de varias revisiones y modificaciones, se verificó que estaban incluidas todas las actividades (y sus conceptos particulares) necesarias para llevar a cabo el proyecto y las obras de rehabilitación, de acuerdo con el proyecto funcional y los Términos de Referencia. Se presenta a continuación, el resumen del catálogo y el programa de obra a cinco meses.

| RESUMEN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA CON CANTIDADES, UNIDADES Y PRESUPUESTO BASE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO | C O N C E P T O S D E O B R A | IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO (CON IVA) |  | $32,098,793.91 |
|  | DESCRIPCIÓN | PRECIO |  | IMPORTE |
|  |  | C/NUMERO | C/LETRA | TOTAL |
|  | ESTUDIOS Y PROYECTOS |  |  |  |
| 1 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E INVENTARIO DE INSTALACIONES | $46,712.50 | **CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.** | $46,712.50 |
| 2 | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS | $97,212.50 | **NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.** | $97,212.50 |
| 3 | ESTUDIO DE EFICIENCIAS ELECTROMECÁNICAS | $78,275.00 | **SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.** | $78,275.00 |
| 4 | ESTUDIO DE MEDICIÓN DE PRESIONES A LA ENTREGA DE LA RED | $383,295.00 | **TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.** | $383,295.00 |
| 5 | PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERÍA DE DETALLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA | $1,035,250.00 | **UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.** | $1,035,250.00 |
| 6 | ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | $88,375.00 | **OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.** | $88,375.00 |
| 7 | ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL INFORME AMBIENTAL | $227,250.00 | **DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.** | $227,250.00 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $1,956,370.00 |
|  | CONSTRUCCIÓN |  |  |  |
|  | PRELIMINARES |  |  |  |
| 8 | DESMONTAJE Y RETIRO A ALMACÉN DE EQUIPOS EXISTENTES | $124,987.50 | **CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.** | $124,987.50 |
| 9 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESTRUCTURAS NO APROVECHABLES | $206,760.49 | **DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 49/100 M.N.** | $206,760.49 |
| 10 | TRÁMITES Y OBTENCIÓN DE PERMISOS | $189,375.00 | **CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.** | $189,375.00 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $521,122.99 |
|  | OBRA CIVIL |  |  |  |
| 11 | TERRACERÍAS | $40,649.45 | **CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.** | $40,649.45 |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS Y CAJAS | $105,802.67 | **CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 67/100 M.N.** | $105,802.67 |
| 13 | AMPLIACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABILIZADA | $684,879.14 | **SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.** | $684,879.14 |
| 14 | AMPLIACIÓN DE TANQUE CLARIFICADOR | $223,372.44 | **DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.** | $223,372.44 |
| 15 | CASETA DE DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS Y ALMACÉN | $576,836.40 | **QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.** | $576,836.40 |
| 16 | CASETA CCM Y OFICINA | $156,985.84 | **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.** | $156,985.84 |
| 17 | CUARTO DE DOSIFICACIÓN DE POLÍMEROS Y BAÑO | $121,346.96 | **CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.** | $121,346.96 |
| 18 | FILTROS A GRAVEDAD Y CHAROLAS | $1,355,467.36 | **UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.** | $1,355,467.36 |
| 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE CLARIFICADOR METÁLICO | $184,673.65 | **CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.** | $184,673.65 |
| 20 | SOPORTERÍA | $67,061.02 | **SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS 2/100 M.N.** | $67,061.02 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $3,517,074.92 |
|  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |
| 21 | LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN | $2,001,681.11 | **DOS MILLONES UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.** | $2,001,681.11 |
| 22 | SISTEMA DE CLORACIÓN | $1,124,351.05 | **UN MILLÓN CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 5/100 M.N.** | $1,124,351.05 |
| 23 | FILTROS DE ZEOLITA A PRESIÓN | $4,052,964.88 | **CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.** | $4,052,964.88 |
| 24 | MATERIAL FILTROS DE ZEOLITA A GRAVEDAD | $375,390.80 | **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 M.N.** | $375,390.80 |
| 25 | REHABILITACIÓN SISTEMA DE MEMBRANAS | $1,893,750.00 | **UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.** | $1,893,750.00 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $9,448,137.84 |
|  | INSTALACIONES MECÁNICAS |  |  |  |
| 24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO A PLANTA POTABILIZADORA | $783,573.40 | **SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.** | $783,573.40 |
| 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBEO DE FILTRACIÓN Y RETROLAVADO | $1,705,039.23 | **UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.** | $1,705,039.23 |
| 26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN | $125,099.61 | **CIENTO VEINTICINCO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.** | $125,099.61 |
| 27 | SISTEMA DE AIREACIÓN PARA FILTROS A GRAVEDAD | $49,729.88 | **CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 88/100 M.N.** | $49,729.88 |
| 28 | SISTEMA DE AIREACIÓN PARA FILTROS A PRESIÓN | $49,729.88 | **CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 88/100 M.N.** | $49,729.88 |
| 29 | BOMBEO DE EXTRACCIÓN DE LODOS | $160,402.99 | **CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 99/100 M.N.** | $160,402.99 |
| 30 | SISTEMA DE DESINFECCIÓN UV | $568,125.00 | **QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.** | $568,125.00 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $3,441,699.98 |
|  | ARQUITECTÓNICO Y ACABADOS |  |  |  |
| 31 | ACABADOS EN BAÑO | $7,763.07 | **SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 7/100 M.N.** | $7,763.07 |
| 32 | ACABADOS EN CASETAS | $21,172.22 | **VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.** | $21,172.22 |
| 33 | ACABADOS EN CCM Y OFICINA | $7,647.86 | **SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.** | $7,647.86 |
| 34 | BANQUETAS, PISOS Y JARDINERÍA | $10,239.53 | **DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.** | $10,239.53 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $46,822.68 |
|  | HERRERÍA Y CARPINTERÍA |  |  |  |
| 35 | HERRERÍA | $26,007.70 | **VEINTISÉIS MIL SIETE PESOS 70/100 M.N.** | $26,007.70 |
| 36 | CERRAJERÍA | $3,587.22 | **TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.** | $3,587.22 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $29,594.92 |
|  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |
| 37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS | $8,797.33 | **OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.** | $8,797.33 |
| 38 | INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA | $3,344.35 | **TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.** | $3,344.35 |
| 39 | INSTALACIÓN DE RED SANITARIA Y PLUVIAL | $84,176.71 | **OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.** | $84,176.71 |
| 40 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE LA REGADERA CON LAVAOJOS | $38,592.79 | **TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.** | $38,592.79 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $134,911.19 |
|  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |
| 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL | $939,300.00 | **NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.** | $939,300.00 |
| 42 | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO INTERIOR Y CONTACTOS | $18,937.50 | **DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.** | $18,937.50 |
| 43 | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO EXTERIOR | $37,875.00 | **TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.** | $37,875.00 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $996,112.50 |
|  | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL |  |  |  |
| 44 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | $3,346,419.72 | **TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 72/100 M.N.** | $3,346,419.72 |
| 45 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA | $603,350.82 | **SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 82/100 M.N.** | $603,350.82 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $3,949,770.53 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $22,085,247.54 |
|  | OPERACIÓN |  |  |  |
| 46 | SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA OPERACIÓN DE DOS MESES DE LA PLANTA | $74,441.53 | **SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.** | $74,441.53 |
| 47 | SUMINISTRO DE EQUIPO PORTÁTIL DE ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA | $208,503.05 | **DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS 5/100 M.N.** | $208,503.05 |
| 48 | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA | $315,625.00 | **TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.** | $315,625.00 |
| 49 | PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DURANTE 3 SEMANAS | $250,482.47 | **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.** | $250,482.47 |
| 50 | CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SACMEX PARA OPERACIÓN DE LA PLANTA | $56,812.50 | **CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.** | $56,812.50 |
| 51 | ELABORACIÓN DE MANUAL DE OPERACIÓN DE LA PLANTA | $50,500.00 | **CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.** | $50,500.00 |
| 52 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA | $126,250.00 | **CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.** | $126,250.00 |
| 53 | INFORME FINAL DE OBRA TERMINADA | $31,562.50 | **TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.** | $31,562.50 |
|  | SUBTOTAL |  |  | $1,114,177.06 |
|  | IMPREVISTOS |  |  |  |
| 54 | INCREMENTO POR IMPREVISTOS | $2,515,579.46 | **DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.** | $2,515,579.46 |
|  | TOTAL |  |  | $27,671,374.06 |
|  | IVA |  |  | $4,427,419.85 |
|  | TOTAL CON IVA |  |  | $32,098,793.91 |
|  |  |  | PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO (CON IVA) : | $32,098,793.91 |

| PROGRAMA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACTIVIDAD | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |
|  |  | 29-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-01 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 30-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-03 | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-01 | 02-08 | 09-15 | 16-20 |
| 1 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLANTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | OBRA CIVIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | INSTALACIONES MECÁNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ACABADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | HERRERÍA Y CARPINTERÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | OPERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Revisión de los proyectos funcionales y la ingeniería básica de dos (2) plantas potabilizadoras.

## Planta potabilizadora Xaltepec

### Diseño funcional presentado por SUEZ

La empresa SUEZ presentó la siguiente evaluación y proyecto de rehabilitación de la potabilizadora Xaltepec.

### Evaluación de la propuesta

#### Antecedentes

La potabilizadora Xaltepec fue diseñada y construida por la empresa SUEZ en el año 2007. Se construyó para tratar el agua de los pozos del Ramal-Tlahuac-Nezahualcoyotl. La capacidad hidráulica de la planta es de 500 L/s y está integrada por los siguientes procesos de tratamiento, de acuerdo con lo mencionado en el informe de la empresa SUEZ:

| Proceso | Equipos |
| --- | --- |
| Oxidación de Fe | Cascada de Aireación |
| Oxidación de sulfuros | Ozonización |
| Remoción fisicoquímica de Fe | Filtración a gravedad con empaque de arena Filtros Aquazur V |
| Remoción biológica de nitrógeno orgánico y amoniacal | Filtros Nitrazur empacados con Biolita |
| Remoción biológica de Manganeso | Filtración a gravedad con empaque de arena Filtros Aquazur V |
| Desinfección | Hipoclorito de Sodio |

El sistema instalado consiste en un sistema de aireación formado por una cascada con tres escalones, de operación hidráulica. De ahí el agua llega por gravedad a una cámara de ozonización, y también por gravedad a una primera etapa de cinco filtros a gravedad denominados Aquzur V, empacados con arena. De estos filtros, y por bombeo, el agua pasa a través de otra batería de cinco filtros empacados con un material denominado Biolita, a los cuales, por diseño, se les debería dosificar 0.2 ppm de ácido fosfórico. Posteriormente el agua pasa a una tercera batería de cinco filtros de tipo Aquzur V, empacados con arena, para finalmente ser enviada a la red con inyección de hipoclorito de sodio. Las tasas de filtración de operación de la primera etapa son de aproximadamente 8.5 m/h, pero de la segunda y tercera son de 6.4 m/h. Las tasas de lavado y enjuague de la primera y tercera etapa son de 8 y 15 m/h, respectivamente, mientras que de la segunda son de 20 y 20 m/h. Los lavados son con aire-agua.

#### Calidad del agua problema

A continuación, se muestra el comportamiento histórico de los parámetros que se salen de la NOM-127 en el agua del influente y el efluente de la potabilizadora, con base en datos proporcionados por el SACMEX.

Como se observa en las gráficas elaboradas por el IMTA, la calidad del agua del influente, desde el inicio en que se tienen datos, rebasaba los límites establecidos en la MODIFICACIÓN a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización (NOM-127), para el manganeso.

A partir del 2011 se tienen datos del nitrógeno amoniacal arriba de la NOM-127, aunque desde el 2018 se ha mantenido debajo de ésta. Con respecto al arsénico, se observa un aumento acelerado los últimos años, y en el 2018 ya hay un dato fuera de la norma, sin embargo, las últimas mediciones lo vuelven a colocar por abajo del límite máximo permitido; lo mismo para el Bario, que presenta un solo dato con valor elevado.

El plomo ha rebasado en tres datos la norma, pero consistentemente ha estado en el límite, lo que lo hace un parámetro al que hay que dar seguimiento.

La comparación del influente y el efluente muestra aspectos interesantes:

- El nitrógeno amoniacal se ha removido satisfactoriamente todo el tiempo que ha operado la planta.

- El manganeso lo remueve bien el sistema, pero parece que hay problemas de operación porque hay datos que se salen de la norma.

- El arsénico no se está removiendo adecuadamente, lo que pone en alerta al sistema si este contaminante sigue aumentando en el influente.

#### Propuesta de rehabilitación de la empresa SUEZ

La empresa propone de forma general lo siguiente para la rehabilitación de la planta:

- Dejar fuera de operación (como actualmente está) el sistema de ozonización.

- Restablecimiento del sistema de operación semi automático-manual de la primera y tercera etapa de filtración.

- Mantenimiento mayor a los equipos sopladores de aire para el retrolavado de los filtros y analizar el remplazo de uno de ellos.

- Reposición de arena del empaque de los filtros.

- Revisión y mantenimiento general de válvulas, actuadores y red neumática.

- Restitución del empaque perdido de la segunda etapa de filtración (Biolita) sin la dosificación de reactivo y sin aire.

- Mantenimiento mayor de los equipos de bombeo a red

- Restitución del equipo de bombeo del sistema de dosificación de cloro, así como de las tuberías de conducción del mismo y del equipo de seguridad.

- Mantenimiento mayor a tablero de control y CCM.

- Limpieza profunda de los canales

Además de estas acciones, la empresa propone algunos trabajos adicionales en los filtros Aquazur, para resolver la problemática que existe con la restitución del nivel de agua durante la etapa de filtración.

También existe la propuesta de un tanque de recuperación de agua de retrolavado.

#### Observaciones y conclusiones

La rehabilitación propuesta por Suez es la adecuada para el sistema, el cual no tiene y no tendrá problemas para cumplir con la NOM-127.

De las acciones adicionales que proponen para los filtros Aquazur, no podemos opinar, dado que para ello se requiere una evaluación física del sistema, sin embargo, considerando que la tecnología es propia de la empresa, ellos tendrán la mejor opción para resolver el problema.

En cuanto al sistema de recuperación de agua de retrolavado, el IMTA opina que los tanques sedimentadores se construyan con tolvas cónicas, con al menos 45° de pendiente y extracción mediante bombeo de los lodos. Además, se debe asegurar al menos una hora de sedimentación, agregando polímero. Para este último se deberán hacer pruebas con los lodos para seleccionar el más adecuado.

## Planta potabilizadora Sta Catarina 8 y 9

### Diseño funcional presentado por SUEZ

La empresa SUEZ presentó la siguiente evaluación y proyecto de rehabilitación de la potabilizadora Sta. Catarina 8 y 9.

### Evaluación de la propuesta

#### Antecedentes

La potabilizadora Santa Catarina 8 y 9, fue diseñada y construida por la empresa SUEZ en el año 2008. Se alimenta de dos pozos denominados 8 y 9 respectivamente. La capacidad hidráulica de la planta es de 100 L/s y está integrada por los siguientes procesos de tratamiento, de acuerdo con lo mencionado en el informe de la empresa SUEZ:

| Proceso | Equipos |
| --- | --- |
| Remoción de SST | Filtros a presión |
| Remoción de Fe, Mn, N-NH4, N-NO3, SDT | Ósmosis Inversa |
| Remoción de H2S | Torre de Stripping |
| Desinfección | Inyección de NaClO en línea |

El sistema instalado consiste en una batería de cuatro filtros a presión, de 3.8 m de diámetro, empacados con arena-antracita, los cuales inicialmente incluían la adición de cloruro férrico como coagulante. De los filtros el agua se manda a dos módulos de ósmosis inversa y posteriormente a dos torres de Stripping.

Las tasas de filtración y retrolavado son de aproximadamente 8 m/h y 32 m/h, respectivamente.

#### Calidad del agua problema

A continuación se muestra el comportamiento histórico de agua en el influente y el efluente de la potabilizadora, con base en datos proporcionados por el SACMEX.

Como se observa en las gráficas elaboradas por el IMTA, la calidad del agua del influente, desde el inicio en que se tienen datos, solo rebasaba los límites establecidos en la MODIFICACIÓN a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización (NOM-127), para el nitrógeno amoniacal y el color, así como para la DQO con respecto a los límites establecidos internacionalmente. De hecho, la presencia de color, junto con valores elevados de DQO, confirma la presencia de materia orgánica en el influente a la potabilizadora.

A partir del 2013 la turbiedad empezó a ser un problema y desde el 2015 también el sodio y los SDT. Desde entonces, y hasta la última medición del 2019, la calidad fluctúa mucho, tanto en la entrada como la salida de la planta, lo que puede deberse a que opere uno o ambos pozos que la abastecen.

La comparación del influente y el efluente muestra aspectos interesantes:

- El sistema removió sodio (aun cuando no rebasaba los límites de la NOM-127) solo el primer año de operación, lo que indica que las membranas dejaron de operar adecuadamente, muy probablemente por ensuciamiento debido al alto contenido de materia orgánica.

- El nitrógeno amoniacal se removió satisfactoriamente hasta el 2014, por lo tanto, las membranas ya no removían sodio, pero siguieron removiendo nitrógeno amoniacal por un corto periodo más.

- El color también dejó de removerse a partir del 2014, con algunas excepciones.

- La remoción de turbiedad ha tenido un comportamiento errático, que podría ser atribuible a una mala operación de los filtros de arena-antracita y al daño de las membranas.

#### Propuesta de rehabilitación de la empresa SUEZ

La empresa propone de forma general lo siguiente para la rehabilitación de la planta:

- Mantenimiento mayor del equipo de bombeo de toda la planta (limpieza, cambio de piezas, etc).

- Limpieza, pintura, cambio de medio filtrante y revisión de falsos fondos y espreas en los filtros a presión.

- Limpieza y/o cambios de sellos en válvulas, empaques en juntas, tornillería, medidores de presión, mantenimiento de válvulas, revisión de sistema de inyección de químico.

- Limpieza y mantenimiento general de sopladores

- Reposición de filtros cartucho del sistema de OI.

- Remplazo de todas las membranas, así como limpieza y cambio de instrumentación del sistema de OI.

- Limpieza, mantenimiento general, revisión de tanque de almacenamiento y suministro de bombas de dosificación de cloruro férrico, antiincrustante y biocida

- Limpieza, mantenimiento general, remplazo de tubos filtrantes, remplazo de bombas e instrumentación del sistema de limpieza de membranas.

- Retiro y remplazo de toda la tubería, válvulas y conexiones del sistema de químicos y lavado de la OI.

- Cambio total del sistema de dosificación de hipoclorito de sodio.

- Mantenimiento general de la obra civil y tuberías

- Adecuaciones necesarias para que la planta opere en modo semi-automático-manual

- Mantenimiento a todas las válvulas actuadoras.

- Limpieza, ajuste y prueba de contactores y relevadores de carga.

- Cambio de cableado de fuerza y control que presente valores de resistencia fuera de lo aceptable, así como de condulets, tapas y tuberías conduit afectadas por corrosión.

- Restitución de la computadora central del sistema de automatismo y control.

- Mantenimiento a la subestación y remplazo de la batería de la planta de emergencia.

Como cambio mayor a la forma de operar del sistema, la empresa propone:

- Modificación del arreglo de tuberías para que las torres de Stripping reciban el agua directamente del pozo, así como la limpieza, mantenimiento y cambio de relleno de las mismas. Esto tendría como finalidad la oxidación del hierro y el manganeso.

- Implementación de un segundo paso de filtración compuesto por una batería igual la existente. Con la finalidad de una mayor retención de solidos mayores y flexibilidad del proceso.

#### Observaciones

Dada la calidad del agua cuando se construyó la planta, y el tipo de sistema implementado, se deduce que el objetivo era remover la materia orgánica mediante un proceso de filtración directa utilizando cloruro férrico como coagulante y el nitrógeno amoniacal mediante las membranas de ósmosis inversa. Sin embargo, no se tiene información de que se hayan hecho pruebas de tratabilidad para asegurar que mediante el primer proceso, realmente se podría remover la materia orgánica.

Por los resultados de calidad del agua se intuye que no sirvió la primera etapa para el objetivo antes mencionado, por lo tanto la materia orgánica debió ensuciar rápidamente las membranas de OI.

Cabe mencionar que, en pruebas realizadas por el IMTA a escala laboratorio, con agua de algunas de las potabilizadoras con alto contenido de DQO, se observó que el proceso de coagulación no es eficiente para remover el tipo de materia orgánica presente. Sin embargo, se necesitaría verificar esto con el agua específica de la potabilizadora Santa Catarina 8 y 9.

Si los resultados muestran que la coagulación no es efectiva, la implementación de una segunda etapa de filtración con arena-antracita, no va a resolver el problema de ensuciamiento de las membranas.

Es importante también tomar en cuenta que, si con concentraciones de DQO alrededor de los 30 mg/L, las membranas dejaron de funcionar correctamente para la remoción de sodio en el primer año de operación, valores de hasta 50 mg/L de DQO van a disminuir aún más el tiempo de vida de las mismas.

Este aspecto es aún más importante, si se toma en cuenta que ahora los SDT ya se encuentran por arriba de lo que marca la norma, y que el nitrógeno amoniacal rebasa el máximo que puede remover la OI para llevarlo a condiciones de agua potable.

Por tal razón, la rehabilitación que propone SUEZ no va a permitir remover el nitrógeno amoniacal hasta la NOM-127, a menos que propongan un tipo de membrana de mayor eficiencia que las convencionales, para lo cual se sugiere que lo comprueben con pruebas de campo.

Por otro lado, el pretratamiento no eliminaría la DQO, así que, si la empresa SUEZ considera que es más económico y/o factible el remplazo frecuente de las membranas (menos de un año de operación), en lugar de implementar un sistema de remoción de materia orgánica, sería conveniente que presentaran un análisis técnico-económico que lo avale.

El cambiar la forma de operar las torres de Stripping podría ayudar al proceso, pero no para oxidar al hierro y el manganeso (que no son un problema), sino para aumentar la concentración de oxígeno en el agua y favorecer un proceso biológico en los filtros a presión si los medios filtrantes se sustituyen por carbón activado. Sin embargo, aun así, no se lograría remover más de 20 mg/L de materia orgánica y no se bajaría la concentración de nitrógeno amoniacal a 5 mg/L, que requiere la OI.

#### Conclusión

La rehabilitación propuesta para la potabilizadora Santa Catarina 8 y 9, no asegura la obtención de agua que cumpla con la NOM-127, e implica un costo elevado de operación por el muy seguro cambio frecuente de las membranas de OI.