# Acompañamiento técnico en la rehabilitación o reconstrucción de nueve (9) plantas potabilizadoras

## Asistencia técnica para licitaciones el SACMEX

En los procesos de licitaciones públicas que llevó a cabo el SACMEX para la contratación de proyectos ejecutivos y obras de rehabilitación y/o construcción de 8 plantas potabilizadoras, se dio asistencia al SACMEX durante las visitas de obra, en las juntas de aclaraciones y en la evaluación de las propuestas de los participantes para la elección de la más adecuada técnicamente.

### Programación de los concursos

La programación de los concursos se dio a conocer mediante Notas Informativas fechadas del 27 al 29 de agosto de 2019.

### Visitas a sitio

Como parte del seguimiento al proceso de licitación se llevó a cabo la visita al lugar de la ejecución de los trabajos, en dónde los licitantes conocieron las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. En esta actividad se atendieron dudas y comentarios de parte de los licitantes, lo anterior con la finalidad de que las propuestas que presenten correspondan a los términos de referencias de las rehabilitaciones.

La visita al lugar de la ejecución de los trabajos es una actividad que forma parte del concepto de evaluación técnica de las propuestas presentadas, objeto de la orden de servicio

#### Potabilizadora Jardines del Pedregal

Con número de convocatoria No. LO90900499-E71-2019. Adecuación tecnológica y obra civil de la rehabilitación de la planta potabilizadora Jardines del “Pedregal 5”.

Figura 8-1. Lista de asistencia de las empresas a la visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Jardines del Pedregal.

Figura 8-2. Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Jardines del Pedregal 5.

Figura 8-3. Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Jardínes del Pedregal 5.

#### Potabilizadora Viga 4

Con número de convocatoria No. LO90900499-E70-2019. Adecuación tecnológica y obra civil de la rehabilitación de la planta potabilizadora “Viga 4”.

Figura 8-4. Lista de asistencia de las empresas a la visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Viga 4.

Figura 8-5. Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Viga 4.

Figura 8-6. Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Viga 4.

Figura 8-7. Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Viga 4.

Figura 8-8. Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Viga 4.

#### Potabilizadora Granjas San Antonio

Con número de convocatoria No. LO90900499-E67-2019. Adecuación Tecnológica y obra civil de la rehabilitación de la Planta Potabilizadora “Granjas San Antonio” ubicada en Alcaldía Iztapalapa perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Figura 8-9. Lista de asistencia de las empresas a la visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Granjas San Antonio.

Figura 8-10 Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Granjas San Antonio.

Figura 8-11 Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Granjas San Antonio.

#### Potabilizadora Trabajadores del Hierro

Con número de convocatoria SACMEX-DGAP-LP-104-2019. Adecuación tecnológica y obra civil de la rehabilitación de la Planta Potabilizadora “Trabajadores del Hierro”.

Figura 8-12 Lista de asistencia de las empresas a la visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Trabajadores del Hierro.

Figura 8-13 Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Trabajadores del Hierro.

Figura 8-14 Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Trabajadores del Hierro.

Figura 8-15 Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Trabajadores del Hierro.

Figura 8-16 Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Trabajadores del Hierro.

#### Potabilizadora Panamericana

Con número de convocatoria SACMEX-DGAP-LP-105-2019. Adecuación tecnológica y obra civil de la rehabilitación de la Planta Potabilizadora “Panamericana”.

Figura 8-17 Lista de asistencia de las empresas a la visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Panamericana.

Figura 8-18 Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Panamericana.

Figura 8-19 Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Panamericana.

Figura 8-20 Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Panamericana.

#### Potabilizadora Deportivo Ferrería

Con número de convocatoria SACMEX-DGAP-LP-106-2019. Adecuación tecnológica y obra civil de la rehabilitación de la Planta Potabilizadora “Deportivo Ferrería”.

Figura 8-21 Lista de asistencia de las empresas a la visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Deportivo Ferrería.

Figura 8-22 Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Deportivo Ferrería.

Figura 8-23 Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Deportivo Ferrería.

#### Potabilizadora Libertad

Con número de convocatoria SACMEX-DGAP-LP-107-2019. Adecuación tecnológica y obra civil de la rehabilitación de la Planta Potabilizadora “Libertad”.

Figura 8-24 Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Libertad.

Figura 8-25 Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Libertad.

#### Potabilizadora Ciudad Deportiva 2

Con número de convocatoria SACMEX-DGAP-LP-108-2019. Adecuación tecnológica y obra civil de la rehabilitación de la Planta Potabilizadora “Ciudad Deportiva 2”.

Figura 8-26 Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Ciudad Deportiva 2.

Figura 8-27 Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Ciudad Deportiva 2.

Figura 8-28 Visita al lugar de la ejecución de los trabajos. Planta Potabilizadora Ciudad Deportiva 2.

### Junta de aclaraciones

#### Potabilizadora Jardines del Pedregal

El 5 de septiembre de 2019 a las 13.30 se llevó a cabo la junta de aclaraciones de la licitación LO-909004999-E71-2019. El IMTA apoyó en las aclaraciones de carácter técnico a cuestionamientos presentados por las empresas participantes. La empresa NAFDAL Petroleum Solution Int. S.A. de C.V. realizó los siguientes cuestionamientos:

- Pregunta: ¿En lo referente a la obra civil, el edificio que se demolerá será total o parcialmente?

Respuesta: Parcialmente, una parte del edificio se va a demoler, tal como se indica en el diseño funcional.

- Pregunta: ¿El producto de la demolición será desechado en un banco libre o la contratante lo designará?

Respuesta: El SACMEX está asignado actualmente el sitio denominado “El Fusible” que está a las afueras de la Ciudad de México, en las inmediaciones del Lago de Texcoco.

- Pregunta: ¿En el caso de todos los equipos e instalaciones menores que se sustituirán dónde y con quien serán entregados para su resguardo definitivo?

Respuesta: Se establecerá en común acuerdo con el SACMEX, en el caso de recuperación se dispondrán en los almacenes centrales del SACMEX.

#### Planta potabilizadora Viga 4

El 5 de septiembre de 2019 a las 12:00 se llevó a cabo la junta de aclaraciones de la licitación LO-909004999-E70-2019. En esta junta no se presentaron cuestionamientos de tipo técnico por parte de las empresas participantes.

#### Planta potabilizadora Granja San Antonio

El 4 de septiembre de 2019 a las 17:00 se llevó a cabo la junta de aclaraciones de la licitación LO-909004999-E67-2019. El IMTA apoyó en las aclaraciones de carácter técnico a cuestionamientos presentados por las empresas participantes.

La empresa FYPASA Construcciones S.A. de C.V. realizó los siguientes cuestionamientos:

- Pregunta: De acuerdo con la visita de obra a la planta y en el entendido de que se tendrá que demoler y retirar la totalidad de los equipos de proceso para el diseño de ingeniería de detalle, adecuación, rehabilitación y construcción de una planta nueva, solicitamos respetuosamente a la convocante la ampliación de plazo de entrega de la propuesta en dos semanas, esto con el afán de desarrollar una propuesta competitiva y que atienda a las solicitudes de los términos de referencia.

Respuesta: No es posible realizar ampliaciones de plazo derivado del cumplimiento de metas establecidas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para el presente ejercicio.

La empresa Acuario Mercantil de Baja California S.A. de C.V. realizó los siguientes cuestionamientos:

- Pregunta: En el inciso 3 Alcance de los trabajos se menciona que el contratista será el responsable de obtener todos los permisos requeridos en el proyecto ¿qué procederá en el caso de que un permiso no sea otorgado por causas no imputables al contratista?.

Respuesta: Está especificado en los términos de referencia qué permisos deberá realizar la contratista ganadora, y en el supuesto de que exista algún problema se atenderá según las circunstancias.

- ¿Existe un manifiesto de impacto ambiental de la instalación actual? En caso afirmativo: ¿Estará disponible para consulta del licitante ganador?

Respuesta: No existe. Los trámites relacionados con la Secretaría del Medio Ambiente están especificados en los Términos de Referencia.

- Pregunta: En el inciso 6.4 Estudio de medición de presiones a la entrega de la red, en el tercer párrafo dice: De entrada, la presión es de 3 kg/cm2 será la máxima admisible a la salida de la planta potabilizadora ¿Qué procederá en caso de que la presión en el punto de entrega sea mayor que 3 kg/cm2.

Respuesta: En el diseño se menciona que debe ponerse un presostato para el paro del equipo de bombeo en caso de que la presión en la red supere los 3 kg/cm2.

- Pregunta: En el inciso 6.4 Estudio de medición de presiones a la entrega de la red, en el cuarto párrafo dice: el contratista deberá revisar que el equipo bombeo actual del pozo cumpla satisfactoriamente con los requisitos de operación, o en caso contrario, calcular y elegir otro equipo de bombeo, incluidos aditamentos adicionales como un variador de frecuencia. ¿Quién pagará el equipo de bombeo y sus aditamentos adicionales en el caso de que el equipo actual no cumpla con los requisitos de operación?

Respuesta: La empresa contratista deberá llevar a cabo las siguientes acciones para determinar el caudal de extracción del pozo que suministra agua a la potabilizadora:

              - Lavado químico del ademe del pozo utilizando el equipo instalado actualmente para la limpieza.

              - Estudio de eficiencias electromecánicas en el equipo de bombeo instalado actualmente.

              - Desinstalación del equipo de bombeo actual, ubicándolo en el sitio que el SACMEX determine para ser utilizado como equipo de reserva.

              - Cepillado del ademe del pozo.

              - Video diagnóstico del pozo.

              - Aforo del pozo durante al menos 72 horas

              - Suministro e instalación de un nuevo equipo de bombeo, calculado para garantizar el caudal de diseño venciendo las cargas dinámicas totales del proceso, garantizando el correcto funcionamiento de la planta potabilizadora.

- Pregunta: En el inciso 6.5 ”Estudio de eficiencias electromecánicas 2, falta definir quien efectuará las acciones requeridas de adecuación o sustitución de motor eléctrico, bomba o estructura del pozo profundo en caso de que la eficiencia del equipo de bombeo del pozo no sea satisfactoria. Tampoco está definido quien pagara por dichas acciones. Solicitamos definición de lo anterior.

Respuesta: Está indicado en los términos de referencia que el concursante ganador deberá realizar un diagnóstico del pozo (estado físico, aforo, video grabación, etc.), a fin de contar con información requerida en los diseños, así mismo, verificar eficiencia electromecánica del equipo de bombeo, misma que deberá considerar en su propuesta de concurso.

- Pregunta: También del inciso 6.5. ¿Existe una medición reciente de aforo y niveles estáticos y dinámicos de operación del equipo de bombeo del pozo actual?

Respuesta: No existen datos actuales

- Pregunta: En el inciso 6.8.11 “Manejo y disposición de lodos”. ¿Se confirma por parte de la convocante que la disposición final de los lodos de desecho que se generaran en esta planta es el drenaje municipal?

Respuesta: Si, una vez que se hayan concentrado en el sedimentador.

- Pregunta: En el inciso 7.7, en el cuarto párrafo se indica que la adecuación de la planta potabilizadora se realizará sin sacar de operación las instalaciones existentes de abastecimiento, salvo en aquellas partes y por el tiempo que autorice el SACMEX de acuerdo a un planteamiento de derivaciones y adecuación. ¿Puede la convocante ser un poco más específico en las salvedades que se indican para poder estimar los costos de las derivaciones y adecuaciones que sugieren?

Respuesta: Existe actualmente un baipás; sin embargo, debido a las acciones de rehabilitación, si la tubería estorba se tendrá que mover y mantener operando el pozo mientras se terminan los trabajos. Al finalizar se deberá dejar la instalación del baipás funcionando, para asegurar la posibilidad de llevar a cabo actividades de mantenimiento de la planta potabilizadora.

La empresa OSTO Diseño Ingeniería S.A. de C.V. realizó los siguientes cuestionamientos:

- Pregunta: ¿Cuál es el gasto para tratar por pozo?

Respuesta: Hay solo un pozo en esta planta y el caudal de diseño es de 60 L/s.

- Pregunta: Se requiere conocer los datos actuales de cada pozo, NE, ND, datos de tazón, tipo de columna, comportamiento de estos en los últimos años.

Respuesta: No es posible contar con esa información en estos momentos, de tenerse se entregará a la empresa ganadora, los concursantes deberán apegarse a los datos proporcionados en las bases de diseño y términos de referencia.

- Pregunta: Los tramites que sean necesarios ante CFE, digamos la carta de la unidad verificadora cuando se hace contrato nuevo, algunas veces la CFE determina si se requieren postes nuevos o re calibración de cableado, ¿el contrato a nombre de quién saldrá? Y ¿si se deberá crear un concepto de los mismos? Favor de aclarar para que todos los licitantes participemos en las mismas condiciones

Respuesta: Los trámites ante CFE deberán realizarse por la empresa ganadora deberá ser considerados en el presupuesto del concurso.

- Pregunta: Los pozos tendrán que rehabilitar totalmente, es decir cambiar columna, cuerpo de tazones, o bomba sumergible, motor, transformador, etc., ya que no se sabe si el pozo tendrá la potencia para vencer la filtración

### Revisión de las propuestas técnicas

La revisión de las propuestas de los licitantes se llevó de acuerdo a los requisitos de las bases de licitación presentados en los anexos técnicos y anexos adicionales, y en lo requerido en los términos de referencia técnicos, que, a su vez, están basados en la tecnología y diseños funcionales que realizó el IMTA para las ocho plantas en cuestión. Para facilitar la revisión, análisis y procesamiento de información, se desarrollaron matrices por planta.

#### Potabilizadora Granja San Antonio

Se llevó a cabo la revisión de las propuestas técnicas presentadas por las siguientes empresas concursantes.

- FYPASA Construcciones, S.A. de C.V.

- OSTO Diseño Ingeniería, S.A. de C.V.

- Construcción Mantenimiento y Asesoría de Obras DUMA, S.A. de C.V.

##### Descripción general de la documentación

De los tres paquetes de documentos, uno de cada empresa, se observó lo siguiente:

- Los documentos de FYPASA no contenían los folios de la 731 a la 736, que corresponden al Anexo A12 y tenían folios duplicados a partir de la página 600.

- Los documentos de la empresa OSTO iniciaban en el folio 43 y terminaban en la 879.

- Los documentos de la empresa DUMA estaban divididos en dos carpetas, los cuales comenzaban del folio 1 al 220 y del 1 al 578, respectivamente, pero no incluían el apartado del Anteproyecto solicitado en los Términos de Referencia.

##### Observaciones realizadas

A continuación, se presentan los rubros evaluados y las observaciones vertidas para cada empresa.

| EMPRESA | A2 (PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO) | A3 (EXPERIENCIA DE INTEGRANTES) | A4 (EXPERIENCIA DE LA EMPRESA) | A5 (SUBCONTRATOS) | A7 (MAQUINARIA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FYPASA | Hace alusión a todos los aspectos solicitados en los TR, pero no menciona los trabajos del pozo solicitado en la junta de aclaraciones. | Todos los integrantes cumplen con experiencia en construcción de plantas semejantes | 6 potabilizadoras con actas de entrega recepción. | No subcontrata | Equipo alquilado (Disponibilidad inmediata) |
| OSTO | No mencionan el certificado de calidad de equipos. No mencionan los equipos a instalar, ni los trabajos en el pozo solicitados en la junta de aclaraciones. | 7 de 9 tienen experiencia en plantas potabilizadoras similares | 2 con actas de entrega recepción. | No subcontrata | Equipo propio |
| DUMA | El procedimiento constructivo no corresponde al proyecto solicitado. Sí menciona los trabajos del pozo solicitados en la junta de aclaraciones. | Sólo 3 de 11 sí tienen experiencia en potabilizadoras similares | 6 potabilizadoras con actas de entregas recepción | No subcontrata | Equipo alquilado (Disponibilidad inmediata) |

| A10 (INSUMOS) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA | Dosificadoras | Medidores de caudal | Filtros | Material filtrante | Espreas | Mezclador estático |
| FYPASA | 2 equipos de dosificación 12.5 L/H | No especifica cuántos medidores de caudal | 4 filtros según proyecto. | Zeolita | De acero Inox | Lo indican en el listado de equipos |
| OSTO | 3 bombas de caudal incorrecto. | 3 medidores ultrasónicos de caudal. | 4 Filtros sin especificaciones | Arena-antracita (no es el material solicitado) | No las especifica | 2 mezcladores estáticos. |
| DUMA | No indica si las incluye el sistema de cloración. | No incluye medidores de caudal. | 4 filtros según proyecto | Zeolita | No las especifica | No incluye mezclador estático. |
| EMPRESA | Sedimentador | Válvulas actuadoras | Equipo de bombeo de pozo | Equipo de bombeo de retrolavado | Equipo de bombeo de recirculación | Equipo de bombeo de distribución |
| FYPASA | 1 Tanque sedimentador según proyecto | No indica en el listado si incluye válvulas actuadoras, pero incluye fichas técnicas | Equipo de bombeo a filtros para 60 L/s de 100 Hp. | 2 bombas de retrolavado DE 25 HP | 2 bombas para recirculación DE 3 HP | Dos equipos para distribución de 60 L/s y 4 m. |
| OSTO | No incluye sedimentador | 16 válvulas con actuador | En listado sin equipo de bombeo de pozo. | Bomba para retrolavado de 20 hp. | bomba de recirculación de 2 Hp. | bombas de distribución de 15 Hp. |
| DUMA | Tanque clarificador sin especificaciones | No indica si incluye válvulas de flujo con actuador. | Equipo de bombeo a pozo sin caudal ni especificaciones. | 1 bomba de retrolavado sin especificaciones. | 1 bomba de recirculación sin especificaciones. | Sin equipo para distribución. |
| A10 (INSUMOS) |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA | Válvulas flotadoras | Medidores de presión | Sensores de nivel | Medidor de cloro en línea | Tanques y tuberías de cloración | Colorímetro portátil |
| FYPASA | No indica en el listado las válvulas reguladoras de nivel, pero incluye fichas técnicas | No indica cuántos medidores de presión incluye | No dice cuántos medidores de nivel tipo pera | No tiene | Sí lo incluye | 1 equipo Hach |
| OSTO | 1 de 2 " | 14 sensores con transductor y 24 manómetros de carátula. | 7 medidores de nivel con transmisor | 1 medidor con especificaciones | Sí lo incluye | Lo incluye en A12 |
| DUMA | Sin válvulas reguladoras de nivel | Sin medidores de presión | No tiene | No tiene | Sin especificaciones | 1 equipo |
| EMPRESA | PLC | Arrancador para bomba de pozo | CCM | Banco de capacitores | Telemetría | Sistema de fuerza y carga |
| FYPASA | 1 PLC con especificaciones | No lo incluye | Sin especificaciones | No incluye | 1 sistema con especificaciones | Sí lo incluye |
| OSTO | 1 PLC incluye programa y especificaciones | 2 arrancadores | con especificaciones | Sí lo incluye | Lo indica en A12 | Sí lo incluye |
| DUMA | Sistema de automatización y control | No lo incluye | sin especificaciones | No incluye | 1 unidad, sin especificaciones | Sí lo incluye |
| EMPRESA | Estudio de mecánica de suelos | Estudio de presiones en la red | Topografía | Eficiencias electromecánicas | Impacto ambiental | Capacitación |
| FYPASA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| OSTO | En anexo A12 | En anexo A12 | En anexo A12 | En anexo A12 | En anexo A12 | sí |
| DUMA | Sí | Sí | En anexo A12 | Sí | Sí | Sí |
| EMPRESA | Proyecto ejecutivo | Alumbrado exterior | Video vigilancia | Análisis de costos O & M | Puesta en marcha y operación transitoria | Trámites y permisos |
| FYPASA | Sí | Sí | Sí | en anexo A14 | sí | sí |
| OSTO | En anexo A12 | En anexo A12 | En anexo A12 | en anexo A14 | En anexo A12 | sí |
| DUMA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |

| EMPRESA | A12 | A14 (Anteproyecto) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| FYPASA | No nos entregaron este anexo | Completo |  |
| OSTO | Falta equipo de bombeo para distribución, pero si está en memorias e insumos | Falta cálculo de equipos de bombeo, el acero de las toberas es menos resistente a la corrosión que el diseño funcional. | Las características de los equipos de bombeo son diferentes entre el folio 515 y el 520 del Anexo B. |
| DUMA | Falta equipo de bombeo para distribución, pero si está en memorias e insumos | No venía en la carpeta |  |

De acuerdo con lo antes mencionado, ninguna de las empresas cumple al 100% con lo solicitado en los TR y el Diseño Funcional

#### Planta Viga 4

Se llevó a cabo la revisión de las propuestas técnicas presentadas por las siguientes empresas concursantes:

- FYPASA Construcciones, S.A. de C.V.

- OSTO Diseño Ingeniería, S.A. de C.V.

##### Descripción general de la documentación

De los paquetes de documentos, uno de cada empresa, se observó lo siguiente:

- De los documentos de FYPASA se observó que no se encontraban los folios del 97 al 99 en la carpeta de Propuesta Técnica-Económica, y del 66 al 67 de la carpeta Proposición Económica.

- De los documentos de la empresa OSTO se observó que no se encontraban los folios del 97 al 99 en la carpeta de Propuesta Técnica-Económica, y del 66 al 67 de la carpeta Proposición Económica.

##### Observaciones realizadas

A continuación, se presentan los rubros evaluados y las observaciones vertidas para cada empresa.

| RUBRO | SUB RUBRO | PUNTUACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MÁXIMA |  | FYPASA |  | OSTO |  |
| CALIDAD EN LA OBRA PUNTOS DE 15 A 20 | Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente. | 5 |  | 4.82 |  | 4.82 |  |
|  | Mano de obra | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Maquinaria y equipo de construcción | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Esquema estructural de la organización | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | Programas | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | Descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos. | 5 |  | 4 |  | 4.5 |  |
| CAPACIDAD DEL LICITANTE PUNTOS DE 10 A 20 | Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratación de que se trate | 5 |  | 3 |  | 2 |  |
|  | Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. y | 2.5 |  | 2.5 |  | 2 |  |
|  | Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |
| EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE PUNTOS DE 10 A 15 | Tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratación de que se trate | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
|  | Número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las establecidas en la CONVOCATORIA. | 10 |  | 6 |  | 5 |  |
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS PUNTOS DE 3 A 6 | Desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecución oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se trate | 6 |  | 6 |  | 4 |  |
| CAPACITACIÓN O TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PUNTOS DE 3 A 6 | La metodología y la visión a utilizar para impartir la capacitación. El programa de capacitación El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos | 6 |  | 2 |  | 6 |  |
| TOTAL |  |  | 57 |  | 45.8 |  | 45.82 |  |

| A2 (DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESAS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS | ESTUDIO DE PRESIONES EN LA RED | TOPOGRAFÍA | EFICIENCIAS ELECTROMECÁNICAS | IMPACTO AMBIENTAL | TRÁMITES Y PERMISOS | DESCRIPCIÓN DE OBRA | PROGRAMA |
| FYPASA Construcciones S.A. de C.V. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | MUY GENERAL | A13-g |
| OSTO Diseño Ingeniería S.A. de C.V. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | DETALLADO |

| A3 (DOCUMENTO QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA Y PROFESIÓN DEL PERSONAL) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESAS | CV DEL PERSONAL (A3.1.) | ESQUEMA ESTRUCTURAL (A.3.2.) | SUPUESTO DE IMPEDIMENTO (A.3.3) | DECLARACIÓN DE CONFLICTOS (A.3.4) |
| FYPASA Construcciones S.A. de C.V. | 11 CON EXPERIENCIA EN EL TIPO DE OBRA | SI | SI | SI |
| OSTO Diseño Ingeniería S.A. de C.V. | 7 DE 9 CON EXPERIENCIA EN TIPO DE OBRA | SI | FALTAN FOLIOS | FALTAN FOLIOS |

| A4 (EXPERIENCIA DE LA EMPRESA) |  |  |  | A5 (SUBCONTRATACIONES) | A.7 (REL. MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCC.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESAS | MANIFESTACIÓN DE CONTRATOS (A.4.1) | RELACIÓN DE CONTRATOS (A.4.2) | MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO (A.4.3) |  |  |
| FYPASA Construcciones S.A. de C.V. | SÍ | 3 EN 5 AÑOS | 3 FINIQUITOS | NO SUBCONTRATA | EQUIPO PROPIO (DISP. INMEDIATA) |
| OSTO Diseño Ingeniería S.A. de C.V. | ENTREGÓ | 3 EN 5 AÑOS | 2 FINIQUITOS | NO SUBCONTRATA | EQUIPO PROPIO (DISP. INMEDIATA) |

| A10 A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESAS | DOSIFICADORAS DE HIPOCLORITO | DOSIFICADORAS DE POLÍMERO | TANQUES Y TUBERÍAS DE CLORACIÓN | MEZCLADOR ESTÁTICO | MEDIDORES DE CAUDAL | FILTRO CANASTA | FILTROS A PRESIÓN | VÁLVULAS ACTUADORAS | MATERIAL FILTRANTE |
| FYPASA Construcciones S.A. de C.V. | NO ESPECIFICAN CUÁL ES CUÁL, PERO INCLUYEN 4 |  | SI | SÍ EN EL ANTEPROYECTO | SÍ EN A2 | SEGÚN PROYECTO | SÍ EN EL ANTEPROYECTO | ZEOLITA DE 0.77 Y 1.7 CU | 1016 |
| OSTO Diseño Ingeniería S.A. de C.V. | 3 PERO NO ESPECIFICAN CUÁL ES CUÁL |  | SI | SÍ | 2 DE 6" | 1 | 8 | SI | ZEOLITA |

| A10 A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESAS | ESPREAS | SEDIMENTADOR SUPERFICIAL | EQUIPO DE BOMBEO DE POZO | EQUIPO DE BOMBEO A FILTROS | EQUIPO PARA DISTRIBUCIÓN | ARRANCADOR PARA BOMBA DE POZO | VÁLVULAS FLOTADORAS |
| FYPASA Construcciones S.A. de C.V. | SÍ | 1 SUMERGIBLE DE 60 L/S | 2 DE 60 L/S | SÍ EN ANTEPROYECTO | SÍ EN A2 | SÍ EN A2 | SÍ EN A2 |
| OSTO Diseño Ingeniería S.A. de C.V. | 80 EN ANTEPROYECTO | SÍ EN ANTEPROYECTO | 1 DE 250 HP | 3 DE 68.4 L/S 20 HP | 7 EQUIPOS DE 20 HP | SI | SI |

| A10 A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESAS | MEDIDORES DE PRESIÓN | SENSORES DE NIVEL | COLORÍMETRO PORTÁTIL | MEDIDOR DE CLORO EN LÍNEA | PLC | TELEMETRÍA | VIDEO VIGILANCIA | CCM | BANCO DE CAPACITORES |
| FYPASA Construcciones S.A. de C.V. | SÍ | SÍ EN A2 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ EN A2 | SÍ EN ANTEPROYECTO | SÍ EN A2 |
| OSTO Diseño Ingeniería S.A. de C.V. | 10 SENSORES Y 8 DE CARÁTULA | 5 | SÍ EN ANTEPROYECTO | SÍ EN ANTEPROYECTO | SI | SÍ EN ANTEPROYECTO | NO | SI | SI |

| A10 A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESAS | ALUMBRADO EXTERIOR | TRANSFORMADOR | SISTEMA DE FUERZA Y CARGA | PROYECTO EJECUTIVO | CAPACITACIÓN | PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA |
| FYPASA Construcciones S.A. de C.V. | SI | SI | SI | SI | NO LA DESCRIBE | 3 SEMANAS |
| OSTO Diseño Ingeniería S.A. de C.V. | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ EN A12 | SÍ | NO |

| EMPRESAS | A10 B. MANO DE OBRA | A10C. COTIZACIONES | A10 D. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | A11. AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS | A12. PRESUPUESTO TOTAL POR ACTIVIDAD DE OBRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FYPASA Construcciones S.A. de C.V. | SI | 5 COTIZACIONES | SI | SI | SÍ |
| OSTO Diseño Ingeniería S.A. de C.V. | SI | 10 EQUIPOS | SI | SÍ | SÍ |

| EMPRESAS | A13. PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE EROGACIONES (ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES) |  |  |  |  | A13.F ORGANIGRAMA CORRESPONDIENTE | A.13 G RED DE ACTIVIDADES CALENDARIZADA | ANTE PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A13.A EJECUCIÓN GRAL. | A13.B MANO DE OBRA | A13.C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | A13.D MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE | A13.E UTILIZACIÓN DE PERSONAL |  |  |  |
| FYPASA Construcciones S.A. de C.V. | SI | SI | SI | SÍ (CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LOS CONCEPTOS DEL A 10.A) | SI | SI | SI | COMPLETO |
| OSTO Diseño Ingeniería S.A. de C.V. | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ (CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LOS CONCEPTOS DEL A 10 A) | SÍ | SI | SI | COMPLETO |

#### Planta potabilizadora Jardines del Pedregal

Se llevó a cabo la revisión de las propuestas técnicas presentadas por las siguientes empresas concursantes:

- FYPASA Construcciones, S.A. de C.V.

- IEMA Ingeniería Especializada del Medio Ambiente S. A. de C.V. (IEMA).

##### Descripción general de la documentación

De los paquetes de documentos, uno de cada empresa, se observó lo siguiente:

- De los documentos de FYPASA se observó que no se encontraban los folios del 97 al 99 en la carpeta de Propuesta Técnica-Económica, y del 66 al 67 de la carpeta Proposición Económica.

- De los documentos de la empresa OSTO se observó que no se encontraban los folios del 97 al 99 en la carpeta de Propuesta Técnica-Económica, y del 66 al 67 de la carpeta Proposición Económica.

##### Observaciones realizadas

A continuación, se presentan los rubros evaluados y las observaciones vertidas para cada empresa.

| RUBRO | SUB RUBRO | PUNTUACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MÁXIMA | FYPASA | IEMA |
| CALIDAD EN LA OBRA PUNTOS DE 15 A 20 | Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente. | 5 | 4.86 | 3.7 |
|  | Mano de obra | 3 | 3 | 3 |
|  | Maquinaria y equipo de construcción | 3 | 3 | 3 |
|  | Esquema estructural de la organización | 2 | 2 | 2 |
|  | Programas | 2 | 2 | 2 |
|  | Descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos. | 5 | 4.5 | 5 |
| CAPACIDAD DEL LICITANTE PUNTOS DE 10 A 20 | Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratación de que se trate | 5 | 3 | 5 |
|  | Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo con sus conocimientos académicos o profesionales. y | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|  | Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE PUNTOS DE 10 A 15 | Tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratación de que se trate | 5 | 5 | 5 |
|  | Número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las establecidas en la CONVOCATORIA. | 10 | 7 | 10 |
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS PUNTOS DE 3 A 6 | Desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecución oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se trate | 6 | 4.5 | 3 |
| CAPACITACIÓN O TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PUNTOS DE 3 A 6 | La metodología y la visión a utilizar para impartir la capacitación. El programa de capacitación El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos | 6 | 3 | 6 |
| TOTAL |  | 57 | 46.86 | 52.7 |

| A2 (DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESAS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS | ESTUDIO DE PRESIONES EN LA RED | TOPOGRAFÍA | EFICIENCIAS ELECTROMECÁNICAS | IMPACTO AMBIENTAL | TRÁMITES Y PERMISOS | DESCRIPCIÓN DE OBRA | PROGRAMA |
| FYPASA Construcciones S.A. de C.V. | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | MUY GENERAL | A13-G |
| IEMA S.A. de C.V. | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | MUY DETALLADO | A13-G |

| A3 (DOCUMENTO QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA Y PROFESIÓN DEL PERSONAL) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CV DEL PERSONAL (A3.1.) | ESQUEMA ESTRUCTURAL (A.3.2.) | SUPUESTO DE IMPEDIMENTO (A.3.3) | DECLARACIÓN DE CONFLICTOS (A.3.4) |
| 11 CON EXPERIENCIA EN EL TIPO DE OBRA | SÍ | SÍ | SÍ |
| 11 CON EXPERIENCIA EN POTABILIZADORAS | SÍ | FALTAN FOLIOS | FALTAN FOLIOS |

| A4 (EXPERIENCIA DE LA EMPRESA) |  |  |  | A5 (SUBCONTRATACIONES) | A.7 (REL. MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCC.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESAS | MANIFESTACIÓN DE CONTRATOS (A.4.1) | RELACIÓN DE CONTRATOS (A.4.2) | MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO (A.4.3) |  |  |
| FYPASA Construcciones S.A. de C.V. | ENTREGÓ | 3 EN 5 AÑOS | 3 FINIQUITOS | NO SUBCONTRATA | EQUIPO ALQUILADO (DISPONIBILIDAD INMEDIATA) |
| IEMA S.A. de C.V. | ENTREGÓ | 8 EN 5 AÑOS | 5 FINIQUITOS | NO SUBCONTRATA | EQUIPO ALQUILADO (DISPONIBILIDAD INMEDIATA) |

| A10 A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESAS | DOSIFICADORAS DE HIPOCLORITO | DOSIFICADORAS DE POLÍMERO | TANQUES Y TUBERÍAS DE CLORACIÓN | MEZCLADOR ESTÁTICO | MEDIDORES DE CAUDAL | CHAROLAS AIREACIÓN | FILTROS A GRAVEDAD | FILTROS A PRESIÓN |
| FYPASA Construcciones S.A. de C.V. | 2 DE 8.8 L/H Y 2 DE 80 L/H |  | SÍ | SÍ EN EL ANTEPROYECTO | SÍ EN A1 | 6 TORRES DE 6 CHAROLAS EN INOX | LEOPOLD Y MATERIAL | 2 TORRES DE FILTROS |
| IEMA S.A. de C.V. | NO ESTÁN DESGLOSADOS DICE SISTEMA |  | SÍ | NO LO MENCIONAN, PERO TIENE FICHA TÉCNICA | 2 EN ANTEPROYECTO | SÍ | SÍ | SÍ |

| A10 A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESAS | VÁLVULAS ACTUADORAS | MATERIAL FILTRANTE | ESPREAS | SOPLADOR PARA LAVADO DE FILTROS | SEDIMENTADOR SUPERFICIAL | SEDIMENTADOR ENTERRADO | EQUIPO DE BOMBEO DE POZO | EQUIPO DE BOMBEO A FILTROS | EQUIPO DE BOMBEO DE RETROLAVADO |
| FYPASA Construcciones S.A. de C.V. | SÍ EN EL ANTE PROYECTO | ZEOLITA DE 0.77 Y 1.6 CU | 762 | 2 SOPLADOR | 3 M DIÁMETRO Y 3.6 ALTURA | NO ESPECIFICA | 2 BOMBAS SUMERGIBLES 40 L/S | 2 DE 47 L/S | 2 BOMBAS 65 L/S VERTICAL Y 2 DE 107 L/S |
| IEMA S.A. de C.V. | SÍ EN ANTE PROYECTO | ZEOLITA | TUBOS DISTRIBUIDORES EN FICHAS | 1 | SÍ | SÍ | 1 (CONSIDERA 2 EN EL ANTE PROYECTO, UNO PARA POZO 4 Y OTRO PARA POZO 5) | NO | 2 |

| A10 A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESAS | EQUIPO DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN | EQUIPO PARA DISTRIBUCIÓN | ARRANCADOR PARA BOMBA DE POZO | VÁLVULAS FLOTADORAS | MEDIDORES DE PRESIÓN | SENSORES DE NIVEL | COLORÍMETRO PORTÁTIL | MEDIDOR DE CLORO EN LÍNEA | PLC |
| FYPASA Construcciones S.A. de C.V. | 1 DE 10 L/S, VERTICAL | 3 DE 40 L/S | SÍ | SÍ EN A2 | SÍ EN A2 | SÍ EN A2 | SÍ | NO | SÍ |
| IEMA S.A. de C.V. | 2 | NO | SÍ EN ANTE PROYECTO | NO | SÍ EN ANTE PROYECTO | SÍ EN ANTE PROYECTO | SÍ | NO | SÍ |

| A10 A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESAS | TELEMETRÍA | VIDEO VIGILANCIA | CCM | BANCO DE CAPACITORES | ALUMBRADO EXTERIOR | TRANSFORMADOR | SISTEMA DE FUERZA Y CARGA | PROYECTO EJECUTIVO | CAPACITACIÓN | PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA |
| FYPASA Construcciones S.A. de C.V. | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ en A2 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO LA DESCRIBE | 3 SEMANAS |
| IEMA S.A. de C.V. | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | NO | NO |

| EMPRESAS | A10 B. MANO DE OBRA | A10 C. COTIZACIONES | A10 D. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | A11. AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS, | A12. PRESUPUESTO TOTAL POR ACTIVIDAD DE OBRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FYPASA Construcciones S.A. de C.V. | SÍ | 17 | SÍ | SÍ | SÍ |
| IEMA S.A. de C.V. | NO LA DESCRIBE | 5 COTIZACIONES | 5 COTIZACIONES | SÍ | SÍ |

| A13. PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE EROGACIONES (ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES) |  |  |  |  |  | A13.F ORGANIGRAMA CORRESPONDIENTE | A.13.G RED DE ACTIVIDADES CALENDARIZADA | ANTE PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESAS | A13.A EJECUCIÓN GRAL. | A13.B MANO DE OBRA | A13.C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | A13.D MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE | A13.E UTILIZACIÓN DE PERSONAL |  |  |  |
| FYPASA Construcciones S.A. de C.V. | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ (CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LOS CONCEPTOS DEL A 10 A) | SÍ | SÍ | SÍ | COMPLETO |
| IEMA S.A. de C.V. | SÍ | SÍ (CALENDARIO TERMINA EL 29 DE FEB 2010 Y DEBE DECIR 22 FEB 2020) | SÍ (CALENDARIO TERMINA EL 29 DE FEB 2010 Y DEBE DECIR 22 FEB 2020) | SÍ (CONSIDERÓ ÚNICAMENTE LOS CONCEPTOS DEL A 10.A) | SÍ (CALENDARIO TERMINA EL 29 DE FEB 2010 Y DEBE DECIR 22 FEB 2020) | SÍ | SÍ (CALENDARIO TERMINA EL 29 DE FEB 2010 Y DEBE DECIR 22 FEB 2020) | FALTA MEMORIA DE CÁLCULO DE LAS CHAROLAS DE AIREACIÓN |

#### Planta potabilizadora Trabajadores del hierro

Se llevó a cabo la revisión de las propuestas técnicas presentadas por las siguientes empresas concursantes:

- PROVIME Proveedores Integrales Medina, S.A. de C.V.

- DALSI, Terracerías, S.A. de C.V.

##### Descripción general de la documentación

Se recibió un paquete de documentos por cada empresa, con los siguientes folios, respectivamente:

- Propuesta Técnica del folio 001 al 673 y Propuesta Económica del folio 001 al 091, faltando en esta última el folio 005.

- Propuesta Técnica del folio 001 al 945 con cuatro hojas sin foliar intercaladas en el paquete. Propuesta Económica del folio 946 al 1068, faltando los folios 960, 969, 1061, 1063, 1065 al 1067.

##### Observaciones realizadas

A continuación, se presentan los rubros evaluados y las observaciones vertidas para cada empresa.

| RUBRO | SUB RUBRO | PUNTUACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MÁXIMA | ASIGNADA |  |
|  |  |  | PROVIME | DALSI |
| T.3 (DATOS BÁSICOS) | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) | 6 | 5.8 | 3.8 |
|  | T.3.2 (LISTADO MAQUINARIA Y EQUIPO PUESTO EN SITIO) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.3.3 (MANO DE OBRA A UTILIZARSE) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.3.4 (CARACTERÍSTICAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ) | 3 | 3 | 3 |
| T.4 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA) | T.4.1 (PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.4.2 (PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.4.3 (PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.4.4 (PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL) | 3 | 3 | 3 |
| T.6 EXPERIENCIA | T.6.1 (CV DE LA EMPRESA) | 7 | 3.5 | 7 |
|  | T.6.2 (CV DEL PERSONAL) | 7 | 7 | 3.5 |
|  | T.6.3 (RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR) | 3 | 3 | 3 |
| T.7 (INFORMES) | T.7.1 (DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN Y PROCESO CONSTRUCTIVO) |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN | 6 | 6 | 0 |
|  | ANTEPROYECTO | 7 | 3.5 | 0 |
|  | T.7.2 (INFORME DE CONTRIBUCIÓN A CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS) | 3 | 3 | 3 |
| TOTAL |  | 60 | 52.8 | 41.3 |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESMONTAJE, DEMOLICIÓN Y RETIRO A ALMACÉN | SISTEMA DE CLORACIÓN | EQUIPO DE POZOS | EQUIPO DE BOMEO PARA RETROLAVADO | EQUIPO BOMBA PARA RECIRCULACIÓN | FILTROS A PRESIÓN | MATERIAL FILTRANTE | SEDIMENTADOR SUPERFICIAL |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, (PROVIME) S. A. DE C. V. | SÍ EN DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO | 2 BOMBAS DOSIFICADORAS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ZEOLITA | DAN COTIZACIÓN, PERO NO ESTÁ EN LOS LISTADOS |
| TERRACERÍAS DALSI, S. A. DE C. V. | NO | SÍ (NO ESPECIFICAN BOMBAS) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ZEOLITA | SÍ |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TANQUE DE TRANSFERENCIA Y/O RETROLAVADO | CASETAS, OFICINA | LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DE PROCESO | VÁLVULAS ACTUADORAS | MEDIDORES DE FLUJO | MEDIDOR DE CLORO EN LÍNEA | EQUIPO PORTÁTIL DE ANÁLISIS |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, (PROVIME) S. A. DE C. V. | SÍ | SÍ | SÍ | 16 (8" ) | 2 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | SÍ, 1 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | SÍ (HACH) |
| TERRACERÍAS DALSI, S. A. DE C. V. | NO | NO | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INTERRUPTORES DE NIVEL | MANÓMETROS | TRANSMISORES DE PRESIÓN | SISTEMA DE FUERZA Y CARGA | ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR | ARRANCADORES DE BOMBAS | SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, (PROVIME) S. A. DE C. V. | 3 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | 13 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | 4 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | SÍ | SÍ | 4 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | SÍ |
| TERRACERÍAS DALSI, S. A. DE C. V. | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | NO | SÍ |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TELEMETRÍA | VIDEO VIGILANCIA | PROYECTO EJECUTIVO | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS | ESTUDIO DE PRESIONES EN LA RED | TOPOGRAFÍA | EFICIENCIAS ELECTROMECÁNICAS | IMPACTO AMBIENTAL | TRÁMITES Y PERMISOS |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, (PROVIME) S. A. DE C. V. | SÍ | SÍ (7 CÁMARAS) | SÍ EN 7.1 | SÍ EN 7.1 | SÍ | SÍ EN 7.1 | SI | SÍ EN 7.1 | SÍ EN 7.1 |
| TERRACERÍAS DALSI, S. A. DE C. V. | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  | T.3.2 (LISTADO MAQUINARIA Y EQUIPO PUESTO EN SITIO) | T.3.3 (MANO DE OBRA A UTILIZARSE) | T.3.4 (CARACTERÍSTICAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ) | T.4.1 (PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAPACITACIÓN Y MANUAL DE O & M | ANÁLISIS DE COSTOS O Y M | PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA |  |  |  |  |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, (PROVIME) S. A. DE C. V. | SÍ EN T4.1 | SÍ EN 7.1 | SÍ | 11 EN LISTADO DE EQUIPO | LISTADO DE PERSONAL | 11 EN LISTADO DE EQUIPO | SÍ |
| TERRACERÍAS DALSI, S. A. DE C. V. | NO | SÍ | SÍ | LISTADO CON 15 EQUIPOS | LISTADO DE PERSONAL | LISTADO CON 15 EQUIPOS, ARRENDADO | SÍ |

| EMPRESA | T.4.2 (PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO) | T.4.3 (PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS) | T.4.4 (PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL) | T.6.1 (CV DE LA EMPRESA) | T.6.2 (CV DEL PERSONAL) | T.6.3 (RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, (PROVIME) S. A. DE C. V. | SÍ | SÍ | SÍ | 2 ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN | 11 PROFESIONALES CON EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA | NO SE TIENEN OBRAS EN VIGOR |
| TERRACERÍAS DALSI, S. A. DE C. V. | SÍ | SÍ | SÍ | 5 ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN | 5 MUESTRAN CAPACIDAD Y EXPERIENCIA REQUERIDOS | NO SE TIENEN OBRAS EN VIGOR |

| EMPRESA | T.7.1 (DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN Y PROCESO CONSTRUCTIVO) |  | T.7.2 (INFORME DE CONTRIBUCIÓN A CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | ANTEPROYECTO |  |  |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, (PROVIME) S. A. DE C. V. | DESCRIBE LOS PROCESOS SOLICITADOS EN LOS TR ENTREGADOS | DESCRIBEN DE MANERA GENERAL TODO EL PROCESO INCLUIDO EN EL DISEÑO FUNCIONAL ENTREGADO. ALGUNOS CÁLCULOS NO PRECISOS. INCLUYEN ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS. FALTAN CÁLCULOS DE BOMBAS. | NO SE HAN REALIZADO CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS |  |
| TERRACERÍAS DALSI, S. A. DE C. V. | ESTÁN DESCRIBIENDO OTRO SISTEMA DE TRATAMIENTO DIFERENTE AL SOLICITADO. COPIARON LOS PROCESOS DE REMOCIÓN DE ARSÉNICO EN LA LAGUNA | NO PRESENTÓ ANTEPROYECTO | NO SE HAN REALIZADO CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS | DESCALIFICAR, NO ESTÁ CUMPLIENDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA NI DISEÑO FUNCIONAL |

#### Planta potabilizadora Panamericana

Se llevó a cabo la revisión de las propuestas técnicas presentadas por las siguientes empresas concursantes.

- PROVIME Proveedores Integrales Medina, S.A. de C.V.

- (P) Proveedora de Ingeniería, Instalación e Infraestructura, S.A. de C.V.

##### Descripción general de la documentación

Se recibió un paquete de documentos por cada empresa, con los siguientes folios, respectivamente:

- Propuesta económica del folio 01 al 91, falta el folio 5. Propuesta Técnica del folio 01 al 672.

- Paquete completo del folio 001 al 407, falta el folio 345.

##### Observaciones realizadas

A continuación, se presentan los rubros evaluados y las observaciones vertidas para cada empresa.

| RUBRO | SUB RUBRO | PUNTUACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MÁXIMA | ASIGNADA |  |
|  |  |  | PROVIME | P |
| T.3 (DATOS BÁSICOS) | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) | 6 | 6 | 3.8 |
|  | T.3.2 (LISTADO MAQUINARIA Y EQUIPO PUESTO EN SITIO) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.3.3 (MANO DE OBRA A UTILIZARSE) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.3.4 (CARACTERÍSTICAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ) | 3 | 3 | 3 |
| T.4 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA) | T.4.1 (PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.4.2 (PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.4.3 (PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.4.4 (PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL) | 3 | 3 | 3 |
| T.6 EXPERIENCIA | T.6.1 (CV DE LA EMPRESA) | 7 | 3.5 | 0 |
|  | T.6.2 (CV DEL PERSONAL) | 7 | 7 | 3.5 |
|  | T.6.3 (RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR) | 3 | 3 | 3 |
| T.7 (INFORMES) | T.7.1 (DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN Y PROCESO CONSTRUCTIVO) |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN | 6 | 6 | 0 |
|  | ANTEPROYECTO | 7 | 3.5 | 0 |
|  | T.7.2 (INFORME DE CONTRIBUCIÓN A CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS) | 3 | 3 | 3 |
| TOTAL |  | 60 | 53 | 34.3 |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESMONTAJE DEMOLICIÓN Y RETIRO A ALMACÉN | SISTEMA DE CLORACIÓN | FILTRO MALLA | EQUIPO DE POZOS | EQUIPO DE BOMBEO PARA RETROLAVADO | EQUIPO BOMBA PARA RECIRCULACIÓN | FILTROS A PRESIÓN | MATERIAL FILTRANTE |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA SA DE CV (PROVIME) | SÍ EN T.7.1 | SÍ | LO MENCIONA EN EL ANTEPROYECTO | SÍ | SÍ (2) | SÍ (2) | SÍ | ZEOLITA |
| PROVEEDORA DE INGENIERÍA, INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA SA DE CV (P) | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ZEOLITA |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TANQUE DE TRANSFERENCIA Y/O RETROLAVADO | CASETAS, OFICINA | LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DE PROCESO | VÁLVULAS ACTUADORAS | MEDIDORES DE FLUJO | MEDIDOR DE CLORO EN LÍNEA | SEDIMENTADOR SUPERFICIAL |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA SA DE CV (PROVIME) | SI | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ (2) | SÍ ENLISTADO DE INSTRUMENTOS | SI |
| PROVEEDORA DE INGENIERÍA, INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA SA DE CV (P) | NO | NO DICE CONSTRUCCIÓN | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EQUIPO PORTÁTIL DE ANÁLISIS | INTERRUPTORES DE NIVEL | MANÓMETROS | TRANSMISORES DE PRESIÓN | SISTEMA DE FUERZA Y CARGA | ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR | ARRANCADORES DE BOMBAS |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA SA DE CV (PROVIME) | SÍ (HACH) | 3 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | 13 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | 4 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | SÍ | SÍ | 4 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS |
| PROVEEDORA DE INGENIERÍA, INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA SA DE CV (P) | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | NO |

| PLANTA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | TELEMETRÍA | VIDEO VIGILANCIA | PROYECTO EJECUTIVO | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS | ESTUDIO DE PRESIONES EN LA RED | TOPOGRAFÍA |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA SA DE CV (PROVIME) | SÍ | SÍ | 7 CÁMARAS | SÍ EN T.7.1 | SÍ | SÍ | SÍ EN T.7.1 |
| PROVEEDORA DE INGENIERÍA, INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA SA DE CV (P) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO |

| PLANTA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EFICIENCIAS ELECTROMECÁNICAS | IMPACTO AMBIENTAL | TRÁMITES Y PERMISOS | CAPACITACIÓN Y MANUAL DE O & M | ANÁLISIS DE COSTOS O Y M | PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA SA DE CV (PROVIME) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ EN T.7.1 | SÍ EN T.7.1 | SÍ |
| PROVEEDORA DE INGENIERÍA, INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA SA DE CV (P) | SI | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ |

| EMPRESA | T.3.2 (LISTADO MAQUINARIA Y EQUIPO PUESTO EN SITIO) | T.3.3 (MANO DE OBRA A UTILIZARSE) | T.3.4 (CARACTERÍSTICAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ) | T.4.1 (PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS) | T.4.2 (PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA SA DE CV (PROVIME) | MENCIONA EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | INCLUYE LISTADO | MENCIONA EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | SI | SI |
| PROVEEDORA DE INGENIERÍA, INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA SA DE CV (P) | 9 EN LISTADO DE EQUIPO | LISTADO DE PERSONAL | LISTADO DE EQUIPO ARRENDADO | SÍ | SÍ |

| EMPRESA | T.4.3 (PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS) | T.4.4 (PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL) | T.6.1 (CV DE LA EMPRESA) | T.6.2 (CV DEL PERSONAL) | T.6.3 (RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA SA DE CV (PROVIME) | SÍ | SI | 2 ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN | 11 QUE CUMPLEN CON EXPERIENCIA Y FORMACIÓN | NO SE TIENEN OBRAS EN VIGOR |
| PROVEEDORA DE INGENIERÍA, INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA SA DE CV (P) | SÍ | SÍ | 0 ACTAS RELACIONADAS CON EL TEMA | 3 CUMPLEN CON PERFIL Y EXPERIENCIA | NO SE TIENEN OBRAS EN VIGOR |

| EMPRESA | T.7.1 (DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN Y PROCESO CONSTRUCTIVO) |  | T.7.2 (INFORME DE CONTRIBUCIÓN A CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | ANTEPROYECTO |  |  |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA SA DE CV (PROVIME) | DESCRIBEN DE MANERA GENERAL UN PROCESO CONSTRUCTIVO, QUE PUEDE APLICARSE A CUALQUIER SISTEMA, PERO DAN UN LISTADO DE ACTIVIDADES QUE INCLUYE LA MAYORÍA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS. | ESCRIBEN DE MANERA GENERAL TODO EL PROCESO INCLUIDO EN EL DISEÑO FUNCIONAL ENTREGADO. ALGUNOS CÁLCULOS NO PRECISOS. INCLUYEN ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS. NO HAY CÁLCULOS DE EQUIPOS DE BOMBEO. | NO SE HAN REALIZADO CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS |  |
| PROVEEDORA DE INGENIERÍA, INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA SA DE CV (P) | EL PROCESO CONSTRUCTIVO ES GENERAL Y APLICABLE A CUALQUIER PROCESO, Y NO DESCRIBE EL PROCESO SOLICITADO. | NO PRESENTÓ ANTEPROYECTO | NO SE HAN REALIZADO CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS | DESCALIFICAR, NO ESTÁ CUMPLIENDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA NI DISEÑO FUNCIONAL |

#### Potabilizadora Deportivo Ferrería

Se llevó a cabo la revisión de las propuestas técnicas presentadas por las siguientes empresas concursantes.

- PROVIME Proveedores Integrales Medina, S.A. de C.V.

- DUMA Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras S.A. de C.V.

##### Descripción general de la documentación

De los paquetes de documentos, uno de cada empresa, se observó lo siguiente:

- De los documentos de PROVIME se observó que no falta ningún folio.

- De los documentos de la empresa DUMA se observó que no se encontraban los folios 1090 al 1092.

##### Observaciones realizadas

A continuación, se presentan los rubros evaluados y las observaciones vertidas para cada empresa.

| RUBRO | SUB RUBRO | PUNTUACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MÁXIMA | ASIGNADA |  |
|  |  |  | PROVIME | DUMA |
| T.3 (DATOS BÁSICOS) | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) | 6 | 5.8 | 4.1 |
|  | T.3.2 (LISTADO MAQUINARIA Y EQUIPO PUESTO EN SITIO) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.3.3 (MANO DE OBRA A UTILIZARSE) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.3.4 (CARACTERÍSTICAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ) | 3 | 3 | 3 |
| T.4 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA) | T.4.1 (PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.4.2 (PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.4.3 (PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.4.4 (PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL) | 3 | 3 | 3 |
| T.6 EXPERIENCIA | T.6.1 (CV DE LA EMPRESA) | 7 | 3.5 | 7 |
|  | T.6.2 (CV DEL PERSONAL) | 7 | 7 | 2 |
|  | T.6.3 (RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR) | 3 | 3 | 3 |
| T.7 (INFORMES) | T.7.1 (DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN Y PROCESO CONSTRUCTIVO) |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN | 6 | 6 | 0 |
|  | ANTEPROYECTO | 7 | 3.5 | 0 |
|  | T.7.2 (INFORME DE CONTRIBUCIÓN A CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS) | 3 | 3 | 3 |
| TOTAL |  | 60 | 52.8 | 40.1 |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESMONTAJE, DEMOLICIÓN Y RETIRO A ALMACÉN | SISTEMA DE CLORACIÓN | EQUIPO DE POZOS | EQUIPO DE BOMBEO PARA RETROLAVADO | EQUIPO BOMBA PARA RECIRCULACIÓN | FILTROS A PRESIÓN | SISTEMA DE CLORACIÓN |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA SA DE CV (PROVIME) | SÍ EN T.7.1 | SÍ (2 ) | SÍ | SÍ (2) | SÍ (2 ) | SÍ | SÍ (2 ) |
| CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS (DUMA), SA DE CV. | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESMONTAJE, DEMOLICIÓN Y RETIRO A ALMACÉN | EQUIPO DE POZOS | EQUIPO DE BOMBEO PARA RETROLAVADO | EQUIPO BOMBA PARA RECIRCULACIÓN | FILTROS A PRESIÓN | TELEMETRÍA | MEDIDOR DE CLORO EN LÍNEA |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA SA DE CV (PROVIME) | SÍ EN T.7.1 | SÍ | SÍ (2) | SÍ (2 ) | SÍ | SÍ | SÍ |
| CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS (DUMA), SA DE CV. | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MEDIDORES DE FLUJO | EQUIPO PORTÁTIL DE ANÁLISIS | INTERRUPTORES DE NIVEL | MANÓMETROS | TRANSMISORES DE PRESIÓN | SISTEMA DE FUERZA Y CARGA | ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA SA DE CV (PROVIME) | 2 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | SÍ (HACH) | 3 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | 13 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | 4 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | SÍ | SÍ |
| CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS (DUMA), SA DE CV. | NO | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | SÍ |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ARRANCADORES DE BOMBAS | SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | VIDEO VIGILANCIA | PROYECTO EJECUTIVO | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS | ESTUDIO DE PRESIONES EN LA RED | TOPOGRAFÍA |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA SA DE CV (PROVIME) | 4 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | SÍ | 7 CÁMARAS | SÍ EN T.7.1 | SÍ | SÍ | SÍ EN T.7.1 |
| CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS (DUMA), SA DE CV. | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EFICIENCIAS ELECTROMECÁNICAS | IMPACTO AMBIENTAL | TRÁMITES Y PERMISOS | CAPACITACIÓN Y MANUAL DE O & M | ANÁLISIS DE COSTOS O Y M | PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA SA DE CV (PROVIME) | SI | SÍ | NO | SÍ EN T.7.1 | SÍ EN T.7.1 | SÍ |
| CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS (DUMA), SA DE CV. | SI | SI | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |

| EMPRESA | T.3.2 (LISTADO MAQUINARIA Y EQUIPO PUESTO EN SITIO) | T.3.3 (MANO DE OBRA A UTILIZARSE) | T.3.4 (CARACTERÍSTICAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ) | T.4.1 (PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS) | T.4.2 (PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA SA DE CV (PROVIME) | MENCIONA EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | LISTADO DE PERSONAL | MENCIONA EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | SÍ | SÍ |
| CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS (DUMA), SA DE CV. | 14 EN LISTADO DE EQUIPO | LISTADO DE PERSONAL | 14 EN LISTADO DE EQUIPO | SÍ | SÍ |

| EMPRESA | T.4.3 (PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS) | T.4.4 (PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL) | T.6.1 (CV DE LA EMPRESA) | T.6.2 (CV DEL PERSONAL) | T.6.3 (RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA SA DE CV (PROVIME) | SÍ | SÍ | 2 ACTAS DE TERMINACIÓN DE OBRA. | 11 PROFESIONISTAS QUE CUMPLEN EL PERFIL | NO SE TIENEN OBRAS EN VIGOR |
| CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS (DUMA), SA DE CV. | SÍ | SÍ | 7 ACTAS DE TERMINACIÓN DE OBRA | 2 CON CAPACIDAD Y EXPERIENCIA EN EL TEMA | NO SE TIENEN OBRAS EN VIGOR |

| EMPRESA | T.7.1 (DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN Y PROCESO CONSTRUCTIVO) |  | T.7.2 (INFORME DE CONTRIBUCIÓN A CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | ANTEPROYECTO |  |  |
| PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA SA DE CV (PROVIME) | DESCRIBEN DE MANERA GENERAL UN PROCESO CONSTRUCTIVO, QUE PUEDE APLICARSE A CUALQUIER SISTEMA, PERO DAN UN LISTADO DE ACTIVIDADES QUE INCLUYE LA MAYORÍA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS. | ESCRIBEN DE MANERA GENERAL TODO EL PROCESO INCLUIDO EN EL DISEÑO FUNCIONAL ENTREGADO. ALGUNOS CÁLCULOS NO PRECISOS. INCLUYEN ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS. NO HAY CÁLCULOS DE EQUIPOS DE BOMBEO. | NO SE HAN REALIZADO CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS |  |
| CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS (DUMA), SA DE CV. | NO TIENEN IDEA DEL PROCESO QUE SE SOLICITA, DESCRIBEN PROYECTOS DE REMOCIÓN DE ARSÉNICO. | NO PRESENTÓ ANTEPROYECTO | NO SE HAN REALIZADO CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS | DESCALIFICAR, NO ESTÁ CUMPLIENDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA NI DISEÑO FUNCIONAL |

#### Potabilizadora Libertad

Se llevó a cabo la revisión de la propuesta técnica presentada por la siguiente empresa concursante.

- IPTA Ingeniería en Procesos de Tratamientos de Agua, S.A. de C.V.

##### Descripción general de la documentación

Se recibió un paquete de documentos de la empresa, con los siguientes folios

- Propuesta económica con planos del folio 522 al 759, falta la 525.

- Hojas sueltas: 8-16, 33-36, 39-40, 473-520

- Propuesta técnica y económica del folio 01 al 472, falta 33-36, 39, 40.

- Propuesta económica del folio 01 al 99, falta de la 7 a la 17.

##### Observaciones realizadas

A continuación, se presentan los rubros evaluados y las observaciones vertidas para cada empresa.

| RUBRO | SUB RUBRO | PUNTUACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MÁXIMA | IPTA |
| T.3 (DATOS BÁSICOS) | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) | 6 | 5.3 |
|  | T.3.2 (LISTADO MAQUINARIA Y EQUIPO PUESTO EN SITIO) | 3 | 3 |
|  | T.3.3 (MANO DE OBRA A UTILIZARSE) | 3 | 3 |
|  | T.3.4 (CARACTERÍSTICAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ) | 3 | 3 |
| T.4 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA) | T.4.1 (PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS) | 3 | 3 |
|  | T.4.2 (PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO) | 3 | 3 |
|  | T.4.3 (PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS) | 3 | 3 |
|  | T.4.4 (PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL) | 3 | 3 |
| T.6 EXPERIENCIA | T.6.1 (CV DE LA EMPRESA) | 7 | 7 |
|  | T.6.2 (CV DEL PERSONAL) | 7 | 6 |
|  | T.6.3 (RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR) | 3 | 3 |
| T.7 (INFORMES) | T.7.1 (DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN Y PROCESO CONSTRUCTIVO) |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN | 6 | 4 |
|  | ANTEPROYECTO | 7 | 3.5 |
|  | T.7.2 (INFORME DE CONTRIBUCIÓN A CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS) | 3 | 3 |
| TOTAL |  | 60 | 52.8 |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESMONTAJE, DEMOLICIÓN Y RETIRO A ALMACÉN | SISTEMA DE CLORACIÓN | FILTRO MALLA | EQUIPO DE POZOS | EQUIPO BOMBEO PARA FILTRACIÓN | EQUIPO DE BOMBEO PARA RETROLAVADO | EQUIPO BOMBA PARA RECIRCULACIÓN | EQUIPO BOMBEO DE LODOS | EQUIPO DE BOMBEO PARA DISTRIBUCIÓN |
| INGENIERÍA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUA SA DE CV (IPTA) | NO | SÍ (4 ) | NO | SÍ | SÍ (2 ) | SÍ(4) | SÍ (2) | SÍ(2 ) | NO |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHAROLAS DE AIREACIÓN | FILTROS A GRAVEDAD | FILTROS A PRESIÓN | SOPLADORES | MATERIAL FILTRANTE | SEDIMENTADOR SUPERFICIAL | SEDIMENTADOR ENTERRADO | TANQUE DE TRANSFERENCIA Y/O RETROLAVADO | CASETA OFICINA |
| INGENIERÍA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUA SA DE CV (IPTA) | SÍ (6) EN LISTADO DE EQUIPOS | SÍ EN LISTADO DE EQUIPO | SÍ | SÍ | ZEOLITA | SÍ | EN LISTADO DE EQUIPO | SÍ | SI |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DE PROCESO | VÁLVULAS ACTUADORAS | MEDIDORES DE FLUJO | MEDIDOR DE CLORO Y CONDUCTIVIDAD EN LÍNEA | EQUIPO PORTÁTIL DE ANÁLISIS | INTERRUPTORES DE NIVEL | MANÓMETROS |
| INGENIERÍA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUA SA DE CV (IPTA) | SI | SÍ | 4 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | 1 EN LISTADO DE EQUIPOS | SI | 7 EN LISTADO DE EQUIPO | 25 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TRANSMISORES DE PRESIÓN | EQUIPO BOMBEO MEMBRANAS | SISTEMA DE MEMBRANAS CON CIP, ANTIINCRUSTANTE, BISULFITO, UV | SISTEMA DE FUERZA Y CARGA | ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR | ARRANCADO-RES DE BOMBAS | SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL |
| INGENIERÍA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUA SA DE CV (IPTA) | 5 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | EN PLANOS | EN LISTADO DE EQUIPOS | SI | SI | 12 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | SI |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TELEMETRÍA | VIDEO VIGILANCIA | PROYECTO EJECUTIVO | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS | ESTUDIO DE PRESIONES EN LA RED | TOPOGRAFÍA |
| INGENIERÍA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUA SA DE CV (IPTA) | SI | SI | SI EN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO | SI | SI | SI EN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EFICIENCIAS ELECTROMECÁNICAS | IMPACTO AMBIENTAL | TRÁMITES Y PERMISOS | CAPACITACIÓN Y MANUAL DE O & M | ANÁLISIS DE COSTOS O Y M | PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA |
| INGENIERÍA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUA SA DE CV (IPTA) | SI | SI | SI | SI EN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO | NO | SI |

| EMPRESA | T.3.2 (LISTADO MAQUINARIA Y EQUIPO PUESTO EN SITIO) | T.3.3 (MANO DE OBRA A UTILIZARSE) | T.3.4 (CARACTERÍSTICAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ) | T.4.1 (PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS) | T.4.2 (PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGENIERÍA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUA SA DE CV (IPTA) | MENCIONA EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | LISTADO DE PERSONAL | MENCIONA EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | SÍ | SÍ |

| EMPRESA | T.4.3 (PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS) | T.4.4 (PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL) | T.6.1 (CV DE LA EMPRESA) | T.6.2 (CV DEL PERSONAL) | T.6.3 (RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGENIERÍA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUA SA DE CV (IPTA) | SÍ | SÍ | 8 ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN | 8 DE 11 CUMPLEN CON EXPERIENCIA Y FORMACIÓN | NO SE TIENEN OBRAS EN VIGOR |

| EMPRESA | T.7.1 (DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN Y PROCESO CONSTRUCTIVO) |  | T.7.2 (INFORME DE CONTRIBUCIÓN A CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | ANTEPROYECTO |  |  |
| INGENIERÍA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUA SA DE CV (IPTA) | DESCRIBEN DE MANERA GENERAL TODO EL PROCESO DEL DISEÑO FUNCIONAL ENTREGADO, INCLUYENDO LA OI, PERO EN EQUIPOS Y MATERIALES NO INCLUYEN NADA DEL SISTEMA DE MEMBRANAS. | BAJA DOSIFICACIÓN DEL CLORO. CÁLCULOS, PERO NO DE TODOS LOS ELEMENTOS. CÁLCULO DE TUBERÍAS DE SALIDAS DE CHAROLAS QUE NO VAN, NI DE ENTRADA A FILTROS A GRAVEDAD. EN PLANOS SISTEMA DE MEMBRANAS. SIGUEN MENCIONANDO EL OZONO EN PLANOS. INCLUYE ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS. LISTADO COMPLETO DE SENSORES Y MEDIDORES. NO HAY CÁLCULO DE EQUIPOS DE BOMBEO. | NO SE HAN REALIZADO CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS | NO INCLUYEN LAS MEMBRANAS, AUNQUE DICEN QUE REHABILITARÁN TODO EL SISTEMA |

#### Potabilizadora Ciudad Deportiva

se llevó a cabo la revisión de las propuestas técnicas presentadas por las siguientes empresas concursantes:

- IPTA Ingeniería en Procesos de Tratamiento de Agua, S.A. de C.V.

- HI-PRO Ecológicos SA DE CV.

##### DESCRIPCIÓN general de la documentación

De los paquetes de documentos, uno de cada empresa, se observó lo siguiente:

- De los documentos de IPTA se observó que no se encontraba el folio 016. La Propuesta Técnica y Económica va del folio 01 al 550.

- De los documentos de la empresa HI-PRO se observó que no se encontraban los folios 558, 559 y 560. Propuesta Económica del folio 001 al 069, faltan folios 011 y 012.

##### OBSERVACIONES REALIZADAS

A continuación, se presentan los rubros evaluados y las observaciones vertidas para cada empresa.

| RUBRO | SUB RUBRO | PUNTUACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MÁXIMA | ASIGNADA |  |
|  |  |  | IPTAE | HI-PRO |
| T.3 (DATOS BÁSICOS) | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) | 6 | 5.1 | 3.6 |
|  | T.3.2 (LISTADO MAQUINARIA Y EQUIPO PUESTO EN SITIO) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.3.3 (MANO DE OBRA A UTILIZARSE) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.3.4 (CARACTERÍSTICAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ) | 3 | 3 | 3 |
| T.4 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA) | T.4.1 (PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.4.2 (PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.4.3 (PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS) | 3 | 3 | 3 |
|  | T.4.4 (PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL) | 3 | 3 | 3 |
| T.6 EXPERIENCIA | T.6.1 (CV DE LA EMPRESA) | 7 | 7 | 3.5 |
|  | T.6.2 (CV DEL PERSONAL) | 7 | 6 | 7 |
|  | T.6.3 (RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR) | 3 | 3 | 0 |
| T.7 (INFORMES) | T.7.1 (DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN Y PROCESO CONSTRUCTIVO) |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN | 6 | 6 | 6 |
|  | ANTEPROYECTO | 7 | 5 | 0 |
|  | T.7.2 (INFORME DE CONTRIBUCIÓN A CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS) | 3 | 3 | 3 |
| TOTAL |  | 60 | 56.1 | 44.1 |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESMONTAJE, DEMOLICIÓN Y RETIRO A ALMACÉN | SISTEMA DE CLORACIÓN | FILTRO MALLA | EQUIPO DE POZOS | EQUIPO BOMBEO PARA FILTRACIÓN | EQUIPO DE BOMBEO PARA RETROLAVADO | EQUIPO DE BOMBEO PARA DISTRIBUCIÓN | CHAROLAS DE AIREACIÓN |
| INGENIERÍA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUA SA DE CV (IPTA) | NO | SÍ | NO | SÍ (FALTA UNO) | SÍ (2 ) | SÍ (2 ) | SÍ (2 ) | SI |
| HI-PRO ECOLÓGICOS SA DE CV | NO | SÍ (2) | NO | SÍ (FALTA UNO) | SÍ (2) | SÍ | SÍ (2 ) | SÍ, EN COTIZACIONES. |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TANQUE DE AGUA POTABILIZADA | CASETAS, OFICINA | LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DE PROCESO | VÁLVULAS ACTUADORAS | MEDIDORES DE FLUJO | TANQUE DE TRANSFERENCIA Y/O RETROLAVADO | SEDIMENTADOR SUPERFICIAL |
| INGENIERÍA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUA SA DE CV (IPTA) | NO (INDICAN EN LISTADO DE EQUIPO TANQUE EXISTENTE) | SI | SI | SÍ | 3 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | SI | SÍ |
| HI-PRO ECOLÓGICOS SA DE CV | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SÍ |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FILTROS A PRESIÓN | MEDIDOR DE CLORO EN LÍNEA | EQUIPO PORTÁTIL DE ANÁLISIS | INTERRUPTORES DE NIVEL | MANÓMETROS | MATERIAL FILTRANTE |
| INGENIERÍA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUA SA DE CV (IPTA) | SI | 1 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | SÍ | 3 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | 24 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | ZEOLITA |
| HI-PRO ECOLÓGICOS SA DE CV | SÍ | NO | SÍ (SIN CARACTERÍSTICAS) | NO | NO | ZEOLITA |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SISTEMA DE FUERZA Y CARGA | ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR | ARRANCADORES DE BOMBAS | SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | TELEMETRÍA | VIDEO VIGILANCIA | PROYECTO EJECUTIVO | TRANSMISORES DE PRESIÓN |
| INGENIERÍA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUA SA DE CV (IPTA) | SÍ | SÍ | 2 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS | SÍ | SI | SI | SÍ EN T.7.1 | 5 EN LISTADO DE INSTRUMENTOS |
| HI-PRO ECOLÓGICOS SA DE CV | SOLO DESGLOSA CABLES, CONECTORES, BOTONERAS | SI | NO | SI | SI | SÍ | SI | NO |

| EMPRESA | T.3.1 (MATERIALES PUESTOS EN SITIO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS | ESTUDIO DE PRESIONES EN LA RED | TOPOGRAFÍA | EFICIENCIAS ELECTROMECÁNICAS | IMPACTO AMBIENTAL | TRÁMITES Y PERMISOS | CAPACITACIÓN Y MANUAL DE O & M | ANÁLISIS DE COSTOS O Y M | PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA |
| INGENIERÍA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUA SA DE CV (IPTA) | SÍ | SI | SÍ EN T.7.1 | SI | SI | SÍ | NO | NO | SÍ |
| HI-PRO ECOLÓGICOS SA DE CV | SI | SI | NO | SI | SI | SÍ | SI | SÍ | NO |

| EMPRESA | T.3.2 (LISTADO MAQUINARIA Y EQUIPO PUESTO EN SITIO) | T.3.3 (MANO DE OBRA A UTILIZARSE) | T.3.4 (CARACTERÍSTICAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ) | T.4.1 (PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS) | T.4.2 (PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGENIERÍA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUA SA DE CV (IPTA) | 10 EN LISTADO DE EQUIPO | LISTADO DE PERSONAL | LISTADO DE EQUIPO ARRENDADO | SÍ | SÍ |
| HI-PRO ECOLÓGICOS SA DE CV | LISTADO CON 9 EQUIPOS (FALTAN CAMIONES) | LISTADO DE PERSONAL | LISTADO CON 9 EQUIPOS (FALTAN CAMIONES) ARRENDADO | SÍ | SÍ |

| EMPRESA | T.4.3 (PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS) | T.4.4 (PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL) | T.6.1 (CV DE LA EMPRESA) | T.6.2 (CV DEL PERSONAL) | T.6.3 (RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGENIERÍA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUA SA DE CV (IPTA) | SÍ | SÍ | 8 ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN | 8 DE 11 CUMPLEN EXPERIENCIA Y CAPACIDAD | NO SE TIENEN OBRAS EN VIGOR |
| HI-PRO ECOLÓGICOS SA DE CV | SÍ | SÍ | 4 ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN | 11 CON EXPERIENCIA Y CAPACIDAD EN PLANTAS POTABILIZADORAS | 1 CONTRATO VIGENTE |

| EMPRESA | T.7.1 (DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN Y PROCESO CONSTRUCTIVO) |  | T.7.2 (INFORME DE CONTRIBUCIÓN A CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | ANTEPROYECTO |  |  |
| INGENIERÍA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUA SA DE CV (IPTA) | EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y PLANEACIÓN ES EL SOLICITADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, E INDICA EL ORDEN DE TODOS LAS ETAPAS. | DESCRIBEN DE MANERA GENERAL TODO EL PROCESO INCLUIDO EN EL DISEÑO FUNCIONAL ENTREGADO. ALGUNOS CÁLCULOS NO PRECISOS. INCLUYEN ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS. NO HAY CÁLCULOS DE EQUIPOS DE BOMBEO. | NO SE HAN REALIZADO CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS |  |
| HI-PRO ECOLÓGICOS SA DE CV | DESCRIBE DETALLADAMENTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE ACUERDO A PROYECTO | NO PRESENTAN ANTEPROYECTO CON CÁLCULOS NI PLANOS | NO SE HAN REALIZADO CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS | NO PRESENTA ANTEPROYECTO, PERO DESCRIBE TODO EL PROCESO SOLICITADO |

## Revisión de proyectos y seguimiento durante las obras y puesta en marcha de las potabilizadoras

### Introducción

En el 2019 el SACMEX lanzó varias convocatorias para la contratación de proyectos ejecutivos, obra, puesta en marcha y operación transitoria para la rehabilitación y adecuación tecnológica para ocho (8) plantas, cuyos proyectos funcionales fueron elaborados por el IMTA.

Las obras licitadas y las contratistas ganadoras se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 8-1. Plantas potabilizadoras a rehabilitar y contratistas

| Planta Potabilizadora | Contratista |
| --- | --- |
| Deportivo ferrería | PROVIME |
| Trabajadores del Hierro | PROVIME |
| Panamericana | PROVIME |
| Jardines del Pedregal | FYPASA |
| Granjas San Antonio | FYPASA |
| Viga 4 | FYPASA |
| Ciudad Deportiva | FYPASA |
| Libertad | FYPASA |

Después de realizada la adjudicación de cada planta, se lleva a cabo por parte del IMTA la revisión de los proyectos presentados para cada una de ellas y se da seguimiento durante la obra y la puesta en operación de las plantas potabilizadoras.

### Metodología

#### Descripción general

Una de las actividades dentro del Convenio de Colaboración IMTA-SACMEX, es dar apoyo en la revisión de los estudios previos realizados por empresas Contratistas, en áreas de topografía, mecánica de suelos, eficiencias energéticas de equipos de bombeo y variación de presiones en redes de agua potable, así como en ingeniería básica y proyectos ejecutivos especializados en rubros específicos como los ingenierías civil- estructural, eléctrica, instrumentación y control para plantas potabilizadoras. Las actividades específicas son las siguientes:

1. Juntas de Coordinación con el IMTA, la supervisión del SACMEX y el Contratista, una por cada proyecto de planta a revisar.

Se participará en las juntas de coordinación al inicio de los trabajos en los que se acordará con la Supervisión del SACEMX y el Contratista, la información requerida para realizar en forma adecuada y oportuna la revisión de los Proyectos ejecutivos. Se preparará un documento de solicitud de información requerida para iniciar los trabajos y se solicitará las fechas tentativas para su entrega por parte del contratista a través de la Supervisión de la Obra.

2. Revisión del Contenido de los Trabajos Preliminares para las plantas potabilizadoras

Entre la información solicitada destaca la relativa a los trabajos preliminares consistentes en:

- Levantamiento topográfico de la Planta Potabilizadora.

- Estudio de Mecánica de Suelos

- Estudio de eficiencia electromecánica de pozos.

- Estudio de presiones en la descarga a la red.

Estos estudios se revisarán y deberán ser tomados en cuenta en los diseños por realizar, por lo que se obtendrán de ellos los principales parámetros de diseño a utilizar en el proyecto, y se considerarán en la revisión de los proyectos de Ingeniería que se presenten.

3. Análisis del Proyecto Integral de las plantas potabilizadoras, a través de todas las áreas

Una vez entregado el Proyecto de parte del Contratista, se revisará en su concepción global, se determinarán los elementos de que está conformado y se desarrollará un listado de documentos esperados en el proyecto ejecutivo por presentar; éste se comparará con el listado de documentos recibidos y se generará un documento donde se solicite al Contratista a través de la Supervisión los documentos faltantes o la aclaración de donde se tienen incluidos.

La complementación de la información deberá realizarse a la brevedad para poder realizar la revisión de las áreas específicas.

5. Revisión del proyecto en áreas específicas

La revisión se realizará una vez que el IMTA haya revisado y palomeado el Diseño Funcional presentado por el Contratista, y se abordarán cada una de las áreas de especialización previamente acordadas.

5.1 Ingeniería Civil-Estructural

Los elementos para diseñar estructuralmente se deberán clasificar en:

- Tanques de concreto para almacenamiento de agua

- Cárcamos de bombeo de agua

- Tanques de acero para filtros a presión

- Sedimentadores superficiales y subterráneos

- Casetas y bardas

- Losas de cimentación

- Soportes

En cada uno de los proyectos deberán entregarse por parte de la contratista: memoria de cálculo, planos a detalle, presupuesto, especificaciones, programa de actividades y fichas técnicas de equipos e instrumentos. Cada uno de estos elementos se revisarán en cuanto a contenido, verificando que el proyecto se tenga completo y que todos los elementos requeridos estén considerados en el proyecto. Se verificará que el diseño se apegue a las normas de diseño aplicables dentro de las solicitadas en los Términos de Referencia:

- Reglamento de Construcciones para el Gobierno del Distrito Federal (última edición) y sus Normas Técnicas Complementarias correspondientes.

- Lineamientos técnicos para la elaboración de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

- Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

  - Capítulo C.13 “Diseño por Sismo”.

  - Capítulo C.14 “Diseño por Viento”.

  - Capítulo C.2.5 “Tanques y Depósitos”.

- Instituto Americano de Construcciones de Acero (AISC),

- Manual de Construcción de Acero, Octava Edición,

- Especificaciones de diseño, fabricación y montaje de edificios de estructura metálica 1978 o el más actualizado a la fecha.

- Reglamento de las Construcciones de Concreto Reforzado (ACI-318-89), si se requiere.

- Instituto Americano del Concreto, Concrete Sanitary Engineering Structures (ACI-

- Comité 350 R-89).

- Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM); manuales

- Asociación Americana de Obras de Agua (AWWA)

- Portland Cement Association (PCA).

- Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE).

- Instituto Mexicano de Construcción de Acero (IMCA).

- Sociedad Americana de Soldadura (AWS).

Se verificará que el diseño de todos los elementos que conforman el proyecto esté completo y que los criterios de diseño utilizados se apeguen a lo solicitado en los Términos de Referencia y el Diseño Funcional, con lo que se generará un reporte donde se haga patente el grado de cumplimiento del proyecto con respecto a las normas aplicables recomendadas, y se hará hincapié, en lo que deberá ser revisado y complementado.

5.2 Ingeniería Eléctrica.

El Proyecto Eléctrico debe contener todos los elementos requeridos para su futura ejecución, se deberán entregar: memorias de cálculo, planos a detalle, catálogo de actividades, presupuesto, especificaciones, programa de actividades y fichas técnicas de equipos e instrumentos a instalar. Toda la información se revisará conforme a los requerimientos pedidos en los Términos de Referencia en cuanto a cumplimiento de haber realizado lo solicitado, y en su contenido solo se revisará que los criterios de diseño y cálculo utilizados se apeguen a las recomendaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 o equivalente actualizada y a los lineamientos señalados en los Términos de Referencia.

Se verificará que el diseño del sistema eléctrico esté completo y que los criterios de diseño utilizados se apeguen a lo solicitado en los Términos de Referencia y el Diseño Funcional, con lo que se generará un reporte donde se haga patente el grado de cumplimiento del proyecto con respecto a las normas aplicables recomendadas, y se hará hincapié, en lo que deberá ser corregido, modificado y/o complementado.

5.3 Ingeniería de Instrumentación y Control

El Proyecto de Instrumentación y Control se deberá apegar a lo solicitado en los Términos de Referencia y contendrá los elementos necesarios para su ejecución, se deberán entregar: memoria de cálculo, planos a detalle, catálogo de actividades, presupuesto, especificaciones, programa de actividades y fichas técnicas de equipos e instrumentos a instalar, de acuerdo a la Filosofía de Operación propuesta, adecuada a los elementos determinados en el Proyecto y aprobados previamente por la Supervisión.

Todos estos elementos serán revisados en su concepción y se verificará que se integren en forma adecuada para lograr el funcionamiento planteado en la Filosofía de Operación y que deberá apegarse a lo solicitado en los Términos de Referencia. Se verificará que el diseño realizado contemple todas las áreas propuestas y que los criterios de operación correspondan a los solicitados previamente en los Términos de Referencia y el Diseño Funcional. Se generará un reporte donde se haga patente el grado de cumplimiento del proyecto con respecto a lo pedido en la Filosofía de Operación, y se hará hincapié, en lo que deberá ser corregido, modificado y/o complementado.

5.4 Revisión cruzada del proyecto

Se realizará una revisión de los planos y memorias de cálculo identificando su consistencia en las diferentes áreas de diseño realizadas, con el fin de identificar divergencias, que serán reportadas por el IMTA al Contratista a través de la Supervisión, son el fin de que corrija las divergencias detectadas.

Una vez conciliadas las observaciones se integrarán en un informe que reseñe los resultados de la revisión y la actualización que el Contratista haya realizado al Proyecto, con lo que se realizará el dictamen final para que la Supervisión, en base a la panorámica alcanzada del proyecto, pueda emitir la No Objeción, que podrá en su caso ser condicionada a la verificación de aquellos aspectos que no se hayan logrado conciliar al momento de la revisión final.

#### Puesta en marcha

Una vez construidas, fabricadas e instalados todas las unidades de proceso, equipos y dispositivos, y de acuerdo al Manual de Operación y Mantenimiento de la planta, se hará por parte de la Supervisión externa y acompañamiento del IMTA la revisión e inspección visual de la planta con la finalidad de verificar que todos los equipos y sistemas se encuentran instalados con base en los diseños aprobados y especificaciones de fabricantes; con base en los manuales de instalación, operación y mantenimiento, listas de motores y equipos, planos versión final construido. Se comprobará que los sistemas y equipos cumplan con las dimensiones y capacidades requeridas.

Con base en lo anterior se realizarán las pruebas previas al arranque de la Planta Potabilizadora denominadas “pruebas pasivas”, las cuales constan de:

- Inspección física de los equipos de proceso y electromecánicos instalados.

- Dimensiones, capacidades y cantidad de equipos.

- Forma de colocación de equipos.

- Revisión de cimentación, empaques, tornillería, etc.

- Sistemas de interconexión entre procesos.

Posterior al arranque de la Planta Potabilizadora, se realizarán las pruebas de funcionamiento por equipo y del sistema integral, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de los sistemas y equipos electromecánicos. Las pruebas activas se realizan con los equipos en funcionamiento (presiones de operación, medición de flujo, voltaje y amperaje de motores, etc.).

#### Análisis granulométrico de medios filtrantes

Se realizarán análisis granulométricos a muestras de medios filtrantes con que se empacarán los filtros a presión (zeolita tipo clipnotilolita), y los de gravedad empacados con arena- antracita, con el fin de verificar que cumplan con los parámetros de diseño recomendados por el IMTA, los cuales son: el tamaño efectivo (TE) y el coeficiente de uniformidad (CU). Es muy importante que los medios cumplan con estos parámetros para propiciar un adecuado y eficiente proceso de filtración.

Primero se harán análisis a muestras de varios proveedores y productos para seleccionar los más adecuados, y una vez aceptado el producto, se tomarán muestras al lote que se suministraría para el empaque de los filtros, para corroborar que sean iguales. Las muestras iniciales las entregarán directamente los Contratistas como se las entregue el proveedor, mientras que las muestras de campo se tomarán de una mezcla compuesta representativa, tomando material de dos terceras partes de los costales presentes en las potabilizadoras.

El procedimiento de prueba a usarse es del CAPT6-01, del Manual de Control de Calidad Analítico del laboratorio de Potabilización del IMTA, basado en el Standard Method for Sieve Analysis of fine and coarse aggregates, ASTM, C136-84ª, y el AWWA Standard for Filtering Material, ANSI/AWWA B100-89. Las pruebas se llevarán a cabo en el Laboratorio de Potabilización del IMTA.

#### Prueba hidrostática de filtros a

Para la realización de estas pruebas se deberá seguir el procedimiento del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS, Libro 12, Diseño Estructural de Recipientes, Capítulo 6, Conagua 2007), que de manera general es el siguiente:

- Llenar el filtro con agua cruda, de forma ascendente para evitar la formación de bolsas de aire en su interior.

- Una vez lleno, verificar cierre de válvulas de entrada de filtración, entrada y salida de retrolavado.

- Subir presión a 6.0 kg/cm2 con equipo hidroneumático adecuado.

- Mantener la presión y observar la presencia de fugas de agua en soldaduras del cuerpo del filtro y boquillas, así como en uniones bridadas.

- En caso de presentarse fugas detener la prueba y hacer las reparaciones pertinentes.

- Repetir la prueba.

- Se considerará aceptada la prueba cuando ya no se presenten fugas y se verifique que la presión en el filtro se mantiene constante por una hora.

Pasado el tiempo de prueba y después de verificar existencia de fugas en el total del filtro, liberar la presión en el mismo.

#### Retrolavado inicial de filtros

Superadas las pruebas anteriores, se procederá al lavado inicial de los filtros a presión de zeolita, así como los de gravedad empacados con arena- antracita, para extraer todas las partículas finas del mismo material y suciedad que pueden interferir en el proceso y calidad final de la filtración.

Cada filtro se lavará de 3 a 5 veces durante 10 minutos, con agua del tanque de agua potable, que se llenará con agua cruda directo del pozo. El agua sucia se descargará directo al drenaje municipal.

En los filtros que tengan el sistema de lavado aire-agua, se deberá realizar este de acuerdo al manual de operación.

Verificar la claridad del agua que se descarga, hasta que no se vea la presencia de partículas suspendidas o la turbiedad sea menor a 10 UNT. Si se no se cumple la condición anterior, hacer otro retrolavado.

#### Acondicionamiento de la zeolita

La zeolita se acondicionará dentro de los filtros, una vez que se haya llevado a cabo el retrolavado inicial y las pruebas hidrostáticas.

Oxidación con cloro

En los filtros cuyo proceso normal sea la oxidación con cloro para remoción solamente de hierro y manganeso, se seguirán los siguientes pasos:

- Llenar los filtros de forma ascendente para evitar la formación bolsas de aire que disminuyan la eficiencia del proceso.

- Poner las válvulas en la posición adecuada para iniciar la etapa de filtración y la operación normal de la planta.

- Inmediatamente después iniciar la dosificación de cloro o hipoclorito de sodio, justo a la entrada de los filtros, con una dosis adecuada para obtener en el agua filtrada alrededor de 1.5 mg/L de cloro libre. Mantener la dosis de cloro sin interrupción.

- El agua filtrada deberá desecharse al drenaje mientras esté turbia (turbidez > a 5 UTN). Una vez que el agua sea clara puede dirigirse a la siguiente etapa de tratamiento o al tanque de agua potabilizada según el tren de tratamiento de cada planta potabilizadora.

- El acondicionamiento del medio filtrante para la remoción de manganeso será gradual. Inicialmente la remoción será eficiente ya que se llevará a cabo por intercambio iónico, y es probable que disminuya cuando la capacidad de intercambio de la zeolita se agote, entonces entrará en la siguiente etapa de acondicionamiento, donde una película de óxido de manganeso cubrirá los granos. A medida que esta película engrose la remoción mejorará hasta obtener concentraciones de manganeso menores al límite permitido por la NO-127-SSA1-1994. Para filtros que operan a gravedad, será posible notar visualmente el avance del acondicionamiento, ya que el lecho de zeolita pasará de su color original (verde o blanquecino) a café. Este acondicionamiento llevará algunas semanas (tal vez dos o tres) de operación continua y la clave para su éxito es que la dosificación de cloro no se interrumpa. Es aconsejable medir la concentración de manganeso una vez al día en el efluente de cada filtro, para ver el progreso del acondicionamiento. Si el agua que ingresa a los filtros también contiene hierro, éste será removido eficientemente desde el inicio de operación, ya que la oxidación del hierro con el cloro es inmediata. Los óxidos de hierro serán retenidos en el filtro.

- Realizar el retrolavado de los filtros de forma normal empleando el sistema de recuperación de agua. El retrolavado podrá llevarse a cabo cada 24 o 48 horas, ajustando el tiempo de retrolavado para que se puedan lavar todos los filtros en un día, dependiendo de qué tan sucia se observe el agua de retrolavado. Importante: mínimo se deben lavar los filtros cada tercer día, para evitar la formación de canalizaciones y cementación del medio filtrante.

- Una vez acondicionado el medio filtrante, la dosis de cloro a la entrada de los filtros puede disminuirse si es conveniente para el tren completo de tratamiento. Se recomienda una dosis que produzca una concentración no inferior a 0.5 mg/L de cloro libre en el efluente de los filtros, esto promoverá una regeneración continua de la película de óxido de manganeso sobre los granos del medio filtrante y por lo tanto una alta eficiencia de remoción de manganeso.

Oxidación con oxígeno

Para remoción biológica de nitrógeno amoniacal y manganeso, una vez realizado el retrolavado inicial y las pruebas hidrostáticas, se procederá de la siguiente forma:

- Llenar los filtros de forma ascendente para evitar la formación de bolsas de aire.

- Poner las válvulas en la posición adecuada para iniciar la filtración normal.

- Iniciar la filtración con agua AIREADA, de preferencia saturada de oxígeno.

- El agua filtrada deberá desecharse al drenaje mientras esté turbia (turbidez mayor < 5 UTN). Una vez que el agua salga clara puede dirigirse a la siguiente etapa de tratamiento o al tanque de agua potabilizada, según el tren de tratamiento de cada planta potabilizadora.

- La activación biológica del medio filtrante para la remoción de ambos contaminantes será gradual, inicialmente la remoción será eficiente ya que se llevará a cabo por intercambio iónico, y disminuirá cuando la capacidad de intercambio de la zeolita se agote; simultáneamente el acondicionamiento biológico estará en marcha, y consiste en la inoculación natural y proliferación de bacterias nitrificantes y/o manganeso oxidantes en el lecho. Esta etapa podrá llevar de 2 a 3 meses de operación continua. Es aconsejable medir la concentración de nitrógeno amoniacal y/o manganeso, según sea el objetivo del tratamiento, una vez cada tercer día en el efluente de cada filtro para ver el progreso del acondicionamiento. Tomar en cuenta que el trabajo de oxidación de nitrógeno amoniacal a nitratos y de oxidación de manganeso, se realizará por bacterias aerobias, por lo que es indispensable que el agua que ingrese a los filtros esté perfectamente aireada, con una concentración de oxígeno disuelto de al menos 6 mg/L. El agua obtenida del efluente de los filtros puede ser ingresada a la siguiente etapa de tratamiento, o al tanque de transferencia, o al tanque de agua tratada, según corresponda al tren de tratamiento de la planta. Considerar que la calidad del efluente de los filtros inicialmente y durante la etapa de acondicionamiento biológico no cumplirá los límites permisibles para nitrógeno amoniacal y/o manganeso, pero que poco a poco mejorará hasta lograrlo.

- Realizar el retrolavado de los filtros de forma normal, empleando el sistema de recuperación de agua. La frecuencia de retrolavado será cada 24 horas, ajustando el tiempo de retrolavado para que se puedan lavar todos los filtros en un día, o máximo cada tercer día, para evitar la formación de canalizaciones y cementación del medio filtrante.

### Reunión inicial de coordinación

El día 10 de octubre de 2019, en oficinas de la Dirección de Construcción del SACMEX en la ciudad de México, se llevó a cabo la primera reunión de coordinación con la asistencia de personal del SACMEX, IMTA, empresas Contratistas y empresas de supervisión externa. En la Figura 8-29 se muestra la lista de asistencia. El propósito fue establecer el mecanismo de trabajo para la entrega de información de estudios preliminares, proyectos ejecutivos, revisión y correcciones de estos.

Se acordó que las Contratistas pasarán preferentemente la información para revisión al IMTA a través de la supervisión Externa, pero también de forma directa. El correo electrónico servirá como vía de comunicación y transmisión de documentos y consultas.

En la Tabla 8-2 se indican los datos por planta, direcciones, supervisores externos y residentes de obra por parte de la Contratista.

Figura 8-29 Lista de asistencia a la primera reunión de coordinación

| Tabla 8-2. Lista de plantas potabilizadoras, Contratistas y Supervisión externa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Ubicación | Empresa Contratista y Residente | Supervisión externa | Período |
| Jardines del Pedregal 5B | Calle Río Guadalupe, entre Calle Gran Canal y Eje 3 Oriente (Eduardo Molina), dentro del Fracc. Arcos de Aragón. | FYPASA Ing. José Luís Gamiño, Gerente de Proyecto Ing. Rodolfo Motto, Asesor técnico Ing. César Díaz, Superintendente, Cel. 5546073118, wingswest25@hotmail.com | SUCOCO M C. Carlos Antonio Buerba Franco, Director, cel. Ing. José Luís González, Supervisor, Cel. 5513849793, cortespeyrefitte@yahoo.com.mx | 26 de septiembre de 2019 al 22 de febrero de 2020 Monto $ 18,384,149,57 |
| Panamericana | Calle poniente 112, entre Norte 9 y Norte 11. | Dr. Oswaldo Cerón Alfaro, Ingeniero de Proyectos Ing. Martha Vázquez Rojas, Representante Legal. Ing. José Salvador Celio Cuevas, Superintendente, Cel. 5530387246 | SUCOCO Ing. José Casarrubias Jaimes, Supervisor, Cel. 5521445371, cortespeyrefitte@yahoo.com.mx | 1 de octubre de 2019 al 27 de febrero d 2020 Monto $ 14,230,147.22 |
| Deportivo Ferrería | Calle Aldana No. 11, entre Cerdeña y Encarnación Ortíz. | Dr. Oswaldo Cerón Alfaro Ing. Martha Vázquez Rojas Ing. Carlos Álvarez, Cel. 5513941906 | CIPRO Ing. Javier Iturbe Colín, Gerente de Supervisión, Cel. 5520121682, javier.iturbe@cipro.mx Ing. Eliseo García Soza, Supervisor, Cel. 9951037782 | 1 de octubre de 2019 al 27 de febrero de 2020 Monto $ 13,833,897.67 |
| Trabajadores del Hierro | En la glorieta , entre Calle 16 y Mineros Metalúrgicos. | Dr. Oswaldo Cerón Alfaro Ing. Martha Vázquez Rojas Ing, José Luis Cancino González, Superintendente, Cel. 5545564037 | Arq. Juan Carlos Alonso, Cel. 5535669123 arq.alonso3@outlook.com Supervisor Ing. Carlos Uribe Cel. 5612667338 | 1 de octubre de 2019 al 27 de febrero de 2020 Monto $ 13,833,897.81 |
| Viga 4 | Camellón de Calzada de la Viga s/n, casi esquina con Playa Roqueta y Av. Canal de Apatlaco. | FYPASA Ing. José Luís Gamiño Ing. Rodolfo Motto Ing. Miguel Ángel Enríquez Dávila, Superintendente, Cel. | Leonardo Carranza Vázquez Ing. Fco. Javier García Flores, Superintendente de Supervisión, Cel. 5522552357, ing_pacogarcia@yahoo.com.mx | 26 de septiembre de 2019 al 22 de febrero de 2020 Monto $ 14,688,635.72 |
| Granjas San Antonio | Av. Culturas Prehispánicas entre Calle 8 y Calle 10. | FYPASA Ing. José Luís Gamiño Ing. Rodolfo Motto Arq. Juan Antonio Sánchez Beltrán, Cel. 5533570237, antsb@hotmail.com | CIPRO Ing. Leonardo de J. Sánchez Marín, Supervisor, Cel. 5544433687, ing.sanchezm.leonardo@gmail.com | 26 de septiembre de 2019 al 22 de febrero de 2020 Monto $ 13,039,856.53 |
| Ciudad Deportiva 2 | Av. Añil, entre Resina y Avena, junto a la Ciudad Deportiva. | FYPASA Ing. José Luís Gamiño Ing. Rodolfo Motto Ing. Miguel Ángel Enríquez Dávila, Superintendente, Cel. | Grupo Metropolitano en Ingeniería S. A. DE C.V. Ing. Daniel Luna, Supervisor, Cel. ingeniero.luna.cdaniel@gmail.com | 23 de octubre de 2019 al 20 de marzo de 2020 Monto $ 19,415,418.95 |
| Libertad | Camellón central Eduardo Molina, entre calles Gabino Ortíz y Sabino Crespo, Colonia Constitución de La República, Delegación Gustavo A. Madero | FYPASA Ing. José Luís Gamiño Ing. Rodolfo Motto Ing. César Díaz, Superintendente, Cel. 5546073118, wingswest25@hotmail.com | DITAPSA Ing. Ismael Carranza Supervisor, Cel. 55819655 | 23 de octubre de 2019 al 20 de marzo de 2020 Monto $ 20,208,402.53 |

### Resultados del análisis granulométrico a las muestras de materiales filtrantes

En esta sección se presentan los resultados de análisis granulométrico de las muestras de zeolita, arena y antracita con que se empacarán los filtros de las plantas potabilizadoras. El método empleado es el presentado en la sección 8.2.2.3.

Se aclara que las muestras representan lotes de zeolita con que se empacaron todos los filtros de las diferentes potabilizadoras de una misma empresa Contratista. Para el caso de PROVIME, el mismo lote de zeolita sería para las plantas: Trabajadores del Hierro, Deportivo Ferrería y Panamericana. En caso de FYPASA, la zeolita sería para las plantas: Jardines del Pedregal, Libertad, Ciudad Deportiva 2, Granjas San Antonio y Viga 4.

Para el caso de los filtros a gravedad, que llevan arena y antracita, los mismos lotes serían para las plantas potabilizadoras Jardines del Pedregal y Libertad de FYPASA.

#### Medios filtrantes para las plantas potabilizadoras de PROVIME

Zeolita, muestra inicial

Figura 8-30 Resultado del análisis granulométrico de la muestra de zeolita inicial, PROVIME

Figura 8-31 curva granulométrica de la zeolita, muestra inicial, PROVIME

Dictamen

En el Certificado de la calidad mineral de la muestra entregado por el proveedor, se menciona que el material tiene un contenido de zeolita tipo clinoptilolita del 81%.

De acuerdo con los resultados, los valores del tamaño efectivo (0.65 mm) de la muestra de zeolita mallas 14x40 del proveedor ZEOMEX, cumple porque queda dentro del rango establecido en el diseño funcional del IMTA (0.5 mm a 0.7 mm). Respecto al coeficiente de uniformidad de la muestra (1.60), está por encima del valor de referencia del diseño, que es de a 1.50, pero es aceptable.

Figura 8-32 Certificado de Calidad del material ZEOMEDIA (zeolita) de la empresa ZEOMEX

Muestra de zeolita de campo

Figura 8-33 Resultado del análisis granulométrico de la muestra de Zeolita de campo de PROVIME

Figura 8-34 Curva granulométrica de la zeolita, muestra de campo, PROVIME

Dictamen

De acuerdo con los resultados, los valores del tamaño efectivo (0.84 mm) de la muestra de campo de zeolita del proveedor ZEOMEX, queda 20% por arriba del valor mayor establecido en el diseño funcional del IMTA (0.7 mm).

Respecto al coeficiente de uniformidad de la muestra (1.34), está por debajo del valor de referencia del diseño, que es igual o menor a 0.50.

Aunque el parámetro de tamaño efectivo no está dentro del rango recomendado por el IMTA, se acepta el material debido a que la diferencia está dentro del error aceptable de acuerdo con el proceso de beneficio o tratamiento del material en la fábrica. El coeficiente de uniformidad es menor a 1.5, lo cual es conveniente y aceptable. En conclusión, el material funcionará adecuadamente para el tratamiento de remoción del manganeso en los filtros a presión.

#### Medios filtrantes para las plantas potabilizadoras de FYPASA

Zeolita, muestra inicial

Figura 8-35 Resultado del análisis granulométrico de la muestra de Zeolita inicial de FYPASA

Figura 8-36 Curva granulométrica de la muestra de Zeolita inicial de FYPASA

También se determinó el peso específico de la muestra, dando como resultado lo siguiente:

Dictamen

De acuerdo con los resultados, los valores del tamaño efectivo (0.57 mm) de la muestra de zeolita denominada “Zeomedia mallas 16x30” del proveedor ZEOMEX, cumple porque queda dentro del rango más conveniente establecido en el diseño funcional del IMTA (0.5 mm a 0.7 mm).

Respecto al coeficiente de uniformidad de la muestra (1.51), cumple, porque es igual al valor de referencia del diseño, que es de 1.50.

El peso específico del material corresponde con el de una zeolita, de acuerdo con la bibliografía especialidad.

Zeolita, muestra de campo

Figura 8-37 Resultado del análisis granulométrico de la muestra de Zeolita de campo, FYPASA

Figura 8-38 Curva granulométrica de la zeolita, muestra de campo, FYPASA

Dictamen

De acuerdo con los resultados, los valores del tamaño efectivo (0.87 mm) de la muestra de campo de zeolita del proveedor ZEOMEX, queda 24% por arriba del valor mayor establecido en el diseño funcional del IMTA (0.7 mm).

Respecto al coeficiente de uniformidad de la muestra (1.41), está por debajo del valor de referencia del diseño, que es igual o menor a 0.50.

Aunque el parámetro de tamaño efectivo no está dentro del rango recomendado por el IMTA, se acepta el material debido a que la diferencia está dentro del error aceptable de acuerdo con el proceso de beneficio o tratamiento del material en la fábrica. El coeficiente de uniformidad es menor a 1.5, lo cual es conveniente y aceptable. En conclusión, el material funcionará adecuadamente para el tratamiento de remoción del manganeso en los filtros a presión.

Arena

A continuación, se presentan resultados de la muestra inicial de Arena aceptada. Se aclara que con este lote de arena se empacaran todos los filtros a gravedad de las dos plantas potabilizadoras de las que la empresa FYPASA fue responsable de su rehabilitación: Libertad y Jardines del Pedregal.

Figura 8-39 Resultado del análisis granulométrico de la muestra inicial de arena de FYPASA

Figura 8-40 Curva granulométrica de la arena inicial, FYPASA

También se determinó el peso específico de sólidos y la porosidad de la muestra, dando por resultado lo siguiente:

Dictamen

De acuerdo con los resultados, los valores del tamaño efectivo (0.54 mm) y del coeficiente de uniformidad (1.54) de la muestra denominada “arena” son aceptables, porque se ajustan a los establecidos en el diseño funcional del IMTA (0.65 mm, e igual o menor a 1.69 respectivamente). El peso específico (2.566 g/mL) corresponde a la arena silícica reportada en referencias especializadas.

Antracita

Se presentan resultados de la muestra inicial de Antracita aceptada. Se aclara que con este lote de arena se empacaran todos los filtros a gravedad de las dos plantas potabilizadoras de las que la empresa FYPASA fue responsable de su rehabilitación; Libertad y Jardines del Pedregal

Figura 8-41 Resultado del análisis granulométrico de la muestra inicial de Antracita, FYPASA

Figura 8-42 Curva granulométrica de la muestra inicial de Antracita, FYPASA

Dictamen

De acuerdo con los resultados, el valor del tamaño efectivo (0.95 mm) de la muestra de antracita es aceptable, porque difiere en menos del 15% con el valor establecido en el diseño funcional del IMTA (1.09 mm). De igual modo, el coeficiente de uniformidad, de 1.41, cumple exactamente con el parámetro de diseño (1.41).

### Potabilizadora Trabajadores del Hierro

#### Revisión de estudios preliminares

##### Topografía

Se realizó en tiempo el levantamiento topográfico del sitio de la planta. Se llevo a cabo el levantamiento tomando como inicio de referencia el banco de nivel asignado por el SACMEX P(N04W02)01 (con coordenadas UTM E 484,095.000 y N 2,153,783.000 y elevación del último registro monitoreado de 2233.7474) ya que es visible la planta, de este punto se inicia la transferencia al registro del levantamiento topográfico de las instalaciones, tanto de planimetría como de altimetría. El levantamiento topográfico se realiza con una estación total marca Leica Modelo TS02, con medición de rebote tipo laser. Durante este trabajo se colocaron diferentes puntos de control y apoyo dentro de la planta potabilizadora, para desde estos puntos visar los vértices de las instalaciones obteniendo el contorno. Para obtener el desnivel del piso se realiza una serie de mediciones, se aprecia el terreno sensiblemente plano, por lo que no se considera necesario dibujar en el plano las curvas de nivel.

Después de concluidos los trabajos de campo se realiza un post proceso de la información obtenida, representándolo gráficamente (plano de instalaciones), y se enlaza con las coordenadas del banco de nivel conocidas.

Los comentarios del IMTA fueron los siguientes:

- El cuadro de construcción está incompleto, ya que solo se presenta cuadro de construcción del polígono principal que limita el área disponible para la construcción de la Planta Potabilizadora. Además, dichas coordenadas no coinciden con las presentadas en la tabla.

- Es conveniente que todos los puntos observados y presentados en la tabla estén indicados en el plano, por lo menos de las estructuras principales.

- Se sugiere reducir la escala del plano para que el polígono principal se vea más grande y se pueda observar más a detalle la infraestructura levantada al interior.

- Se recomienda revisar la colocación de línea de Corte A, ya que está mal colocada la dirección o en su defecto la vista que sacaron es errónea.

- Se debe considerar el total de elementos para ser descritos en la simbología.

- La parte de planimetría está incompleta, ya que le falta un mayor grado de detalle.

- Se sugiere presentar por lo menos dos planos; uno para planimetría y otro para altimetría.

La contratista modificó el plano para atender parcialmente las observaciones y recomendaciones.

Figura 8-43. Toma de puntos para planimetría en potabilizadora Trabajadores del Hierro

##### Estudio de presiones en la red

Las mediciones de presión en el punto de entrega a la red y caudal se llevaron a cabo del 6 al 13 de diciembre. Las lecturas se realizaron durante 7 días, las 24 horas, con registros que se almacenaron automáticamente, después se procesaron y generaron los reportes. Las mediciones se realizaron con dispositivos calibrados.

Con base en dicha prueba, el caudal osciló entre 54.50 y 58.50 L/s. Para el caso de la presión, esta fluctuó entre 0.80 y 1.35 kg/cm2.

La empresa entregó al IMTA los certificados de calibración de los equipos utilizados (manómetros y medidores ultrasónicos), los cuales indican que las mediciones son confiables porque los errores están por debajo de lo permisible. Estos equipos de medición se usaron en las tres plantas potabilizadoras del contrato con PROVIME (Panamericana, Trabajadores del Hierro y Deportivo Ferrería).

En la siguiente figura se aprecia el comportamiento gráfico del caudal y de la presión que se presentaron durante el desarrollo del periodo de medición, como se puede observar, la tendencia es muy similar en cada uno de los días observados, a excepción de un instante en donde se apagó el equipo de bombeo.

Figura 8-44. Resultados del estudio de presiones y caudales en pozo Trabajadores del Hierro

##### Video grabación y diagnóstico del pozo

La empresa PROVIME presentó el resultado de la video inspección realizada al pozo ubicado en esta planta potabilizadora, en dicho informe se observó lo siguiente: 1) Se encontró que el diámetro del ademe es de 14 pulgadas, 2) El nivel estático se localiza a una profundidad de 57.15 m, 3) La profundidad total del pozo es de 189.91 m y 4) La tubería ranurada inicia a una profundidad de 38.29 m.

Como resultado de este estudio, se observó que el ademe se encuentra en malas condiciones: colapsos con rupturas estructurales en varios puntos y corrosión en sus paredes, sin embargo, se recomienda encamisar el pozo con otro ademe de menor diámetro. Además, el equipo de bombeo se encuentra al límite de lo establecido por la Tabla 1 de la NOM-006-ENER-2015, por lo que se sugiere cambiar dicha bomba.

Figura 8-45. Tomas representativas del video del pozo

##### Estudio de Mecánica de suelos

Se ejecutó una campaña de exploración geotécnica mediante un sondeo mixto (30 m de profundidad) intercalando la técnica de penetración estándar (SPT) junto con el muestreo inalterado con tubos de pared delgada (tubos shelby de 4” de diámetro).

La prueba de penetración estándar se realizó con base en la norma ASTM-D-1586 midiendo en el sitio la resistencia de los suelos detectados y recuperando muestras representativas (alteradas), que fueron adecuadamente protegidas para evitar la pérdida de humedad.

La estratigrafía en general se compone de una intercalación de materiales arcillosos y algunos estratos de arena fina de resistencia media. Superficialmente, se ubica un material de relleno de arcilla, arena gruesa y gravillas, que se extiende hasta los 3.20 m de profundidad. Subyaciendo a este relleno, se ubica un estrato arcilloso blando de 15.60 m de espesor ligeramente pre consolidado, con un número de golpes en prueba de penetración estándar de entre 0 a 10. Este estrato cuenta con intercalaciones de arena media a los 9.00, 14.00 y 17.60 m. Después, se tiene un estrato de resistencia media entre las cotas 18.80 y 25.60 m, con una resistencia a la penetración estándar entre 20 y 50 golpes. Posterior a este estrato y hasta el final del sondeo, se ubica de nueva cuenta un estrato arcilloso blando, con Nspt alrededor de 10 golpes, y con una intercalación de arena fina a los 27.60 m.

Los trabajos de laboratorio en las distintas muestras obtenidas en campo, tanto alteradas como inalteradas, fueron los siguientes:

- Clasificación visual y al tacto, y clasificación del sistema unificado de clasificación de suelos, SUCS, con base en la norma ASTM D 2487 00.

- Contenido de agua, con base en la norma ASTM D 2216.

- Límites de consistencia, ASTM 4318 – 84.

- Porcentaje de finos

- Prueba de consolidación unidimensional, ASTM 2435

- Prueba de compresión triaxial no consolidada no drenada, ASTM D2850

- Prueba de compresión uniaxial no confinada, ASTM D2166

- El estudio cumple con los requisitos de los términos de referencia.

Los principales resultados indican que:

El sitio en estudio se ubica en Zona III o de Lago, donde se tienen grandes espesores de arcillas blandas con baja resistencia al corte y alta deformabilidad.

Los trabajos de campo y laboratorio muestran que en la parte superficial se tiene un estrato de arcilla ligeramente pre consolidada acompañada de arena gruesa y gravillas.

Las estructuras que se diseñen embebidas en el terreno podrán hacer uso de los empujes y módulos de reacción calculados en este informe de mecánica de suelos.

Los cálculos de capacidad de carga admisible (7.30 t/m2 para la losa de los filtros, 8.70 t/m2 para el cárcamo de bombeo y 7.63 t/m2 para el sedimentador), con el criterio de Terzaghi modificado, son superiores a los esfuerzos de contacto impuestos por las estructuras. Por su parte, los asentamientos totales (elásticos + consolidación) son mucho menores a los 15 cm que establecen las NTC para diseño y construcción de cimentaciones, para estructuras cimentadas en Zona III con colindancias. Por lo tanto, las secciones propuestas para cimentación son adecuadas.

Figura 8-46. Pruebas de campo del estudio de mecánica de suelos en Trabajadores del Hierro

Las observaciones y recomendaciones generales del IMTA al estudio de mecánica de suelos fueron:

- Los resultados de la tabla de la Fig. 10 del reporte del estudio, no corresponde con los resultados de las pruebas mostradas en los Anexos, punto 10.3.6 del mismo estudio.

- En el cálculo de empujes de tierra se recomienda mostrar en la tabla de la Fig. 12 del reporte, los parámetros del suelo utilizados para el análisis y su variación con la profundidad.

- Calcular la capacidad de carga con la expresión y coeficientes recomendados en el Reglamento de Construcciones de la CDMX, versión 2017.

- Las propiedades del suelo sobre el que se desplantan los filtros a presión y sedimentador (0.30 cm) son distintas a los del suelo sobre el que se desplanta el cárcamo (3.20 m), de acuerdo con el modelo geotécnico elaborado, mientras que en el análisis de capacidad de carga se utilizan los mismos parámetros. Se deben hacer las correcciones para que se consideren los parámetros correspondientes.

- Se recomienda realizar el análisis de estabilidad de taludes para las excavaciones que se deben realizar para alojar el cárcamo a 3.20 m de profundidad.

La contratista solventó y atendió la mayor parte de las observaciones.

##### Eficiencia energética del equipo de bombeo del pozo

Con base en la revisión del reporte técnico, se pudo observar que faltan dos formatos (Formato A y C) que se manejan en la normatividad correspondiente, NOM-006-ENER-2005.

Actualmente se extrae del pozo un gasto de 56.2 L/s. El Equipo de Bombeo se encuentra prácticamente al límite de lo establecido por la Tabla 1 de la NOM-006-ENER-2015, la cual indica un 10% menor al valor establecido del 57% para esta bomba, el valor calculado del equipo instalado es del 52.25%. El factor de potencia medido fue, en promedio de las tres fases, de 0.855, por lo que se debe corregir modificando el banco de capacitores para alcanzar el nivel establecido por la CFE de 0.95, a fin de evitar sanciones de esta, habida cuenta que se reflejará en un ahorro de energía. Para asegurar la confiabilidad de las mediciones, la Contratista presentó Certificados de sus equipos de medición de caudal, presión y analizador digital de potencia.

Las observaciones generales del IMTA al estudio de eficiencia energética en el pozo son que, con base en la revisión del reporte técnico, se pudo observar que faltan dos formatos (Formato A y C) que se manejan en la normatividad correspondiente, NOM-006-ENER-2005.

#### Revisión de proyectos ejecutivos

##### Arquitectónico

La empresa entregó dos planos de tipo arquitectónico en donde se aprecian vistas aéreas de la planta baja, planta alta y azotea de la caseta de operaciones, centro de control de motores, oficina y baño. También se puede observar las fachadas, así como la especificación de acabados y cortes. Sin embargo, se tienen las siguientes observaciones:

- Se recomienda entregar planos de cancelería y herrería para determinar el tipo de ventanas y sus dimensiones.

- Revisar la colocación de línea de Corte A, ya que está mal colocada la dirección o en su defecto la vista que sacaron es errónea.

- Elaborar un plano de conjunto donde se visualice el arreglo integral y las estructuras como barda perimetral y casetas de control, con la finalidad de establecer las áreas, como circulaciones y estacionamientos de una manera definitiva.

- Se solicita que todo lo requerido este basado en las siguientes normas: Reglamento de construcciones para el Gobierno del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias correspondientes.

PROVIME entregó nuevas versiones y solventó la mayoría de las observaciones antes realizadas.

##### Funcional e Hidráulico

La empresa PROVIME ha entregado memorias descriptivas y de cálculo. Con base en las revisiones hechas, se tienen las siguientes observaciones:

- Falta un diagrama o arreglo general de tuberías desde el pozo hasta el tanque de agua potable para ver longitudes, conexiones y accesorios, para poder seguir los cálculos.

- Indicar ecuación o gráfica utilizada para el cálculo de pérdidas en toberas (Referencia).

- Falta cálculo de pérdidas en conexiones de toberas.

- Verificar fórmulas para cálculo de pérdidas en medio soporte y medio filtrante durante el retrolavado (dar referencia bibliográfica).

- En la tabla del plano del diagrama de flujo del proceso, agregar una fila donde se presenten las presiones de cada tubería obtenida de los cálculos hidráulicos realizados.

- Respecto a los planos, falta la línea de piezométrica donde que muestre la evolución de la línea de energía con respecto al recorrido horizontal que lleva el flujo al pasar por cada uno de los elementos de la Planta Potabilizadora.

- Se aclara que el tamaño efectivo y coeficiente de uniformidad de la zeolita deben ser 0.5 mm y 1.5 respectivamente.

- Explicar método de cálculo de múltiple distribuidor: el número de orificios que se presentan en la memoria no coincide con el plano; tampoco coincide el número de laterales. Además, lo tubos laterales deben ser de 4” de diámetro.

- En memoria sólo se presenta número de toberas, pero no indica el criterio o guía de diseño.

PROVIME entregó nuevas versiones y solventó la mayoría de las observaciones antes realizadas.

##### Electromecánico

La contratista entregó de la parte eléctrica memorias de cálculo (consumo total de energía, alimentador, bomba del pozo, bomba para retrolavado, bomba para recirculación y tablero de distribución) y planos ejecutivos (Diagrama unifilar, Distribución de fuerza, alumbrado y contactos y sistema de tierras). Como resultado de la revisión del proyecto eléctrico se tienen las siguientes observaciones:

- En la memoria de cálculo para el circuito CF-02, del alimentador a la bomba del pozo, considera como longitud del circuito 55.0 m. La columna de bombeo según el estudio electromecánico tiene 84.0 m. Confirmar dato y espacio disponible para introducir equipo de bombeo y cable propuesto en el ademe de 14”.

- De acuerdo con los datos del cuadro de cargas del listado de equipo, considera una saturación del transformador del 83% (Capacidad del transformador 225 kva). Confirmar si el dato es correcto o requiere aumentar la capacidad del transformador.

- Falta detalle de cuadro de cargas del Transformador de servicios, para confirmar potencia del equipo propuesto y memorias de cálculo.

- Falta la sumatoria de valores en la tabla del diagrama Unifilar DU Trabajadores.pdf

- Verificar consideraciones de la memoria de cálculo para selección de conductores y canalización.

- Debe considerar factor de ajuste para más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o cable de acuerdo con la tabla 310-15(b)(3)(a).

- Falta cálculo de banco de capacitores, indicar en memorias de cálculo y diagrama unifilar y planos. Hay que considerar que están proponiendo variadores de frecuencia solo en algunos equipos. Hay que asegurar que el nivel de armónicos generados por el variador de frecuencia o equipo electrónico no afecte al otro equipamiento propuesto, en su caso, proponer una solución para eliminación de los armónicos.

PROVIME entregó nuevas versiones y solventó mayormente las observaciones y recomendaciones.

En lo que respecta a la parte mecánica, entregaron memorias de cálculo (bombas de recirculación, bombas para pozo, bombas de retrolavoado, cálculo de espesores de placa en tapas toriesféricas, sección cilíndrica de filtros a presión y tanque sedimentador) y planos ejecutivos (filtros a presión, tanque sedimentador circular, bombas centrifugas para cárcamo de bombeo, arreglo general de tuberías, bombas centrifugas horizontales e isométrico general).

##### Civil estructural

Se tienen las siguientes observaciones y recomendaciones:

- Hacer una descripción de las estructuras que se analizarán, presentado plantas y cortes arquitectónicos, donde se señalen éstas.

- Presentar las distorsiones de la superestructura que soportan los filtros debido a la acción sísmica y compararlas contra las permisibles para los estados límite de prevención de colapso y limitación de daños ante sismos frecuentes (Revisar la Sección 1.8 Revisión de desplazamientos laterales de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México).

- Presentar el cálculo de la resistencia a cortante de la losa y de la contratrabe, de acuerdo a lo estipulado en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño de Estructuras de Concreto de la Ciudad de México, 2017.

- Presentar las distorsiones de la superestructura que soporta el sedimentador debido a la acción sísmica y compararlas contra las permisibles para los estados límite de prevención de colapso y limitación de daños ante sismos frecuentes (Revisar la Sección 1.8 Revisión de desplazamientos laterales de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México).

- No se muestran los esfuerzos que transmite la superestructura y subestructura al suelo de soporte, por lo que deberán presentarse estos bajo cargas estáticas y dinámicas y compararse contra la capacidad de carga admisible, hacer esta revisión para la cimentación de los filtros y del sedimentador.

PROVIME reenvío sus memorias solventando las observaciones más importantes antes realizadas.

##### Instrumentación, control y telemetría

Como resultado de la revisión del proyecto de instrumentación, control y telemetría se tienen las siguientes observaciones:

- Hace falta agregar los planos de los diagramas, líneas de conexiones y distribución del equipo. Solo se cuenta con el plano de distribución y montaje de instrumentación

- La bomba del pozo se deberá controlar desde el tablero de control con una botonera o desde el PLC’s dependiendo de los niveles de tanque (3kg/cm2) en la tubería de descarga a red.

- Es necesario considerar un temporizador para desactivar la bomba de retro lavado.

Respecto al diseño del sistema de video vigilancia, las observaciones del IMTA, fueron las siguientes:

- Las cámaras 1 y 2 se recomiendan tipo bullet ya que son para monitoreo perimetral.

- Se recomienda tipo bullet para tener monitoreo fijo en áreas grandes como la esquina del jardín.

- Una cámara al interior del cuarto de operaciones para resguardo de los equipos de control y arranque.

- En los accesos, de ser posible poner una cámara de mayor resolución para identificación de personal de acceso.

- Todas las cámaras al exterior tipo bullet deben de ir protegidas por carcasas para exterior, aprobadas por el fabricante.

PROVIME solventó mayormente las observaciones y recomendaciones antes descritas.

#### Seguimiento durante la construcción

##### Álbum fotográfico

Figura 8-47. Aspecto del avance de construcción en la potabilizadora Trabajadores del Hierro

##### Incidencias o modificaciones

A continuación, se enlista las modificaciones o adecuaciones a realizar, en común acuerdo entre personal del SACMEX, IMTA y PROVIME:

- Reubicar el transformador que se tiene programado colocar.

- Cambiar el área superficial original del cárcamo de bombeo, sin alterar la capacidad de almacenamiento, para no afectar a los árboles existentes.

#### Puesta en marcha y operación

##### Retrolavado inicial de filtros

Se procedió al lavado inicial de los filtros de zeolita para extraer todas las partículas finas que pueden interferir en el proceso y calidad final de la filtración. A continuación, se mencionan las actividades realizadas por personal de la empresa PROVIME el día de la prueba:

- Reparación de fugas en bridas surgidas en las primeras pruebas de llenado y presurización de tuberías.

- Retrolavado de filtros para limpieza: cada filtro se lavó 6 veces durante 10 minutos, con agua del tanque de agua potable, que se llenó con agua cruda directo del pozo. El arranque de la bomba de retrolavado se hizo desde el CCM. La presión en los filtros estuvo en promedio en 2.0 kg/cm2. El agua sucia se descargó directo al drenaje. Después del sexto lavado, el agua se apreciaba clara, sin presencia de granos finos de zeolita.

El agua del sexto lavado de un filtro se envió al sedimentador con llenado total, para verificar fugas en el tanque. Después de comprobar la no presencia de fugas, se procedió a vaciar el tanque por gravedad y descarga al drenaje.

| Equipo de bombeo del pozo | Tanque y cárcamo de agua potable para retrolavado de filtros |
| --- | --- |
| Manómetro de presión en línea de agua filtrada | Manómetro de presión en línea de agua cruda |
| Arrancaador de las bombas de retrolavado desde el CCM | Bombas para retrolavado de filros |
| Tanque sedimentador | Vista del agua almacenada en sedimentador y descarga de la purga en el drenaje |

Figura 8-48. Imágenes del proceso de retrolavado inicial de los filtros de zeolita

##### Prueba hidrostática de filtros

El equipo utilizado para aumentar la presión en los filtros fue una hidrolavadora industrial, que se conectó en la línea de agua filtrada y entrada de agua de retrolavado (Figura 8-49).

En las dos tablas siguientes, se presentan los resultados de las pruebas hidrostáticas a los 4 filtros instalados en la potabilizadora Trabajadores del Hierro.

Figura 8-49 Equipo usado para subir la presión en los filtros

Tabla 8-3 Resultados del primer día de pruebas hidrostáticas

| Filtro # | Hora de inicio | Hora de término | Presión de prueba (kg/cm2) | Resultado de la prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11:45 12:50 15:50 | 11:35 13:30 15:55 | 3.5 5.5 6.5 | Fuga en pasa-hombre lateral Fuga en el pasa-hombre superior Fuga en el pasa-hombre superior |
| 2 | 14:10 15:30 | 14:20 15:40 | 6.0 6.5 | Fuga en el pasa-hombre lateral Fuga en el pasa-hombre superior |
| 3 | 12:00 | 12:40 | 5.5 | Fuga en el pasa-hombre superior |
| 4 | 14:40 16:05 | 14:50 16:10 | 4.0 5.0 | Fuga en brida superior, entre codo y carrete Fuga en el pasa-hombre superior |

Nota: Al momento de detectar las fugas, las pruebas se pararon para apretar las uniones. Después se reiniciaron las pruebas.

Tabla 8-4 Resultados del segundo día de pruebas hidrostáticas:

| Filtro # | Hora de inicio | Hora de término | Presión de prueba (kg/cm2) | Resultado de la prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12:00 15:45 | 12:30 15:55 | 6.0 7.0 | Fuga en brida; se corrige. Fuga en pasa-hombre superior y fisura de reducción 8”x6”, pero se mantiene la presión, se proceder a reparación, OK |
| 2 | 12:40 14:40 15:30 | 12:50 14:50 15:40 | 5.0 7.0 7.0 | Pequeñas fugas en pasa- hombre lateral No hay fugas y se mantiene la presión OK, No hay fugas y se mantiene la presión |
| 3 | 12:55 | 13:05 | 3.0 | Fuga en pasa-hombre superior Fuga en codo por fisura y en pasa -hombre lateral |
| 4 | 13:15 15:00 | 13:45 15:10 | 6.5 7.0 | Fuga en brida superior y pasa-hombre superior. Se corrige OK, se mantiene la presión |

Nota: Al momento de detectar las fugas, las pruebas se pararon para apretar las uniones. Después se reiniciaron las pruebas.

| Máquina para subir la presión en filtros | Conexión de la manguera de presión en manómetro en la línea de salida de agua | Manómetro en la línea de salida de agua |
| --- | --- | --- |
| Manómetro en la línea de salida de agua | Fuga en brida del paso hombre superior | Reparación de fuga en brida del paso hombre superior |
| Fuga en brida del paso hombre lateral | Reparación de fuga en brida paso hombre lateral | Presión de 7 kg/cm2 en la línea de salida de agua, filtro 3 |
| Presión de 7 kg/cm2 en la línea de entrada de agua, filtro 3 | Presión de 7 kg/cm2 en la línea de salida de agua, filtro 4 | Presión de 7 kg/cm2 en la línea de entrada de agua, filtro 4 |

Figura 8-50. Imágenes de los filtros durante la prueba hidrostática, PP Trabajadores del Hierro

##### Acondicionamiento de la zeolita

El Contratista siguió la guía proporcionada por el IMTA (ver sección 8.2.2.6) para el acondicionamiento de la zeolita en los filtros a presión, necesaria para que pueda darse la remoción de los óxidos de manganeso.

Personal de Contratista PROVIME fue ajustando la dosificación del hipoclorito de sodio para tener un residual cerca de 1.5 mg/L, empezando desde un valor bajo (similar a la dosificación teórica) para luego ir subiendo hasta alcanzar el valor recomendado. Para las mediciones de calidad del agua, personal de PROVIME usó un equipo analítico portátil marca Hach, modelo DR 900, que aplica métodos rápidos, que han sido verificados con métodos estándar. Con este equipo, se pude determinar manganeso, hierro, cloro residual total, entre otros parámetros. Este se quedará en la planta para los análisis de control de procesos.

En teoría, para un caudal de tratamiento de 60 L/s, concentración de manganeso de 0.39 mg/L, y concentración de hipoclorito de sodio al 13%, la bomba dosificadora debería ajustarse para un flujo de 4.6 L/h. La Contratista empezó con un flujo volumétrico de 3.85 L/h (que representaba el 40% de la carrera de la bomba y 50% de pulso) y luego aumento al 70% de carrera y 50% de pulso, para hasta alcanzar la dosificación del cloro recomendada. Ver imágenes siguientes.

Al agua producida en los primeros días del acondicionamiento, se suministró a la red, aun cuando el valor del manganeso y del cloro residual estaban fuera de norma, pero así lo exigió personal de operación del SACMEX, para evitar reducir el abasto de agua a la población.

Por otro lado, el responsable de la puesta en marcha de PROVIME decidió, con aprobación del SACMEX (del área de construcción, quienes supervisan las obras), que el agua de retrolavado no se enviara al sedimentador, sino al drenaje, hasta que el sistema esté estabilizado y se cumpla con el límite permisible del manganeso; además, de que aún no se ha realizado la prueba de recirculación.

| Bombas dosificadoras y tanque de hipoclorito de sodio | Mezclador estático para la inyección del hipoclorito de sodio |
| --- | --- |
| Dosificación en bomba: carrera 40% y pulso 40% | Dosificación en bomba: carrera 70% y pulso 50% |
| Preparación de muestra para análisis de manganeso | Lectura de muestra en colorímetro |
| Muestras para análisis de cloro libre residual y manganeso | Resultado de medición de cloro libre en el efleunte |
| Resultado de manganeso en el agua cruda: 0.407 mg/L | Resultado de manganeso en el agua filtrada: 0.264 mg/L |

Figura 8-51 Imágenes de la dosificación durante el acondicionamiento de la zeolita, Planta Trabajadores del Hierro

Los resultados del acondicionamiento se observan en el comportamiento del manganeso a lo largo del tiempo, ver Tabla 8-5 y Figura 8-52.

Tabla 8-5 Acondicionamiento de la zeolita en la potabilizadora Trabajadores del Hierro

| Día de prueba | Mn INF (mg/L) | Mn EFL (mg/L) | Cloro EFL (mg/L) | Cloración Carrera(%)/Pulso(%) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.386 | 0.320 | 0.07 | 50/50* | *No se estaba dosificando cloro (tubería con aire) |
| 2 | 0.407 | 0.284 | 0.88 | 50/50 | Se inició con baja aplicación de cloro, se inicia el proceso de acondicionamiernto de la zeolita |
| 3 | 0.406 | 0.196 | 1.56 | 80/50 | Fuga en el sedimentador. Todavía no se recircula el agua sedimentada |
| 7 | 0.4 | 0.015 | 1.34 | 80/50 | Sin recircular el agua del sedimentador. A partir de este día, el agua efluente de la potabilizadora cumple con la NOM-127 |
| 8 | 0.4 | 0.037 | 1.11 | 80/50 | Sin recircular el agua del sedimentador |
| 9 | 0.4 | 0.010 | 1.41 | 80/50 | Se envía agua al sedimentador. Sin recircular el agua sedimentada. Por instrucción del SACMEX se baja la dosis de cloro (65/50) |
| 10 | 0.4 | 0.031 | 1.11 | 65/50 | Se continua con los retrolavados, se envía al sedimentador pero no se recircula debido a que observan sucia el agua sedimentada. Se envía FOTO del agua del sedimentador |
| 11 | 0.4 | 0.014 | 1.15 | 65/50 | Pesonal de SACMEX modifica la dosificación de cloro (60/50). Se continua con los retrolavados y se envían al sedimentador pero no se recirculan. IMTA les indica que la deben recircular el agua a pesar que de que se observa con turbiedad |
| 14 | 0.4 | 0.013 | 1.20 | 60/50 | El día anterior se bajó la dosificación de cloro (5% menos de carrera). Se inicia la recirculación del agua sedimentada. Se observó que no se altera la calidad del agua durante la recirculación (no enviaron datos) |
| 15 | 0.4 | 0.019 | 1.22 | 60/50 | Este día SACMEX decide continuar bajando la dosificación de cloro (55/50). |
| 16 | 0.441 | 0.010 | 1.20 | 55/50 | La dosificación de cloro se mantiene (55/50) |
| 23 | 0.41 | 0.011 |  | 50/50 | Se bajó la dosificación de cloro |
| 24 |  | 0.027 | 0.79 | 50/50 | Se bajó la dosificación de cloro |
| 28 | 0.414 | 0.012 | 0.54 | 55/50 | La dosificación de cloro se mantiene (55/50) |
| 30 | 0.4 | 0.028 | 0.73 | 50/50 | Se continua con la misma dosificación |
| 31 | 0.4 | 0.029 | 0.68 | 50/50 | Se continua con la misma dosificación |
| 35 | 0.406 | 0.017 | 0.65 | 50/50 | Se dejaron de retrolavar los filtros durante 4 días. Segundo día sin retrolavarse ninguno. |
| 36 | 0.4 | 0.026 | 0.69 | 50/50 | Tercer día sin retrolavarse ninguno. |
| 37 | 0.4 | 0.020 | 0.64 | 50/50 | Cuarto día sin retrolavarse los filtros |
| 38 | 0.4 | 0.018 | 0.78 | 55/50 | Este día se retrolavaron los filtros. Cinco días de operación continua. El agua de retrolavados continua saliendo con poco color |
| 39 | 0.4 | 0.017 | 0.78 | 55/50 | Se decide fijar carreras de filtración de 48 horas, dado que el agua de retrolavado tiene poca coloración (pocos SS) |
| 44 | 0.41 | 0.017 | 0.73 | 55/50 | Se continuará con carreras de 48 horas. El agua Efluente de la planta cumple con la NOM-127 |
| 45 | 0.4 | 0.019 | 1.28 | 55/50 | Se continuará con carreras de 48 horas. El agua Efluente de la planta cumple con la NOM-127 |
| 46 | 0.4 | 0.005 | 0.95 | 55/50 | Se continuará con carreras de 48 horas. El agua Efluente de la planta cumple con la NOM-127 |
| 50 | 0.4 | 0 | 0.95 | 55/50 | Se continuará con carreras de 48 horas. El agua Efluente de la planta cumple con la NOM-127 |
| 51 | 0.385 | 0 | 0.96 | 55/50 | Se continuará con carreras de 48 horas. El agua Efluente de la planta cumple con la NOM-127 |
| 52 | 0.4 | 0.02 | 0.89 | 55/50 | Se continuará con carreras de 48 horas. El agua Efluente de la planta cumple con la NOM-127 |

Figura 8-52 Comportamiento del manganeso durante el acondicionamiento de la zeolita en la potabilizadora Trabajadores del Hierro

### Potabilizadora Deportivo Ferrería

#### Revisión de estudios preliminares

##### Topografía

Se llevó a cabo el levantamiento topográfico del sitio de la planta potabilizadora Deportivo Ferrería, para ello se inició con el reconocimiento del lugar, así como la localización del banco de nivel que fue asignado por SACMEX. Con base en lo anterior, se pudo ligar las coordenadas y elevaciones, a partir de las conocidas para dicho banco. EL banco de nivel tiene la siguiente información: SACMEX B(N04W02)02 (con coordenadas UTM E E 483,345.000 y N 2,153,261.000 y elevación del último registro monitoreado de 2234.3003). Desde dicho banco se inició la transferencia al registro del levantamiento topográfico de las instalaciones, tanto de planimetría como de altimetría. Cabe mencionar que ese estudio topográfico se realizó con una estación total marca Leica modelo TS02, con medición de rebote tipo laser.

Durante el desarrollo de este trabajo se colocaron diferentes puntos de control y apoyo dentro de la planta potabilizadora, para desde estos puntos radiar los vértices de las instalaciones obteniendo el contorno. Para obtener el desnivel del piso se realiza una serie de mediciones, se aprecia el terreno sensiblemente plano, por lo que no se considera necesario dibujar en el plano las curvas de nivel. Después de concluidos los trabajos de campo se realiza un post proceso de la información obtenida, representándola gráficamente en un plano. Los comentarios del IMTA fueron los siguientes:

- El cuadro de construcción está incompleto, ya que solo se presenta cuadro de construcción del polígono principal que limita el área disponible para la construcción de la Planta Potabilizadora.

- Es conveniente que todos los puntos observados y presentados en la tabla estén indicados en el plano, por lo menos de las estructuras principales.

- Se sugiere reducir la escala del plano para que el polígono principal se vea más grande y se pueda observar más a detalle la infraestructura levantada al interior.

- Se debe considerar el total de elementos para ser descritos en la simbología.

- La parte de planimetría está incompleta, ya que le falta un mayor grado de detalle.

- Se sugiere presentar por lo menos dos planos; uno para planimetría y otro para altimetría.

La Contratista atendió mayormente las observaciones antes descritas.

##### Estudio de presiones en la red

Las mediciones de presión en el punto de entrega a la red y caudal se llevaron a cabo del 13 al 20 de diciembre. Las lecturas se realizaron durante 7 días, las 24 horas, con registros que se almacenaron automáticamente, después se procesaron y generaron los reportes. Las mediciones se realizaron con dispositivos calibrados.

Con base en dicha prueba, se observó un caudal medio de 55.55 L/s. y la presión fluctuó entre 1.0 y 1.82 kg/cm2, con promedio de 0.98 kg/cm2. La empresa entregó al IMTA los certificados de calibración de los equipos utilizados (manómetros y medidores ultrasónicos), los cuales indican que las mediciones son confiables porque los errores están por debajo de lo permisible (Figura 8-53).

Figura 8-53. Resultados del estudio de presiones y caudales en pozo Deportivo Ferrería

##### Video grabación y diagnóstico del pozo

La empresa presentó el resultado de la video inspección realizada al pozo ubicado en esta planta potabilizadora, en dicho informe se observó la siguiente información: 1) El nivel estático se localiza a una profundidad de 62.07 m, 2) La profundidad total del pozo es de 208.76 m y 3) La tubería ranurada inicia a una profundidad de 112.92 m.

Como resultado de este estudio, se observó que el ademe se encuentra en buenas condiciones y que la placa de datos de la bomba indica que es nueva.

Además, por los parámetros registrados, los cálculos arrojan una eficiencia del 61.1%, y por lo tanto cumple con lo requerido en la Tabla 1 de la NOM-006-ENER-2015.

Figura 8-54. Tomas representativas del video del pozo

##### Estudio de Mecánica de suelos

Se ejecutó una campaña de exploración geotécnica mediante un sondeo mixto (29.87 m de profundidad) intercalando la técnica de penetración estándar (SPT) junto con el muestreo inalterado con tubos de pared delgada (tubos shelby de 4” de diámetro). El predio se ubica en una zona limítrofe entre lago y transición, por lo que este estudio considera, con base en las Normas Técnicas Complementarias, que el Pozo se localiza en la zona más desfavorable, es decir, Lago. Esta zona es característica de los suelos blandos del Valle de México, con potentes estratos de arcilla de baja resistencia al corte y alta compresibilidad.

Los objetivos del estudio de mecánica de suelos fueron:

- Describir los trabajos de exploración geotécnica del sondeo mixto.

- Realizar la caracterización geotécnica del subsuelo donde se desplantarán los futuros trabajos en el interior del Pozo Panamericana.

La estratigrafía en general se compone de una intercalación de materiales arcillosos y algunos estratos de arena fina de resistencia media. Superficialmente, se ubica un material de relleno de arcilla arenosa con gravas, que se extiende hasta los 3.20 m de profundidad. Subyaciendo a este relleno, se ubica un estrato arcilloso blando de 13.00 m de espesor ligeramente preconsolidado, con un número de golpes en prueba de penetración estándar de entre 4 a 12. Este estrato cuenta con una intercalación de arena media a los 12.00 m, con un espesor de 1.80 m. Después, se tiene un estrato de resistencia media entre las cotas 16.20 a 18.70 m, con una resistencia a la penetración estándar entre de alrededor de 10 golpes. Posterior a este estrato se ubica un estrato de arcilla arenosa de 3.80 m de espesor. Finalmente, se tiene un estrato de arcilla arenosa cementada de consistencia dura.

Los trabajos de laboratorio en las distintas muestras obtenidas en campo, tanto alteradas como inalteradas, fueron los siguientes:

- Clasificación visual y al tacto, y clasificación del sistema unificado de clasificación de suelos, SUCS, con base en la norma ASTM D 2487 00.

- Contenido de agua, con base en la norma ASTM D 2216.

- Límites de consistencia, ASTM 4318 – 84.

- Porcentaje de finos

- Prueba de consolidación unidimensional, ASTM 2435

- Prueba de compresión triaxial no consolidada no drenada, ASTM D2850

- Prueba de compresión uniaxial no confinada, ASTM D2166

- El estudio cumple con los requisitos de los términos de referencia.

Los principales resultados indican que:

- El sitio en estudio se ubica en Zona III o de Lago, donde se tienen grandes espesores de arcillas blandas con baja resistencia al corte y alta deformabilidad.

- Los trabajos de campo y laboratorio muestran que en la parte superficial se tiene un estrato de arcilla ligeramente preconsolidada acompañada de arena gruesa y gravas. Aun así, no es tan resistente como se esperaría.

- Las estructuras que se diseñen embebidas en el terreno podrán hacer uso de los empujes y módulos de reacción calculados en este informe de mecánica de suelos.

Las observaciones generales del IMTA al estudio de mecánica de suelos son:

- Agregar coordenadas de la ubicación del SM-1.

- En el cálculo de empujes de tierra se recomienda mostrar en la tabla de la Fig. 13 del reporte del estudio, los parámetros del suelo utilizados para el análisis y su variación con la profundidad.

- Calcular la capacidad de carga con la expresión y coeficientes recomendados en el Reglamento de Construcciones de la CDMX, versión 2017.

- Las propiedades del suelo sobre el que se desplantan los filtros a presión y sedimentador (0.30 cm) son distintas a los del suelo sobre el que se desplanta el cárcamo (3.20 m), de acuerdo con el modelo geotécnico elaborado, mientras que en el análisis de capacidad de carga se utilizan los mismos parámetros. Se deben hacer las correcciones para que se consideren los parámetros correspondientes.

- Se recomienda realizar el análisis de estabilidad de taludes para las excavaciones que se deben realizar para alojar el cárcamo a 3.20 m de profundidad.

La empresa contratista atendió y solvento la mayor parte de las observaciones y recomendaciones.

##### Eficiencia energética del equipo de bombeo del pozo

Actualmente se extrae del pozo un gasto de 56.7 L/s. Por los parámetros registrados, los cálculos arrojan una eficiencia del 61.1%, y por lo tanto cumple con lo requerido por la NOM-06-ENER-2015 El factor de potencia medido fue, en promedio de las tres fases, de 0.856, por lo que se debe corregir modificando el banco de capacitores para alcanzar el nivel establecido por la CFE de 0.95, a fin de evitar sanciones de la misma, habida cuenta que se reflejará en un ahorro de energía.

Figura 8-55. Medidor de caudal para prueba d eficiencia energética en el pozo Deportivo Ferrería

Figura 8-56. Medición de parámetros eléctricos para prueba d eficiencia energética en el pozo Deportivo Ferrería

Las observaciones generales del IMTA al estudio de eficiencia energética en el pozo son que faltan los formatos A y C establecidos en la norma NOM-006-ENER-2015.

#### Revisión de proyectos ejecutivos

##### Arquitectónico

La empresa entregó dos planos de tipo arquitectónico en donde se aprecian vistas aéreas de la planta baja, planta alta y azotea de la caseta de operaciones, centro de control de motores, oficina y baño. También se puede observar las fachadas, así como la especificación de acabados y cortes.

Con respecto a la información que entregó la empresa PROVIME referente a este rubro, se tienen las siguientes recomendaciones:

- Revisar la simbología de los acabaos en planos de construcción de tal forma que sean fáciles de entender al momento de ejecutarse los trabajos.

- Realizar una mejora en el acomodo de los detalles de construcción, sin importar que esto conlleve el tener más láminas.

- Atendiendo al reglamento de construcción de la ciudad de México se deberá elaborar un plano de detalles de albañilería y acabados para la correcta ejecución de la obra civil de las casetas de control y coloración.

- Hacer planos que indiquen los materiales tipos y formas de las ventanas y puertas, los cuales estarán representados en planos de herrería y cancelería, y en el caso que se requieran se deberán elaborar planos de carpintería.

- Se solicita que todo lo requerido este basado en las siguientes normas: Reglamento de construcciones para el Gobierno del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias correspondientes.

La empresa contratista atendió y solvento la mayor parte de las observaciones y recomendaciones.

##### Funcional e hidráulico

Con respecto a la información que entregó la empresa PROVIME referente a este rubro, se tienen las siguientes recomendaciones:

- Revisar la simbología de los acabaos en planos de construcción de tal forma que sean fáciles de entender al momento de ejecutarse los trabajos.

- Realizar una mejora en el acomodo de los detalles de construcción, sin importar que esto conlleve el tener más láminas.

- Elaborar un plano de detalles de albañilería y acabados para la correcta ejecución de la obra civil de las casetas de control y coloración.

- Hacer planos que indiquen los materiales tipos y formas de las ventanas y puertas, los cuales estarán representados en planos de herrería y cancelería, y en el caso que se requieran se deberán elaborar planos de carpintería.

- Se solicita que todo lo requerido este basado en las siguientes normas: Reglamento de construcciones para el Gobierno del Distrito Federal y sus Normas.

- No se calculó de manera correcta la constante de expansión, así como las variables que dependen de este resultado.

- Derivado del punto anterior, no se calculó correctamente el número de Reynolds, y por consecuencia, las demás variables que dependen de este.

- Se detectaron errores en el cálculo del factor de fricción y de las operaciones que dependen de este resultado.

- Explicar método de cálculo de múltiple distribuidor: el número de orificios que se presentan en la memoria no coincide con el plano; tampoco coincide el número de laterales. Además, lo tubos laterales deben ser de 4” de diámetro.

- En memoria sólo se presenta número de toberas, pero no indica el criterio o guía de diseño.

La empresa entregó memorias actualizadas en las que solventó la mayoría de las observaciones realizadas,

##### Civil estructural

La contratista entregó cuatro planos ejecutivos en donde se presentan detalles constructivos referentes a: losa de cimentación de filtros a presión, losa de cimentación de sedimentador, cárcamo de bombeo y estructural ampliación de caseta de cloración. Sin embargo, la empresa no presenta una memoria de cálculo que soporte dicho dimensionamiento. Es importante corroborar en obra el apego a dichos planos estructurales. Es importante destacar que en dichos planos se requiere más detalles constructivos. Sin embargo, se tienen las siguientes observaciones:

- Hacer una descripción de las estructuras que se analizarán, presentado plantas y cortes arquitectónicos, donde se señalen éstas.

- Presentar las distorsiones de la superestructura que soportan los filtros debido a la acción sísmica y compararlas contra las permisibles para los estados límite de prevención de colapso y limitación de daños ante sismos frecuentes (Revisar la Sección 1.8 Revisión de desplazamientos laterales de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México).

- Presentar las distorsiones de la superestructura que soporta el sedimentador debido a la acción sísmica y compararlas contra las permisibles para los estados límite de prevención de colapso y limitación de daños ante sismos frecuentes (Revisar la Sección 1.8 Revisión de desplazamientos laterales de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México).

- No se muestran los esfuerzos que transmite la superestructura y subestructura al suelo de soporte, por lo que deberán presentarse estos bajo cargas estáticas y dinámicas y compararse contra la capacidad de carga admisible, hacer esta revisión para la cimentación de los filtros y del sedimentador.

- Presentar el cálculo de la resistencia a cortante de la losa fondo, losa tapa y muros del tanque de almacenamiento, de acuerdo a lo estipulado en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño de Estructuras de Concreto de la Ciudad de México, 2017.

- No se muestran los esfuerzos que transmite la superestructura y subestructura al suelo de soporte, por lo que deberán presentarse estos bajo cargas estáticas y dinámicas y compararse contra la capacidad de carga admisible, hacer esta revisión para la cimentación de los filtros y del sedimentador

La contratista atendió mayoritariamente las observaciones y recomendaciones del IMTA.

##### Electromecánico

La contratista entregó de la parte eléctrica memorias de cálculo (consumo total de energía, alimentador, bomba del pozo, bomba para retrolavado, bomba para recirculación y tablero de distribución) y planos ejecutivos (Diagrama unifilar, Distribución de fuerza, alumbrado y contactos y sistema de tierras).

Como resultado de la revisión del proyecto eléctrico se tienen las siguientes observaciones:

- Se requiere agregar diagrama unifilar y planos de los mismos.

- Confirmar memoria de cálculo y condiciones de diseño en cuanto a CDT del equipo de bombeo (perdidas de carga en filtros), verificar potencia final del equipo seleccionado y adecuar documentos relacionados (memoria de cálculo, diagrama unifilar y planos).

- En la memoria de cálculo (1. m. bomba de pozo BP-100 DPT FERR.pdf) anotan como potencia comercial seleccionada 125 Hp, en el cuadro de cargas (cargas ferreria.pdf) indican "bomba de pozo" 150 Hp y amperaje 180A así mismo en la memoria de cálculo eléctrica (mem. calc. CF-02.pdf) y en el diagrama unifilar (D.U. FERRERIAS.pdf).

- Falta la sumatoria de valores en la tabla del diagrama Unifilar DFR-ELE-01.

- Falta cálculo de banco de capacitores, indicar en memorias de cálculo y diagrama unifilar y planos.

La contratista atendió mayoritariamente las observaciones y recomendaciones del IMTA.

En lo que respecta a la parte mecánica, entregaron memorias de cálculo (tuberías a presión, toberas en tubo distribuidor, bombas de recirculación, bombas para pozo, bombas de retrolavoado, espesores de placa en tapas toriesféricas, sección cilíndrica de filtros a presión y tanque sedimentador) y planos ejecutivos (filtros a presión, tanque sedimentador circular, bombas centrifugas para cárcamo de bombeo, arreglo general de tuberías y bombas centrifugas horizontales).

La contratista atendió mayoritariamente las observaciones y recomendaciones del IMTA.

##### Instrumentación, control y telemetría

Como resultado de la revisión del proyecto de instrumentación, control y telemetría se tienen las siguientes observaciones:

- Se debe de agregar en una lista de los instrumentos y equipos.

- Debe contener los diagramas de conexión y análisis para los sensores a utilizar especificando los voltajes para su correcta operación y distribución de los mismos.

- Hace falta Unifilar de los sensores y tableros de control anexando datasheet de los sensores utilizados.

- Hace falta agregar planos realizando una breve descripción de los elementos.

  - Equipos en general

  - Líneas de conexión en la planta

  - válvulas y dispositivos

  - Descripción del proceso de control inteligente en la planta

  - Listado de instrumentación y marcas incluyendo rangos de operación y modelos de los quipos.

La contratista atendió mayoritariamente las observaciones y recomendaciones del IMTA

Respecto al diseño del sistema de video vigilancia, las observaciones del IMTA, fueron las siguientes:

- Los DVR están estandarizados a 4, 8, 16 canales para aplicaciones de monitoreo sencillo como lo es en este caso.

- Ante el creciente robo de equipos de arranque y control en los CCM del SACMEX, se recomienda la instalación de una cámara al interior del CCM.

- En el exterior, en las zonas de claros largos y donde el horizonte incluya azoteas se recomienda la instalación de tipo bullet, para poder tener visibilidad por arriba del plano de instalación, ya que el tipo domo solo puede realizarse el TILT hasta el plano de instalación.

- Aunque las cámaras propuestas realizan un PANEO d 355°, es recomendable considerar con el cliente si es recomendable realizar paneo auto seteados, ya que eso deja lugar a periodos de punto ciego.

- Considerar cámaras bullet fijas con apertura suficiente para monitorear los pasillos de acceso y zonas de mayor riesgo de forma permanente.

- Todas las cámaras al exterior tipo bullet deben de ir protegidas por carcasas para exterior, aprobadas por el fabricante.

#### Seguimiento durante la construcción

##### Álbum fotográfico

Figura 8-57. Aspecto del avance de construcción en la potabilizadora Deportivo Ferrería

##### Incidencias o modificaciones

A continuación, se enlista las modificaciones o adecuaciones a realizar, en común acuerdo entre personal del SACMEX, IMTA y PROVIME (ver minutas de trabajo del 20 y 25 de noviembre de 2019):

- Reubicar los filtros ya que si se colocan en donde se tiene planeado, estorban para que la puerta abra.

- Retirar del predio de la planta una luminaria que es propiedad de la unidad habitacional.

- Recorrer un metro la caseta de cloración para trabajar y aprovechar mejor los espacios.

- Ampliar el baño para que se tenga un mayor espacio y que el alineamiento coincida con la nueva caseta de cloración.

#### Puesta en marcha y operación

##### Prueba hidrostática de filtros

El equipo utilizado para aumentar la presión en los filtros fue una hidrolavadora industrial, que se conectó en la línea de agua filtrada y entrada de agua de retrolavado (Figura 8-49).

En la Tabla 8-6 se presentan los resultados de las pruebas hidrostáticas a los 4 filtros instalados en la potabilizadora Deportivo Ferrería.

Tabla 8-6 Resultados de las pruebas hidrostáticas en Deportivo Ferrería

| Filtro # | Hora de inicio | Hora de término | Presión de prueba (kg/cm2) | Resultado de la prueba/observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 FP-400 D | 12:25 | 12:37 | 2.3 | Se presenta fuga en codo de salida del filtro |
|  |  |  |  | Se repara |
|  | 13:48 | 14:30 | 6.3 | Se mantiene presión casi una hora |
| 2 FP-400 C | 13:09 | 14:10 | 6.5 | No se presenta ninguna fuga; se mantiene la presión 1 hora |
| 3 FP-400 B | 13:33 | 14:40 | 6.0 | No se presenta ninguna fuga; se mantiene la presión 1 hora |
| 4 FP-400 A | 13:44 | 13:58 | 6.2 | Se presenta fuga en brida |
|  |  |  |  | Se repara |
|  | 14:00 | 15:00 | 6.0 | Se mantiene la presión 1 hora |

| Manómetro en tubería de salida de agua de retrolavado y entrada de agua filtrada; filtro FP-400 D (5.6 kg/cm2) | Manómetro en tubería de entrada de agua para retrolavado y salida de agua filtrada; filtro FP-400 A (6.2 kg/cm2) |
| --- | --- |
| Equipo para subir la presión en filtros: hidrolavadora vertical de 1650 psi |  |

##### Acondicionamiento de la zeolita

El acondicionamiento se llevó a cabo de la misma forma que en la potabilizadora Trabajadores del Hierro, y los resultados se muestran en la Tabla 8-7 y la Figura 8-58.

Tabla 8-7 Acondicionamiento de la zeolita en la potabilizadora Deportivo Ferrería

| Día de prueba | Mn INF (mg/L) | Mn EFL (mg/L) | Cloro EFL (mg/L) | Cloración Carrera(%)/ Pulso(%) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.373 | 0.352 | 0.03 | 70/50 | Sin dosificación de cloro, por problemas en las bombas. Retrolavados se envían al drenaje |
| 5 | 0.366 | 0.209 | 0.77 | 50/50 | Se realizaron ajustes a la dosificación de cloro. De acuerdo al supervisor la tubería tenia una burbuja de aire. Retrolavados se envían al drenaje |
| 6 | 0.376 | 0.112 | 0.83 | 60/50 | Retrolavados se envían al drenaje. A partir de este día, el agua producida por la planta cumple con la NOM-127 |
| 7 | 0.372 | 0.014 | 0.78 | 55/50 | SACMEX determina bajar la dosis de cloro. Retrolavados se envían al drenaje |
| 8 | 0.376 | 0.005 | 0.88 | 55/50 | SACMEX instruye para que se reduzca la dosisficación de cloro a 50/50. Retrolavados se envían al drenaje |
| 9 | 0.376 | 0.029 | 0.89 | 50/50 | Se mantiene la dosificación de cloro. Retrolavados se envían al drenaje |
| 12 | 0.376 | 0.014 | 0.82 | 50/50 | Se mantiene la dosificación de cloro. Se inicia la recirculación del agua sedimentada |
| 13 | 0.376 | 0.017 | 0.86 | 50/50 | Se mantiene la dosificación de cloro. Se continua con la recirculación del agua de retrolavados |
| 14 | 0.359 | 0.012 | 0.79 | 50/50 | Se mantiene la dosificación de cloro. Se continua con la recirculación del agua de retrolavados |
| 26 | 0.328 | 0.02 | 0.71 | 50/50 | Resultados obtenidos con recirculación en proceso |
| 32 | 0.379 | 0.020 | 0.96 | 50/50 | Se dejaron de retrolavar los filtros durante 4 días. Segundo día sin retrolavarse ninguno. |
| 33 | 0.376 | 0.025 | 0.87 | 50/50 | Tercer día sin retrolavarse ninguno. |
| 34 | 0.376 | 0.027 | 0.88 | 50/50 | Cuarto día sin retrolavarse los filtros |
| 35 | 0.376 | 0.011 | 1.09 | 50/50 | Este día se retrolavaron los filtros. Cinco días de operación continua. El agua de retrolavados continúa saliendo con poco color |
| 36 | 0.376 | 0.018 | 1.16 | 50/50 | Dada la baja turbiedad/color en el agua de los retrolavados, se decide fijar las carreras de filtración a 48 horas. El agua tratada cumple con la NOM-127 |
| 42 | 0.376 | 0.017 | 0.74 | 50/50 | Se fijaron las carreras de filtración de 48 horas. El agua tratada cumple con la NOM-127 |
| 43 | 0.376 | 0.009 | 0.93 | 50/50 | Se fijaron las carreras de filtración de 48 horas. El agua tratada cumple con la NOM-127 |
| 47 | 0.376 | 0.000 | 0.85 | 50/50 | Se fijaron las carreras de filtración de 48 horas. El agua tratada cumple con la NOM-128 |
| 48 | 0.358 | 0.000 | 0.89 | 50/50 | Se fijaron las carreras de filtración de 48 horas. El agua tratada cumple con la NOM-129 |
| 49 | 0.376 | 0.017 | 0.88 | 50/50 | Se fijaron las carreras de filtración de 48 horas. El agua tratada cumple con la NOM-130 |
| 50 | 0.376 | 0.023 | 0.92 | 50/50 | Se fijaron las carreras de filtración de 48 horas. El agua tratada cumple con la NOM-131 |

Figura 8-58 Comportamiento del manganeso durante el acondicionamiento de la zeolita en la potabilizadora Deportivo Ferrería

### Potabilizadora Panamericana

#### Revisión de estudios preliminares

##### Topografía

Se llevó a cabo el levantamiento topográfico del sitio de la planta potabilizadora Panamericana, para ello se inició con el reconocimiento del lugar, así como la localización del banco de nivel que fue asignado por SACMEX. Con base en lo anterior, se pudo ligar las coordenadas y elevaciones, a partir de las conocidas para dicho banco. EL banco de nivel tiene la siguiente información: P(N04W01)01 (con coordenadas UTM E 484,746.000 y N 2,153,754.000 y elevación del último registro monitoreado de 2234.0653). Desde dicho banco se inició la transferencia al registro del levantamiento topográfico de las instalaciones, tanto de planimetría como de altimetría. Cabe mencionar que ese estudio topográfico se realizó con una estación total marca Leica modelo TS02.

Durante el desarrollo de este trabajo se colocaron diferentes puntos de control y apoyo dentro de la planta potabilizadora, para desde estos puntos radiar los vértices de las instalaciones obteniendo el contorno. Para obtener el desnivel del piso se realiza una serie de mediciones, se aprecia el terreno sensiblemente plano, por lo que no se considera necesario dibujar en el plano las curvas de nivel.

Después de concluidos los trabajos de campo se realiza un post proceso de la información obtenida, representándolo gráficamente (plano de instalaciones), y se enlaza con las coordenadas del banco de nivel conocidas.

| - Toma de nivel de piso con equipo electrónico | - toma de vértices de control |  |
| --- | --- | --- |
| - Toma de puntos con estación total |  | - Ubicación del banco de nivel proporcionado por SACMEX |  |

Figura 8-59. Levantamiento topográfico en Panamericana

Las observaciones generales del IMTA fueron los siguientes:

- El cuadro de construcción está incompleto, ya que solo se presenta cuadro de construcción del polígono principal que limita el área disponible para la construcción de la Planta Potabilizadora. Además, dichas coordenadas no coinciden con las presentadas en la tabla.

- Es conveniente que todos los puntos observados y presentados en la tabla estén indicados en el plano, por lo menos de las estructuras principales.

- Se sugiere reducir la escala del plano para que el polígono principal se vea más grande y se pueda observar más a detalle la infraestructura levantada al interior.

- Es importante indicar los colindantes del predio disponible para la construcción de la planta potabilizadora.

- Se debe considerar el total de elementos para ser descritos en la simbología.

- No se aprecia la parte de altimetría en el plano, esta es indispensable para resaltar el relieve del terreno, curvas de nivel, perfiles de terreno, etcétera.

- La parte de planimetría está incompleta, ya que le falta un mayor grado de detalle.

- Se sugiere presentar por lo menos dos planos; uno para planimetría y otro para altimetría.

##### Estudio de presiones en la red

Las mediciones de presión en el punto de entrega a la red y caudal entregado, se llevó a cabo del 29 de noviembre al 6 de diciembre. Las lecturas se realizaron durante 7 días, las 24 horas, con registros que se almacenan automáticamente, para después procesarlas y generar los reportes. Las mediciones se realizan con dispositivos calibrados.

La colocación de los sensores del flujómetro ultrasónico se muestra en la Figura 8-60. Para que la ubicación de los sensores del flujómetro cumpliera con los requisitos de distancia a puntos de perturbación, se tuvo que modificar el tren de descarga del pozo. (Figura 8-61).

Figura 8-60. Medidor de flujo ultrasónico instalado en descarga del pozo

Figura 8-61. Modificación del tren de descarga para instalar medidor de flujo

El manómetro digital calibrado se instaló en la parte diagonal donde se tubo se entierra para conectarse a la red primaria de distribución (Figura 8-62).

Con base en dicha prueba, el caudal osciló entre 40 y 43 L/s y para el caso de la presión, esta fluctuó entre 0.70 y 1.32 kg/cm2.

La empresa entregó al IMTA los certificados de calibración de los equipos utilizados (manómetros y medidores ultrasónicos), de los cuales se puede observar datos de la empresa, datos del dispositivo, equipos auxiliares, datos generales de calibración, condiciones ambientales y resultados, los cuales indican que las mediciones son confiables porque los errores están por debajo de lo permisible (ver reportes en Figura 8-63 y Figura 8-65). Estos equipos de medición se usarán en las tres plantas potabilizadoras del contrato de PROVIME (Panamericana, Trabajadores del Hierro y Deportivo Ferrería).

Figura 8-62. Medidor de presión digital en salida hacia la red

Figura 8-63. Certificado de calibración de medidor de presión digital

Figura 8-64. Resultados del estudio de presiones y caudales en pozo Panamericana

Figura 8-65. Certificado de calibración de medidor de caudal ultrasónico

##### Video grabación y diagnóstico del pozo

La empresa presentó el resultado de la video inspección realizada al pozo Panamericana. En dicho informe se observó la siguiente información: 1) Se encontró que el diámetro del ademe es de 12 pulgadas, 2) El nivel estático se localiza a una profundidad de 57.44 m, 3) La profundidad total del pozo es de 138. 77 m y 4) La tubería ranurada inicia a una profundidad de 62.04 m.

Como resultado de este estudio se observó que el ademe se encuentra en buenas condiciones, sin embargo, se recomienda realizar mantenimiento preventivo. De acuerdo con el análisis visual de la tubería de la columna de agua, se encontró que las cuerdas de los coples y tuberías en su mayoría se encuentran dañadas, esto ocasiona un riesgo de ruptura o desprendimiento de la columna en mantenimientos preventivos.

Figura 8-66. Tomas representativas del video del pozo

##### Estudio de mecánica de suelos

Se ejecutó una campaña de exploración geotécnica mediante un sondeo mixto (30 m de profundidad) intercalando la técnica de penetración estándar (SPT) junto con el muestreo inalterado con tubos de pared delgada (tubos shelby de 4” de diámetro).

La prueba de penetración estándar se realizó con base en la norma ASTM-D-1586 midiendo en el sitio la resistencia de los suelos detectados y recuperando muestras representativas (alteradas), que fueron adecuadamente protegidas para evitar la pérdida de humedad.

Los trabajos de laboratorio en las distintas muestras obtenidas en campo, tanto alteradas como inalteradas, fueron los siguientes:

- Clasificación visual y al tacto, y clasificación del sistema unificado de clasificación de suelos, SUCS, con base en la norma ASTM D 2487 00.

- Contenido de agua, con base en la norma ASTM D 2216.

- Límites de consistencia, ASTM 4318 – 84.

- Porcentaje de finos

- Prueba de consolidación unidimensional, ASTM 2435

- Prueba de compresión triaxial no consolidada no drenada, ASTM D2850

- Prueba de compresión uniaxial no confinada, ASTM D2166

- El estudio cumple con los requisitos de los términos de referencia.

Los principales resultados indican que:

- El sitio en estudio se ubica en Zona III o de Lago, donde se tienen grandes espesores de arcillas blandas con baja resistencia al corte y alta deformabilidad.

- Los trabajos de campo y laboratorio muestran que en la parte superficial se tiene un estrato de arcilla ligeramente preconsolidada acompañada de arena gruesa y gravillas.

- Las estructuras que se diseñen embebidas en el terreno podrán hacer uso de los empujes y módulos de reacción calculados en este informe de mecánica de suelos.

Figura 8-67. Pruebas de campo del estudio de mecánica de suelos en Panamericana

Las observaciones y recomendaciones generales del IMTA al estudio de mecánica de suelos son (las referencias a figuras, anexos y secciones son del reporte del estudio):

- Agregar coordenadas de la ubicación del SM-1.

- Los resultados presentados, no todos corresponden con los resultados de las pruebas mostradas en los Anexos, punto 10.6.

- En el cálculo de empujes de tierra se recomienda mostrar en la tabla de la fig. 12, los parámetros del suelo utilizados para el análisis y su variación con la profundidad.

- No se presentan los análisis para calcular la capacidad de carga y los asentamientos de las diversas estructuras que conforman la planta. Se recomienda que los análisis se hagan con base en lo recomendado en el Reglamento de Construcciones de la CDMX, versión 2017.

- Se recomienda realizar el análisis de estabilidad de taludes en el caso de que se requieran excavaciones para alojar estructuras de la planta.

La contratista atendió la mayor parte de las observaciones y recomendaciones del IMTA.

##### Eficiencia energética del equipo de bombeo del pozo

El reporte técnico de la eficiencia electromecánica del equipo de bombeo muestra que el nivel dinámico presenta un valor muy alto (85 m) con respecto al valor proporcionado por SACMEX (66 m) y que se presenta en la memoria de cálculo del diseño funcional realizado por el IMTA. La empresa se comprometió a repetir dicha prueba y cambiará la bomba del pozo para un caudal de 50 L/s. Actualmente se extrae del pozo un gasto de 41.3 L/s. De acuerdo con los resultados de la prueba, el equipo de bombeo cumple con los valores mínimos de eficiencia electromecánica exigida en la Tabla 1 de la NOM-006-ENER-2015 en la cual indica 57 % para bombas sumergibles y el valor calculado del equipo actual es 62 %.

El factor de potencia medido fue, en promedio de las tres fases, de 0.862, por lo que se debe corregir modificando el banco de capacitores para alcanzar el nivel establecido por la CFE de 0.95, a fin de evitar sanciones de esta, habida cuenta que se reflejará en un ahorro de energía.

Para asegurar la confiabilidad de las mediciones, la Contratista presentó Certificados de sus equipos de medición de caudal (Figura 8-68), presión (Figura 8-69) y analizador digital de potencia (Figura 8-70), usados en las pruebas de eficiencias energéticas de los equipos de los pozos de las potabilizadoras Panamericana, Trabajadores del Hierro y Deportivo Ferrería.

Las observaciones generales del IMTA al estudio de eficiencia energética en el pozo son:

- Faltan los formatos A y C establecidos en la norma NOM-006-ENER-2015,

- Se solicita especificar los diámetros de la tubería para la succión y la descarga.

Figura 8-68. Certificado de calibración del medidor de flujo

Figura 8-69. Certificado de calibración del medidor de presión

Figura 8-70. Certificado de calibración del analizador digital de potencia

#### Revisión de proyectos ejecutivos

##### Arquitectónico

Con respecto a la información que entregó la empresa PROVIME referente a este rubro, se tienen las siguientes recomendaciones:

- Revisar simbología en planos arquitectónicos de baños, CCM y Oficinas.

- Generar detalles de albañilería y acabados que indiquen detalle de las trincheras y registros a fabricar como parte de la obra civil.

- Elaborar un plano de conjunto donde se visualice el arreglo integral y las estructuras como barda perimetral y casetas de control, con la finalidad de establecer las áreas, como circulaciones y estacionamientos de una manera definitiva.

Se solicita que todo lo requerido este basado en las siguientes normas:

- Reglamento de construcciones para el Gobierno del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias correspondientes.

La contratista PROVIME entregó planos corregidos atendiendo las recomendaciones parcialmente.

##### Funcional e hidráulico

La empresa PROVIME ha entregado memorias descriptivas y de cálculo, a las que se les hicieron algunas observaciones y recomendaciones.

- Para la determinación del caudal que circula en cada tobera, se tomaron de manera incorrecta los datos que se requieren en la formula correspondiente.

- Derivado del punto anterior, no se calculó correctamente el número de Reynolds, y por consecuencia, las demás variables que dependen de este.

- También se observaron errores en el cálculo de pérdidas de carga en toberas.

- Se aclara que el tamaño efectivo y coeficiente de uniformidad de la zeolita deben ser 0.5 mm y 1.5 respectivamente.

- Explicar método de cálculo de múltiple distribuidor: el número de orificios que se presentan en la memoria no coincide con el plano; tampoco coincide el número de laterales. Además, lo tubos laterales deben ser de 4” de diámetro.

- En memoria sólo se presenta número de toberas, pero no indica el criterio o guía de diseño.

- Falta un diagrama o arreglo general de tuberías desde el pozo hasta el tanque de agua potable para ver longitudes, conexiones y accesorios, para poder seguir los cálculos.

- Indicar ecuación o gráfica utilizada para el cálculo de pérdidas en toberas (Referencia).

- Falta cálculo de pérdidas de carga en conexiones de toberas.

- Verificar fórmulas para cálculo de pérdidas en medio soporte y medio filtrante durante el retrolavado (dar referencia bibliográfica).

- Mejorar la calidad del plano del Perfil Hidráulico, algunas líneas llegan a perderse con la cuadricula

- En la tabla del plano del diagrama de flujo del proceso, agregar una fila donde se presenten las presiones de cada tubería obtenida de los cálculos hidráulicos realizados.

- Respecto a los planos, falta la línea de piezométrica donde que muestre la evolución de la línea de energía con respecto al recorrido horizontal que lleva el flujo al pasar por cada uno de los elementos de la Planta Potabilizador

La contratista modificó sus memorias de cálculo y solventó la mayor parte de las observaciones.

##### Electromecánico

La contratista entregó de la parte eléctrica memorias de cálculo (consumo total de energía, alimentador, bomba del pozo, bomba para retrolavado, bomba para recirculación y tablero de distribución) y planos ejecutivos (Diagrama unifilar, Distribución de fuerza, alumbrado y contactos y sistema de tierras).

Como resultado de la revisión del proyecto eléctrico se tienen las siguientes observaciones y recomendaciones:

- Falta detalle de cuadro de cargas del transformador, para confirmar potencia del equipo propuesto y memorias de cálculo.

- Verificar consideraciones de la memoria de cálculo para selección de conductores y canalización.

- Verificar los criterios establecidos para la selección del transformador.

- Falta la sumatoria de valores en la tabla del diagrama Unifilar PNM-ELE-01.

- Se debe considerar factor de ajuste para más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o cable de acuerdo con la tabla 310-15(b)(3)(a).

- Falta cálculo de banco de capacitores, indicar en memorias de cálculo y diagrama unifilar y planos. Hay que considerar que están proponiendo variadores de frecuencia solo en algunos equipos. Hay que asegurar que el nivel de armónicos generados por el variador de frecuencia o equipo electrónico no afecte al otro equipamiento propuesto, en su caso, proponer una solución para eliminación de los armónicos.

La contratista entregó una versión final de sus memorias de cálculo y solventó las partes más importantes de las observaciones.

##### Civil estructural

La contratista entregó cinco planos ejecutivos en donde se presentan detalles constructivos referentes a: losa de cimentación, armado de contratrabes, detalles de refuerzo, especificaciones de concreto hidráulico, losa de fondo, registros, detalles de zapatas, base de tinaco, elevación estructural, detalles de castillos, columnas y través. También presentó una memoria de cálculo que soporte dicho dimensionamiento. Sin embargo, se tienen las siguientes observaciones:

- Es necesario entregar planos a detalle de cada una de las estructuras que conforman la planta, presentando vistas en planta, perfil, cortes arquitectónicos.

- Presentar las distorsiones de la superestructura que soportan los filtros debido a la acción sísmica y compararlas contra las permisibles para los estados límite de prevención de colapso y limitación de daños ante sismos frecuentes (Revisar la Sección 1.8 Revisión de desplazamientos laterales de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México).

- Presentar las distorsiones de la superestructura que soporta el sedimentador debido a la acción sísmica y compararlas contra las permisibles para los estados límite de prevención de colapso y limitación de daños ante sismos frecuentes (Revisar la Sección 1.8 Revisión de desplazamientos laterales de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México).

- No se muestran los esfuerzos que transmite la superestructura y subestructura al suelo de soporte, por lo que deberán presentarse estos bajo cargas estáticas y dinámicas y compararse contra la capacidad de carga admisible, hacer esta revisión para la cimentación de los filtros y del sedimentador.

La contratista entregó una versión final de sus memorias de cálculo y atendió parcialmente las observaciones.

##### Instrumentación, control y telemetría

La empresa entrego un total de 25 planos ejecutivos referentes a la automatización en los procesos que se lleven a cabo en la planta potabilizadora: Lazo de control de análisis, de dosificación, de control de bombas de transferencia, de control de flujo, de control de actuadores, de control de presión, de control de nivel y localización de instrumentos. Derivado de la revisión de estos documentos se tienen las siguientes observaciones:

- En general, los diagramas presentan la configuración de la conexión de los instrumentos con el módulo de control (RTU), así como la telemetría.

- No se presenta el diagrama eléctrico de interconexión de los instrumentos, para determinar aquellos que son mediante bus RS485, RS232 o algún otro canal de comunicación, ya que esto es relevante para determinar si se requieren o no del uso de terminadores en el bus para evitar reflexiones.

- Así mismo, no se manifiesta si los instrumentos son señales de voltaje, ni su magnitud o bien si estos son de lazo de corriente, e igualmente la magnitud.

- No se identifica si los instrumentos de lazo de corriente son pasivos o activos.

- No se especifica las longitud y calibres de los cables de control y el tipo de estos, si son o no con blindaje.

- Se recomienda el diagrama de conexionado eléctrico para que el operador de la planta pueda dar mantenimiento futuro o bien en un momento dado se pueda sustituir algún instrumento.

- Asimismo, se recomienda que se entreguen las memorias de cálculo de la linealización de los sensores, y la puesta a cero y ajuste de SPAN de las entradas análogas.

- No se menciona si las salidas digitales son a relevador o están acopladas a las válvulas de control mediante relevadores, y si esto es así, no se menciona el voltaje de operación.

- Se deberá de incluir en la entrega final las hojas de datos de cada uno de los instrumentos para su operación.

- En el caso de los equipos no se especifica el protocolo usado (ModBus RTU, ModBus TCP o algún otro) esto para conocer el mapa de memoria y verificar el formato y precisión de los datos obtenidos.

- En el caso de las comunicaciones si se realizan acciones de control, se recomienda el uso de una infraestructura más robusta que la GSM/3G, por ejemplo, enlaces de radio frecuencia. En caso de usarse GSM/3G (como se propone) es recomendable que el proveedor de servicios disponga de un APN dedicado, con prioridad de envío por parte del carrier y la información no sea portada a través de la red pública, esto solo en el caso de aplicaciones críticas de control. Si solo se pretende el monitoreo de las instalaciones GSM/3G es suficiente, ya que, ante la pérdida de paquetes o retardo de la información, esto no es crítico.

- Se deberá de entregar el flujo de programa del PLC, sea LADDER o FB y este no debería estar protegido, y si lo está se deberá de proveer al programa HMI de opciones de “seteo” de umbrales de operación de forma flexible, en caso de cambiar el escenario operativo. Esto debe estar determinado por niveles jerárquicos de operación de la HMI, para evitar cambios no deseados en los valores.

- No se especifica la operación de la HMI y en el caso de plantas que tienen un número considerable de instrumentos, se deberá de proveer de una programación amigable con diferentes páginas donde el usuario pueda navegar.

La contratista atendió la mayoría de las observaciones.

Observaciones del IMTA sobre el diseño del sistema de video vigilancia:

- Una de las etiquetas de las cámaras corresponde a la cámara 6 y no 5.

- Considerar una cámara tipo domo para el CCM, y una octava cámara para el patio de maniobras tipo bullet.

- Las cámaras 1 y 2 al ser exterior se recomienda tipo bullet ya que por la pared se pierde parte de los 355° de paneo, al cambiarlas a bullet se tiene un paneo inferior pero mayor alcance del zoom óptico.

- Todas las cámaras al exterior tipo bullet deben de ir protegidas por carcasas para exterior, aprobadas por el fabricante.

La contratista atendió parcialmente las observaciones y recomendaciones.

#### Seguimiento durante la construcción

##### Álbum fotográfico

Figura 8-71. Aspecto del avance de construcción en la potabilizadora Panamericana

##### Incidencias o modificaciones

A continuación se enlista las modificaciones o adecuaciones a realizar, en común acuerdo entre personal del SACMEX, IMTA y PROVIME (ver minuta de trabajo del 25 de noviembre de 2019):

- Ampliación de las oficinas. Para que los operadores puedan tener más espacio para llevar a cabo las actividades que le son encomendadas, de manera eficiente.

- No se construirá el cuarto para el transformador, para dejar espacio para maniobrar.

- Instalar una bomba de mayor capacidad para extraer el gasto de diseño de la planta.

- Derivado de la ubicación de un pozo viejo, se establece recorrer uno de los filtros o construir una galería para que el movimiento del suelo no dañe dicha estructura, cuando ocurran asentamientos normales.

#### Puesta en marcha y operación

##### Prueba hidrostática de filtros

El equipo utilizado para aumentar la presión en los filtros fue una hidrolavadora industrial, que se conectó en la línea de agua filtrada y entrada de agua de retrolavado (Figura 8 49).

En la siguiente tabla se presentan los resultados de las pruebas hidrostáticas a los 4 filtros instalados en la potabilizadora Panamericana.

| Filtro # | Hora de inicio | Hora de término | Presión de prueba (kg/cm2) | Resultado de la prueba/observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 FP-400 D | 10:22 | 10:45 | 5.75 | Fuga en brida. |
|  | 15:40 |  | 6.00 | Se repara |
|  | 15:44 | 16:50 | 6.50 | Se mantiene la presión una hora |
| 3 FP-400 C | 11:09 | 11:11 | 5.40 | Fuga en brida. |
|  | 12:47 |  |  | Se repara |
|  | 12:48 | 13:50 | 6.35 | Se mantiene la presión una hora |
| 2 FP-400 B | 10:51 | 11:07 | 5.75 | Fuga. |
|  | 13:06 |  |  | Se repara |
|  | 15:40 | 16:40 | 6.40 | Se mantiene la presión una hora |
| 1 FP-400 A | 16:19 | 17:13 | 6.50 | No hay fugas; se mantiene la presión 1 hora |

| Manómetro en tubería de entrada de agua para retrolavado y salida de agua filtrada; filtro FP-400 D | Manómetro en tubería de salida de agua de retrolavado y entrada de agua filtrada; filtro FP-400 D |
| --- | --- |
| Fuga en brida pasa- hombre lateral | Fuga en brida pasa- hombre superior |

##### Acondicionamiento de la zeolita

El acondicionamiento se llevó a cabo de la misma forma que en la potabilizadora Trabajadores del Hierro, y los resultados se muestran en la Tabla 8-7 y la Figura 8-58.

Tabla 8-8 Acondicionamiento del medio en la potabilizadora Panamericana

| Día de prueba | Mn INF (mg/L) | Fe INF (mg/L) | Mn EFL (mg/L) | Fe EFL (mg/L) | Cloro EFL (mg/L) | Cloración Carrera(%)/ Pulso(%) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.346 | 0.230 | 1.134 | 0.080 | 1.02 | 60/50 | Se inicia el proceso de acondicionamiento de la zeolita |
| 2 | 1.334 | 0.230 | 0.578 | 0.060 | 1.62 | 70/50 | Se incrementa la dosificación de cloro |
| 3 |  |  | 0.620 |  | 1.52 | 70/50 | Se decide incrementar dosificación de cloro para el siguiente día |
| 4 | 1.316 |  | 0.240 |  | 1.87 | 80/50 | Se incrementa la dosificación de cloro |
| 5 |  |  | 0.127 |  | 1.93 | 80/50 | Se decide bajar dosificación de cloro para el siguiente día. A partir de este día, el agua tratada cumple con la NOM-127 |
| 8 |  |  | 0.052 |  | 1.36 | 70/50 | Se decide bajar dosificación de cloro |
| 9 | 1.278 | 0.350 | 0.029 | 0.020 | 1.28 | 60/50 | Se decide bajar dosificación de cloro |
| 14 | 1.144 | 0.300 | 0.046 | 0.060 | 0.88 | 50/50 | Se baja más la concentración de cloro |
| 15 | 1.293 | 0.275 | 0.031 | 0.060 | 1.06 | 50/50 | Se mantiene la dosificación de cloro |
| 16 | 1.293 | 0.275 | 0.043 | 0.080 | 0.89 | 50/50 | Se mantiene la dosificación de cloro |
| 17 | 1.293 | 0.275 | 0.036 | 0.030 | 0.66 | 50/50 | Se mantiene la dosificación de cloro |
| 21 | 1.206 | 0.310 | 0.071 | 0.100 | 0.62 | 50/50 | Se dejaron de retrolavar los filtros durante 4 días. Segundo día sin retrolavarse ninguno. |
| 22 | 1.293 | 0.275 | 0.031 | 0.030 | 0.68 | 50/50 | Tercer día sin retrolavarse ninguno. |
| 23 | 1.293 | 0.275 | 0.021 | 0.020 | 0.77 | 55/50 | Cuarto día sin retrolavarse los filtros |
| 24 | 1.293 | 0.275 | 0.024 | 0.030 | 0.90 | 55/50 | Este día se retrolavaron los filtros. Cinco días de operación continua. El agua de retrolavados continua saliendo con poco color |
| 25 | 1.293 | 0.275 | 0.025 | 0.040 | 0.87 | 55/50 | Dado que el agua de los retrolavados presentó bajo color/turbiedad, se fijaron las carreras de filtración de 48 horas |
| 29 | 1.293 | 0.275 | 0.015 | 0.010 | 0.74 | 55/50 | Carreras de filtración de 48 horas. El agua tratada cumple con la NOM-127 |
| 31 | 1.293 | 0.275 | 0.034 | 0.00 | 0.78 | 55/50 | Carreras de filtración de 48 horas. El agua tratada cumple con la NOM-127 |
| 32 | 1.293 | 0.275 | 0.004 | 0.00 | 1.57 | 55/50 | Carreras de filtración de 48 horas. El agua tratada cumple con la NOM-127 |
| 35 |  |  |  |  | 1.35 | 55/50 | Carreras de filtración de 48 horas. El agua tratada cumple con la NOM-127 |
| 38 | 1.293 | 0.275 | 0.019 | 0.04 | 0.71 | 50/50 | Carreras de filtración de 48 horas. El agua tratada cumple con la NOM-127 |
| 39 | 1.293 | 0.275 | 0.028 | 0.04 | 0.81 | 50/50 | Carreras de filtración de 48 horas. El agua tratada cumple con la NOM-127 |

Figura 8-72 Comportamiento del manganeso durante el acondicionamiento de la zeolita en la potabilizadora Panamericana

Figura 8-73 Comportamiento de hierro durante el acondicionamiento de la zeolita en la potabilizadora Panamericana

### Potabilizadora Jardines del Pedregal

#### Revisión de estudios preliminares

##### Topografía

Las observaciones al levantamiento Topográfico son las siguientes:

- Se recomienda mantener el mismo tipo de letra en letreros y anotaciones.

- Deberán anexarse los letreros correspondientes a cada área

- Será necesario marcar cuando menos dos bancos de nivel y que estos bancos de nivel sean visibles en obra, previniendo los diferentes movimientos de terracerías y o materiales.

- Los bancos de nivel serán usados como referencia en los planos arquitectónicos y estructurales, haciendo referencia al número y clave de plano

- Deberá ser necesario representar la banqueta y las calles que colinden con la planta la simbología deberá enmarcarse en un cuadro, y presentar todos los símbolos con un tamaño estándar

##### Estudio de presiones en la red

Estudio realizado para 7 días, 24 horas (de las 19:30 hrs del 18 de octubre a las 16:30 hrs del 25 de octubre), con equipo de pitometría (Figura 8-74 y Figura 8-75), pero sólo se hizo para el pozo #5 en operación, porque los de la Subdirección de Operación de la red del SACMEX dicen que actualmente no pueden operar los dos pozos juntos porque sube mucho la presión en la red y para no dañar el equipo de bombeo del pozo #5, éste se tiene que parar. Incluso, hubo momentos en que el pozo se paró por altas presiones en la red (Figura 8-76) La presión varió entre 0.28 y 3.05 Kg/cm2, con promedio de 1.92 Kg/cm2.

| - Instalación de tubo Pitot en descarga del pozo | - Graficador de presión y caudal |
| --- | --- |

Figura 8-74. Equipo de medición de presión y caudal en pozo Granjas San Antonio

Figura 8-75. Graficador de presión y caudal del día 1 de noviembre del equipo instado en la planta Jardines del Pedregal

Figura 8-76. Comportamiento de la presión en la red en Jardines del Pedregal, sólo operando el pozo #5

Posteriormente, se hizo una prueba de 24 horas con los pozos #4 y #5 en operación, pero el SACMEX manipuló válvulas en la zona para aledaña controlar y estabilizar la presión en la entrega del pozo #5 (30 de octubre al 1 de noviembre de 2019).

Se midieron presiones en tres puntos de la zona: en la intersección de entrega del pozo #5 con la línea principal (Av. Río de Guadalupe), en la intersección de la entrega del pozo #4 con la línea en Av. San Juan de Aragón, y en la entrega del pozo Libertad (el cual no estaba operando, Av. Eduardo Molina), ver Figura 8-77. Se observa en esta gráfica que la presión en la interconexión del pozo #5 varía entre 1.77 y 2.52 Kg/cm2 (con promedio de 2.00 Kg/cm2), mientras que la presión en la intersección del pozo #4, está entre 1.50 y 1.35 Kg/cm2, y en el pozo Libertad, entre 1.36 y 1.68 Kg/cm2. Estas presiones son más bajas que las medidas en el punto de entrega del pozo #5.

Figura 8-77. Comportamiento de la presión en tres puntos de red cercanos a Jardines del Pedregal, operando pozos #4 y #5

##### Estudio de Mecánica de suelos

Los objetivos del estudio de mecánica de suelos fueron:

- Establecer el marco geológico regional y local del predio en estudio.

- Determinar la estratigrafía superficial del sitio con sus posibles variaciones

- de un punto a otro.

- Determinar la zonificación sísmica del sitio de estudio.

- Estimar la capacidad de carga para cimentaciones superficiales.

- Recomendaciones generales respecto al procedimiento constructivo de las

- cimentaciones, excavaciones que asegure el cumplimiento de las hipótesis

- de diseño para la integridad de los elementos de cimentación y la seguridad

- durante y después de la construcción.

- Determinar la resistividad del suelo

Dentro de los alcances principales del estudio, destacan:

- Trabajos de exploración y obtención de muestras representativas, mediante la excavación de un pozo a cielo abierto (PCA) un sondeo mixto (SM) profundo tipo SPT con recuperación de muestras alteradas y recuperación de muestras inalteradas mediante tubos Shelby

- Ensayes de laboratorio en las muestras representativas alteradas e inalteradas obtenidas durante los trabajos de exploración.

- Análisis geotécnico basado en las exploraciones realizadas, los resultados de los ensayes de laboratorio y la información disponible.

- Estudio geofísico tipo Wenner para el diseño de tierras físicas

- Toma de muestra de suelo inalterada

- Sondeo mixto a 15.0 m

- Recuperación de muestras alteradas

Figura 8-78. Trabajos de campo del estudio de mecánica de suelos en potabilizadora Jardines del Pedregal

La capacidad de carga se determinó para diferentes anchos (B) y profundidades de desplante de la cimentación y se dividieron en dos zonas.

Zona I. Lugar en el que se encuentra Torres aireadas, Filtros Arena-Antracita tanque de agua tratada (Figura 8-79).

Zona II. Filtro de Zeolita, Sedimentador lavado filtro arena- Antracita, sedimentador lodos filtros a presión.

Figura 8-79. Capacidad de carga en función de la profundidad de desplante para la zona I, potabilizadora Jardines del Pedregal

De acuerdo con los resultados de campo y laboratorio, se desprenden las conclusiones siguientes:

- La capacidad de carga se ve limitada por los hundimientos excesivos por lo que está en función en estimar la profundidad de desplanta para que esta se compense y no presente problemas de hundimiento.

- Con base al análisis geotécnico se sabe que la cimentación sugerida son cajones de cimentación desplantados a 4.00 metros.

- El Nivel de Aguas Freáticas (NAF) se detectó a 3.00 metros.

Recomendaciones generales para los procesos constructivos de cimentaciones superficiales:

- La zanja donde se alojará la cimentación debe tener el ancho y profundidad indicados en el proyecto de diseño.

- Es importante mencionar que la superficie del fondo de la zanja debe quedar conformada a un nivel tal que la cimentación al ser colocada se apoye totalmente en el terreno; adicionalmente, se ha de tomar en cuenta que ésta deberá tener las dimensiones adecuadas para llevar a cabo el proceso de excavación recomendado en este informe previa autorización de la Supervisión.

- El material producto de la excavación, en ningún caso debe estar a menos de 1.0 m de distancia de la orilla de la zanja. Asimismo, este material no debe tener taludes mayores a 45° con respecto de la horizontal.

- Las paredes de la excavación de la zanja pueden ser verticales si dichos cortes son temporales y menores a 4 m; pero si el tiempo de exposición de estos cortes supera los 15 días entonces se deberá considerar un talud 0.5:1 y una protección contra intemperismo a base de un zampeado de concreto.

- Para rellenar las zanjas, se deberá emplear un relleno controlado, y su compactación se realizará en capas de 20 cm de espesor máximo en estado suelto con el contenido de agua óptimo y el número de pasadas del equipo de compactación necesarios. El material de relleno deberá alcanzar valores de calidad de subrasante.

Observaciones del IMTA al estudio de mecánica de suelos entregado por la Contratista (las tablas y figuras a que se hace referencia son parte reporte):

- Agregar coordenadas de la ubicación del PCA-1.

- Agregar coordenadas de la ubicación del SM-1.

- Agregar resultados de los límites de consistencia en la tabla 5-1.

- Los valores de la relación de Poisson en la tabla 1 son bajos para el caso de una arcilla como la de la Ciudad de México, aclarar cómo se obtuvieron estos valores.

- Calcular la capacidad de carga con la expresión y coeficientes recomendados en el Reglamento de Construcciones de la CDMX, versión 2017.

- Calcular la capacidad de carga para los elementos más críticos de la planta ya que, de acuerdo con la figura 6.1, se tienen distintas estructuras que deben evaluarse considerando la forma de su cimentación y su profundidad de desplante propuesta.

- Asimismo, deben considerarse los parámetros del suelo correspondientes a las profundidades de desplante de las estructuras que fueron obtenidos de las pruebas de laboratorio, aclarando con precisión las magnitudes de los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante utilizados en cada análisis, el tipo de cimentación analizado y la profundidad de desplante de cada estructura, de modo que sea posible revisar el cálculo realizado y se puedan hacer las modificaciones pertinentes que se requieran, en su caso.

- Aunque en la página 35 del reporte se menciona que para la capacidad de carga se consideraron dos zonas, esto no se aprecia en los resultados presentados.

- La tabla de la página 36 muestra un análisis para una cimentación rectangular con L=15.0 m y B = 9.0 m; se recomienda incluir una figura de la estructura a la que corresponde esta cimentación con sus dimensiones y profundidades de desplante. Aclarar porqué del cambio en los valores de la cohesión de 2.30 a 7.15 t/m2. Considerar lo recomendado en los puntos 6 y 7.

- Asimismo, es necesario determinar si la capacidad de carga obtenida es suficiente para cada una de las estructuras analizadas, considerando la carga que cada una de ellas transmite al terreno de cimentación, tal como lo recomienda el Reglamento de Construcciones de la CDMX; de lo contrario, realizar los ajustes correspondientes para que así sea.

- Los hundimientos a corto plazo obtenidos mediante la teoría de la elasticidad (sección 6.4 del reporte) se presentan en materiales granulares más que cohesivos, como son los existentes en el sitio de la construcción, donde se imponen más los asentamientos diferidos o a largo plazo.

- Sin embargo, revisando dicho análisis se aprecia que se está revisando una zapata cuadrada de 1.5 m de ancho desplantada a 1.2 m de profundidad, sobre la que actúa una presión máxima admisible de 19.74 t/m2, dándole como resultado un valor promedio de 1.2 cm de asentamiento, sin precisar a qué estructura corresponden esta cimentación ni los parámetros del suelo utilizados.

- En ese mismo análisis se menciona que el hundimiento por consolidación es ligeramente menor al hundimiento elástico, cuando evidentemente en suelos como las arcillas de la CDMX, los asentamientos diferidos en el tiempo son los más importantes.

- Posteriormente se presenta un valor del módulo de reacción horizontal para una losa de cimentación desplantada a 2 m y se exponen resultados de hundimientos elásticos a distintas profundidades de desplante de la losa sin aclarar a qué presión de contacto corresponde, ni los parámetros del suelo utilizados para la determinación del módulo de reacción.

- Al igual que para la capacidad de carga, se recomienda calcular los asentamientos para los elementos más críticos de la planta ya que, de acuerdo con la Figura 6.1, se tienen distintas estructuras que deben evaluarse considerando las características del terreno de cimentación a la profundidad de desplante propuesta y las cargas transmitidas por cada estructura analizada.

- En lo que se refiere a los hundimientos a largo plazo (subcapítulo 6.1 del reporte que debe ser 6.5), se presenta un análisis para un tanque desplantado a 4 m de profundidad, dando un resultado de 12 cm de asentamiento por consolidación; al igual que en los casos anteriores, no se aclara a qué presión de contacto corresponde ni los parámetros del suelo utilizados para el análisis.

- Para el caso de los asentamientos diferidos es necesario que se realice un análisis de acuerdo con lo recomendado en el Reglamento de Construcciones de la CDMX, para cada una de las estructuras que conforman la planta, considerando tanto los parámetros del terreno de cimentación, obtenidos de laboratorio, a la profundidad de desplante de cada una de ellas como las car-gas transmitidas por cada una de estas estructuras, con el fin de definir las diferencias de los asentamientos entre ellas, sobre todo en las que van inter-conectadas por tuberías para evitar que los distintos ritmos de asentamientos no causen afectaciones a las conducciones (desacoples o rupturas de las tuberías) y, si es así, proponer las recomendaciones necesarias para que esto no ocurra.

- Del análisis de cada una de las estructuras tanto de capacidad de carga como de asentamientos, se definirán las características de la cimentación para cada una de ellas, por lo que la propuesta de cimentación del subcapítulo 6.2 del reporte (que debe ser 6.6), deberá obtenerse a partir de dichos análisis. De hecho, en el último párrafo de este punto se menciona que “La elección del tipo de cimentación idónea para cada una de las estructuras será el resultado de un exhaustivo análisis estructural; en el cual se habrán de tomar en cuenta las cargas actuantes a nivel de la cimentación y las presiones admisibles del suelo, las cuales se definen a continuación para cada una de las alternativas de cimentación propuestas”, pero no se presenta ninguna de estas alternativas.

- El análisis de estabilidad de taludes del subcapítulo 6.3 (que debe ser 6.7) no indica los parámetros del suelo utilizados, que deben precisarse para fines de la revisión y adecuación, de ser necesario.

- De acuerdo con lo mostrado en la figura 6.8, la profundidad de desplante es de 4.0 m, por lo que se requiere realizar el análisis de empuje de tierras, considerando los parámetros del suelo correspondientes y las solicitaciones dinámicas según el espectro de diseño sísmico presentado en el informe. Asimismo, debido a que la profundidad de desplante queda por debajo del NAF detectado a 3.0 m en el SM-1, deben darse las recomendaciones necesarias respecto al proceso constructivo, tal como se propuso en los objetivos.

##### Eficiencia energética del equipo de bombeo del pozo

La Contratista FYPASA realizó estudio completo de diagnóstico energético de los equipos de bombeo del pozo, que incluye la aplicación de la NOM-006-ENER-2015 (mediciones de parámetros hidráulicos y eléctricos). Entregó reporte de resultados a personal del IMTA, quienes verificaron los cálculos, análisis y diagnóstico adecuado, para la selección del nuevo equipo de bombeo.

Diagnóstico energético del pozo #5

La eficiencia energética del equipo de bombeo resultó de 56.75%, lo cual no cumple con el valor mínimo exigido en la Tabla 1 de la NOM 006-ENER-2015, que es de 57%. El caudal resultó de 59.5 L/s, valor superior al de diseño (40 L/s).

La capacidad de caudal del bombeo seleccionado es superior al requerido por el proyecto.

Diagnóstico energético del pozo #4

Los resultados de la prueba indican que el equipo de bombeo del pozo está operando con una eficiencia del 52.27%, que no cumple con lo establecido en la Tabla 1 de la NOM 006-ENER-2015, que es de 57%. La eficiencia de la bomba (60.8%) está fuera del rango de máxima eficiencia. El caudal resultó de 39.0 L/s, valor muy similar al de diseño (40 L/s).

#### Revisión de proyectos ejecutivos

##### Arquitectónico

Se recomendó se entreguen el paquete completo con las siguientes consideraciones:

- Detalles constructivos.

- Cuadro de acabados.

- Corte por fachada para ver detalle de elevaciones.

- Planos arquitectónicos con cotas exhaustivas.

- Planos de cancelería si fuese el caso de ser necesario anexando también las protecciones en los planos de herrería.

- Cortes y fachadas con elevaciones, respetando la colocación de las líneas de corte en plantas arquitectónicas.

Notas: Se solicita que todo lo requerido este basado en las siguientes normas:

Reglamento de construcciones para el Gobierno del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias correspondientes.

Las observaciones en su mayoría fueron solventadas con la entrega de los planos corregidos y adicionales.

##### Funcional e hidráulico

La contratista entregó memorias descriptivas y de cálculo completas. Algunas de las observaciones realizadas, y de las cuales la mayoría fueron solventadas, son:

- Se aclara que el tamaño efectivo y coeficiente de uniformidad de la zeolita deben ser 0.5 mm y 1.5 respectivamente.

- MEZCLA RÁPIDA, falta calcular el gradiente de mezcla rápida (s-1)

- Cada vez que se decida lavar un filtro, el sedimentador SL-106 deberá estar en su mínimo nivel, y el TAT-105 no es necesario que esté en su nivel máximo, pero sí debe tener un nivel por arriba del mínimo que sea suficiente para disponer del volumen para el retrolavado.

- FILTRACIÓN, falta cálculo de tuberías (cabezal) para retrolavado y filtración.

- Cálculo de espesores de placas en filtros: aclarar cómo se determinó la presión de operación y cómo se calculó la presión de diseño que incluye carga estática.

- Explicar método de cálculo de múltiple distribuidor/colector superior: el número de orificios que se presentan en la memoria no coincide con el plano; tampoco coincide el número de laterales.

- En memoria sólo se presenta número de toberas, pero no indica el criterio o guía de diseño.

- Falta presentar la ficha técnica de las toberas.

- Verificar y validad presión de descarga de la bomba de recirculación (Secc. 8), con base en la presión en el punto de inyección en la línea de agua cruda.

- Indicar ecuación o gráfica utilizada para el cálculo de pérdidas en toberas (Referencia)

- Falta cálculo de pérdidas en conexiones de toberas

- Verificar fórmulas para cálculo de pérdidas en medio soporte y medio filtrante durante el retrolavado (dar referencia bibliográfica).

Respecto a los planos, estas fueron algunas de las observaciones:

- Diámetro, espesor de zeolita y altura parte recta de filtros OK

- Dimensiones del sedimentador OK

- Volumen del tanque de agua potable OK

- Caudales de equipos de bombeo de pozo, retrolavado y recirculación OK; verificar presión en el punto de entrega a la red con base en el estudio de presiones para determinar CDT del equipo de bombeo.

- Revisar y validar concentración de hierro y manganeso en líneas 9, 10, 11 y 12; hacer balance de masas en kg/d

- Falta de entregar plano de arreglo general de FILTROS, vista de planta.

- Falta un diagrama o arreglo general de tuberías desde el pozo hasta el tanque de agua potable para ver longitudes, conexiones y accesorios, para poder seguir los cálculos

- Al perfil hidráulico le faltaba la línea de piezométrica donde que muestre la evolución de la línea de energía con respecto al recorrido horizontal que lleva el flujo al pasar por cada uno de los elementos de la Planta Potabilizadora.

##### Electromecánico

Las observaciones realizadas al diseño eléctrico que fueron turnadas a la Contratista y que fueron tomadas en cuenta, son las siguientes:

- Del plano 0A1-EQP-01-JPE-R1.dwg favor de confirmar datos de nivel dinámico y longitud de columna, ya que no corresponden a lo marcado en el anexo 5, Diagnóstico energético a equipos de bombeo (pozo 5). Así mismo confirmar datos del cuadro “Fontanería del pozo – agua cruda” en cuanto a la potencia del equipo, caudal y carga dinámica total (existente o propuesto).

- Falta plano de equipamiento para el pozo No. 4 (fuera de planta).

- En la memoria de cálculo 08-ELE-03-JPE_1 C.ALIM. B.T.xlsx confirmar carga considerada para el cálculo del circuito CFR-TR01 Circuito de TR-01 a CCM-01, (comentar 08-ELE-11-JPE_1 CALC. TRAFO PRINCIPAL.xlsx) y confirmar cálculos asociados.

- En el documento 08-ELE-04-JPE_1 Ced Cond Fza.xlsx falta nota aclaratoria de la longitud del conductor correspondiente al circuito CF-M402 Bomba de pozo No. 2. Confirmar nomenclatura y cálculos asociados.

- En relación con el documento 08-ELE-07-JPE_0 CALC. ALUMB.xlsx, hace referencia a la nomenclatura de normatividad anterior (NOM-001-SEMP-2012, INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)). Se recomienda corregir.

- Hace referencia a una norma cancelada (NOM-007-ENER-2004). Se recomienda aplicar la normatividad vigente y aplicable.

- Del plano 08-ELE-06-JPE-_R0 ALUMB EXT-R1.dwg en el cuadro de simbología indica que es poste de 6 m y en la lista de materiales indica que es de 7 m. Confirmar potencia de luminaria y altura de poste propuesta, con la ficha técnica propuesta.

- Confirmar la capacidad del banco de capacitores propuesta, ya que en la Filosofía de operación 00-FIL-01-JPD-Filosofia de operación rev. 1.pdf difiere de la memoria de cálculo 08-ELE-12-JPE_1 CALC.BCO-CAPAC.xls.

- Evaluar la posibilidad de instalar banco de capacitores fijo en conjunto con el arranque-paro del equipo de bombeo del pozo 5, ya que según la filosofía de control (Control de flujos Pozos 4 y 5. Pp 16) se podría dar la condición de parar el equipo.

##### Civil Estructural

Se entregan planos y memorias de cálculo de todas las estructuras: filtros a gravedad, tanque de agua tratada (transferencia), caseta de cloración, oficina, CCM, baños, etcétera, que en la revisión se ligaron con los resultados de la mecánica de suelos.

Se hicieron los siguientes comentarios al diseño del tanque de agua tratada y filtros de arena:

Análisis sísmico

Tomar en cuenta lo estipulado en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México

- Para el análisis sísmico el espectro de diseño sísmico deberá obtenerse con el Sistema de Acciones Sísmica de Diseño (SASID), no con el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad para Diseño por Sismo (en este caso se usó el programa PRODISIS v4.1).

- No se presentan las distorsiones de la superestructura, para los estados límite que se establecen en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México, que son el estado límite de seguridad contra colapso y el de limitación de daños ante sismos frecuentes (Revisar la Sección 1.8 Revisión de desplazamientos laterales de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México).

Hubo un cambio importante en el bajo dren de los filtros a gravedad para remoción de hierro y manganeso: por el tiempo de entrega de los falsos fondo tipo Leopold, se analizó y aceptó la sustitución por losas prefabricadas acopladas y con espreas para la colección y distribución de agua durante los procesos de filtración y retrolavado (ver minuta del 19 de diciembre de 2019, sección 8.2.14.2), por lo que se hicieron nuevos cálculos y planos estructurales. Ver Figura 8-80.

Figura 8-80 Estructural del falso fondo de los filtros a gravedad, Corte transversal, planta Jardines del Pedregal

Una de las modificaciones importantes que se ha acordado entre las partes involucradas es recortar en 2 metros la columna y ademe del pozo #5 viejo para evitar daño en la cimentación del tanque de transferencia cuando ocurran los asentamientos normales (consolidación) por el tipo de suelo en la zona; también se hará un hueco a manera de chimenea en el tanque de transferencia para permitir que la infraestructura del pozo penetre a mediano y largo plazo. La empresa Contratista entregó una propuesta supervisión externa y al IMTA para su análisis (ver minuta del 22 de noviembre), la cual fue validada y aceptada (Figura 8-81).

Figura 8-81 Modificación del tanque de transferencia, adicionando un túnel vertical para penetración del pozo viejo

##### Instrumentación, control y telemetría

Las observaciones realizadas al diseño eléctrico que fueron turnadas a la Contratista y que fueron tomadas en cuenta, son las siguientes:

Memoria de Cálculo

- Realizar cálculo y diseño de la distribución de los sensores y tableros de control anexando datasheet de los sensores utilizados

- Se debe de agregar en una lista los instrumentos y equipos utilizados.

- La alimentación en baja tención debe contener los diagramas de conexión para los sensores que se ocuparan especificando los voltajes para su correcta operación y ubicación de estos.

Planos a Detalle

- Hace falta agregar los planos de los diagramas, líneas de conexiones y distribución de los equipos.

- Listado de instrumentación, equipos incluyendo rangos de operación y modelos de los quipos.

- Sólo se cuenta con el plano de distribución y montaje de instrumentación.

Especificaciones

Debe entregarse lo siguiente:

- Se debe agregar al proyecto un gabinete con pantalla anexando la información de datasheet, listado de materiales, diagrama de conexiones y comunicación con el PLCs

- Debe contener telemetría para la visualización en las oficinas centrales del SACMEX y el C2

- Agregar los modelos, marcas y conexión para los interruptores generales, derivados.

- Los variadores de velocidad

- Agregar equipo de medición digital con TP´s, TC´s

- Agregar arrancador de alta tensión.

- Diagramas de tuberías (DTI)

- Diagramas de instrumentación (DTI)::

- Escalas

- Materiales

- Conexiones

- Tipo de instrumentos

- Tableros

- Arrancadores

Se recomienda agregar los parámetros de control considerando:

- Realizar el proyecto Con telemetría GPRS, SIGFOX u homologas.

- Protocolo de comunicación mínimo de 4-20 mA

- Sistemas de protección para evitar que se operen los equipos sin agua o que se cierren las válvulas que deberían estar abiertas durante el proceso.

- Medición de los caudales.

- Presión y válvulas con actuadores manuales

- Medición de niveles en tanques

- Electro nivel tipo pera para encendido u apagado de las bombas u ultrasónico para tener un mayor control sobre el nivel y capacidad del tanque.

- Temporizador para desactivar la bomba de retro lavado.

- La bomba del pozo se deberá controlar desde el tablero de control con una botonera o desde el PLCs dependiendo de los niveles de tanque y de la presión en la tubería de descarga a red (3kg/cm2).

- Se instalará un medidor de cloro en la línea de agua potabilizada para control de la cloración del agua potable.

- El PLCs Deberá poder enviar señales en tiempo real:

- Nivel dinámico en pozo

- Presiones de entrada y salida

- Caudal de entrada y salida a la planta

- Cloro libre residual en el agua potable

Debe entregarse el diseño de un sistema de video vigilancia por lo cual se tiene que calcular el número de cámaras requerido para cubrir toda la zona.

- Estas se deberán visualizar remotamente

- Se deben visualizar en una pantalla en tiempo real en la oficina de la misma planta, pero también en oficinas centrales de operación

Se cuenta con todas las fichas Técnicas de Equipos e Instrumentos

##### Álbum Fotográfico

Figura 8-82. Aspecto del avance de construcción en la potabilizadora Jardines del Pedregal

##### Incidentes o modificaciones

Una de las modificaciones importantes que se ha acordado entre las partes involucradas es recortar en 2 metros la columna y ademe del pozo #5 viejo para evitar daño en la cimentación del tanque de transferencia cuando ocurran los asentamientos normales (consolidación) por el tipo de suelo en la zona; también se hará un hueco a manera de chimenea en el tanque de transferencia para permitir que la infraestructura del pozo penetre a mediano y largo plazo. La empresa Contratista entregó una propuesta supervisión externa y al IMTA para su análisis (ver minuta del 22 de noviembre), la cual fue validada y aceptada. Relacionado con esto, el tanque de trasferencia y los filtros a gravedad fueron separados un metro de ambos lados de las bardas adyacentes, para permitir el proceso constructivo del mismo tanque y o dañar las zapatas de cimentación de las bardas; las dimensiones superficiales del tanque sufrieron cambio por no el volumen útil total.

Otra modificación fue la sustitución de falso fondo tipo Leopold por las losas prefabricadas con toberas modulares y acoplables (ver minuta del 19 de diciembre, 8.2.14.2), por las razones expuestas en la sección de revisión de proyectos de este mismo capítulo.

La tercera modificación importante fue el arreglo general de las casetas de operadores, CCM y dosificación, para poder ajustar superficies funcionales requeridas por el recorte del lado longitudinal.

La empresa Contratista entregó los planos modificados y memoria estructural correspondientes a estas tres modificaciones.

El resto de la obra se ha desarrollado sin cambios significativos y cumpliendo con los requisitos de los diferentes proyectos; funcional, hidráulico, arquitectónico, estructural, electromecánico y de instrumentación y control.

### Potabilizadora Granjas San Antonio

#### Revisión de estudios preliminares

##### Topografía

Las observaciones realizadas al levantamiento topográfico fueron las siguientes:

- Se recomienda mantener el mismo tipo de letra en letreros y anotaciones.

- Deberán anexarse los letreros correspondientes a cada área

- Será necesario marcar cuando menos dos bancos de nivel y que estos bancos de nivel sean visibles en obra, previniendo los diferentes movimientos de terracerías y o materiales.

- Los bancos de nivel serán usados como referencia en los planos arquitectónicos y estructurales, haciendo referencia al número y clave de plano

- Deberá ser necesario representar la banqueta y las calles que colinden con la planta

- La simbología deberá enmarcarse en un cuadro, y presentar todos los símbolos con un tamaño estándar

##### Estudio de presiones en la red

Estudio realizado para 7 días, 24 horas (de las 17:00 hrs del 18 de octubre a las 19:00 hrs del 25 de octubre) con equipo de pitometría (Figura 8-83). También se midió el caudal producido por el pozo. La Contratista FYPASA ha entregado un reporte correspondiente del estudio para el cálculo de presiones en filtros y carga para bombas, los resultados se muestran en la Figura 8-84.

| - Preparación e instalación de tubo Pitot | - Tubo Pitot instalado y midiendo |
| --- | --- |

Figura 8-83. Medidor de presión tipo Pitot en salida de la potabilizadora Granjas San Antonio

Figura 8-84. Comportamiento de la presión y caudal en salida de potabilizadora Granjas San Antonio

Las mediciones de presión se realizaron a 0.30m por encima del nivel del punto de entrega a la red, por lo que se tuvieron que ajustar los valores. La presión máxima medida fue de 1.892 kg/cm2. mientras que la mínima fue de 1.134 kg/cm2, y el promedio de 1.464 kg/cm2. El caudal promedio efectivo fue de 44.42 L/s.

##### Estudio de Mecánica de suelos

Los objetivos y alcances del estudio de mecánica de suelos son los miso que los presentados para la potabilizadora Jardines del Pedregal (ver sección 8.2.8.1.3).

- Toma de muestra de suelo inalterada

- Sondeo mixto a 15.0 m de profundidad

- Recuperación de muestras alteradas

Figura 8-85. Trabajos de campo del estudio de mecánica de suelos en potabilizadora Granjas San Antonio

En las siguientes gráficas (Figura 8-86 y Figura 8-87), se muestra la capacidad de carga para diferentes anchos (B) y profundidades de desplante de la cimentación. Para la capacidad de carga se dividieron en dos zonas.

Zona I. Lugar en el que se encuentra tanque de agua tratada y caseta.

Zona II. Lugar en el que se encuentra el Sedimentador.

Figura 8-86. Capacidad de carga en función de la profundidad de desplante para la zona I, potabilizadora Granjas San Antonio

Figura 8-87. Capacidad de carga en función de la profundidad de desplante para la zona II, potabilizadora Granjas San Antonio

De acuerdo con los resultados de campo y laboratorio, se desprenden las conclusiones siguientes:

- La capacidad de carga se ve limitada por los hundimientos excesivos por lo que está en función en estimar la profundidad de desplanta para que ésta se compense y no presente problemas de hundimiento.

- Con base al análisis geotécnico se sabe que la cimentación sugerida son cajones de cimentación desplantados a 3.00 metros para la zona I.

- Con base al análisis geotécnico se sabe que la cimentación sugerida es losa de cimentación desplantados a 1.00 metros para la zona II.

- El Nivel de Aguas Freáticas (NAF) no se detectó hasta el nivel de exploración

Recomendaciones generales para los procesos constructivos de cimentaciones superficiales:

- La zanja donde se alojará la cimentación debe tener el ancho y profundidad indicados en el proyecto de diseño.

- Es importante mencionar que la superficie del fondo de la zanja debe quedar conformada a un nivel tal que la cimentación al ser colocada se apoye totalmente en el terreno; adicionalmente, se ha de tomar en cuenta que ésta deberá tener las dimensiones adecuadas para llevar a cabo el proceso de excavación recomendado en este informe previa autorización de la Supervisión.

- El material producto de la excavación, en ningún caso debe estar a menos de 1.0 m de distancia de la orilla de la zanja. Asimismo, este material no debe tener taludes mayores a 45° con respecto de la horizontal.

- Las paredes de la excavación de la zanja pueden ser verticales si dichos cortes son temporales y menores a 3.5 m; pero si el tiempo de exposición de estos cortes supera los 15 días entonces se deberá considerar un talud 0.5:1 y una protección contra intemperismo a base de un zampeado de concreto.

Para rellenar las zanjas, se deberá emplear un relleno controlado, y su compactación se realizará en capas de 20 cm de espesor máximo en estado suelto con el contenido de agua óptimo y el número de pasadas del equipo de compactación necesarios. El material de relleno deberá alcanzar valores de calidad de subrasante.

Del estudio de mecánica de suelos entregado por la Contratista, se desprenden las siguientes observaciones (las tablas y figuras a que se hace referencia son las del reporte del estudio):

- Agregar coordenadas de la ubicación del PCA-1. Se atendió.

- Agregar coordenadas de la ubicación del SM-1. Se atendió.

- Agregar resultados del análisis granulométrico y los límites de consistencia en la tabla 5-1. Se atendió.

- Los valores de la relación de Poisson en la tabla 1 son bajos para el caso de una arcilla como la de la Ciudad de México, aclarar cómo se obtuvieron estos valores.

- Se atendió parcialmente. Aunque bajo la tabla 5-1 se agregó el párrafo comentando que la relación de Poisson se obtiene de las pruebas triaxiales, no se ven en los registros de las pruebas triaxiales las mediciones que comentan se realizaron.

- Si estos valores fueron tomados de la literatura, indicar la fuente.

- Los resultados de las pruebas triaxiales (cu y u) mostrados en la tabla 5-1, no corresponden con los que aparecen en los registros de las pruebas; por ejemplo, los resultados de la UGE-2 y la UGE-5, no aparecen en los registros.

- Calcular la capacidad de carga con la expresión y coeficientes recomendados en el Reglamento de Construcciones de la CDMX, versión 2017. Se atendió.

- Calcular la capacidad de carga para los elementos más críticos de la planta ya que, de acuerdo con la figura 6.1 del reporte, se tienen distintas estructuras que deben evaluarse considerando la forma de su cimentación y su profundidad de desplante propuesta.

- Se atendió parcialmente. Las dimensiones que vienen en la tabla de la página 37 (8.30 m x 6.10 m) para el análisis de la zona I no corresponden con las mostradas en la Figura 6.3.

- En la figura 6.5, correspondiente al sedimentador, no se aprecian las dimensiones.

- Asimismo, deben considerarse los parámetros de suelo correspondientes a las profundidades de desplante de las estructuras que fueron obtenidos de las pruebas de laboratorio, aclarando con precisión las magnitudes de los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante utilizados en cada análisis, el tipo de cimentación analizado y la profundidad de desplante de cada estructura, de modo que sea posible revisar el cálculo realizado y se puedan hacer las modificaciones pertinentes que se requieran, en su caso.

- Mismo comentario que el punto anterior.

- La tabla de la página 35 del reporte muestra un análisis para una cimentación rectangular con L=9.0 m y B = 5.7 m; se recomienda incluir una figura de la estructura a la que corresponde esta cimentación con sus dimensiones y profundidades de desplante. Considerar lo recomendado en los puntos 6 y 7.

- Se atendió parcialmente. En la figura 6.3 correspondiente al tanque de agua tratada y caseta, las dimensiones no corresponden con las de la tabla de análisis. En la figura 6.5, correspondiente al sedimentador, no se aprecian las dimensiones.

- La tabla de la página 36 del reporte muestra un análisis para una cimentación con B = 4.0 m, se recomienda incluir una figura de la estructura a la que corresponde esta cimentación con sus dimensiones y profundidades de desplante. Considerar lo recomendado en los puntos 6 y 7.

- Se atendió. Se eliminó del informe el análisis de este elemento.

- Asimismo, es necesario determinar si la capacidad de carga obtenida es suficiente para cada una de las estructuras analizadas, considerando la carga que cada una de ellas transmite al terreno de cimentación, tal como lo recomienda el Reglamento de Construcciones de la CDMX; de lo contrario, realizar los ajustes correspondientes para que así sea.

- Se atendió parcialmente. En la tabla del análisis de la zona I (pág. 37), las acciones verticales no corresponden con lo mostrado en la Tabla 2. Asimismo, en la columna 9 de las tablas de las páginas 37 y 39, las unidades no corresponden a carga. Corregir estos valores.

- En las tablas de las páginas 37 y 39 del reporte la columna 8 está mal calculada. Corregir este cálculo.

- Los hundimientos a corto plazo obtenidos mediante la teoría de la elasticidad (punto 6.4) se presentan en materiales granulares más que cohesivos, como son los existentes en el sitio de la construcción, donde se imponen más los asentamientos diferidos o a largo plazo.

- Se atendió. Se aclaró en el informe.

- Sin embargo, revisando dicho análisis se aprecia que se está revisando una zapata cuadrada de 1.5 m de ancho desplantada a 1.2 m de profundidad, sobre la que actúa una presión máxima admisible de 19.74 t/m2, dándole como resultado un valor promedio de 1.2 cm de asentamiento, sin precisar a qué estructura corresponden estos datos ni los parámetros del suelo utilizados.

- Se atendió. Se eliminó esta parte y se sustituyó por la losa del tanque, exponiendo las dimensiones, la profundidad de desplante y la presión máxima que actúa sobre ella.

- En ese mismo análisis se menciona que el hundimiento por consolidación es ligeramente menor al hundimiento elástico, cuando evidentemente en suelos como las arcillas de la CDMX, los asentamientos diferidos en el tiempo son los más importantes.

- Se atendió. Se aclaró en el informe.

- Posteriormente se presentan valores del módulo de reacción horizontal para una losa de cimentación desplantada a 2 m y se exponen resultados de hundimientos elásticos a distintas profundidades de desplante de la losa sin aclarar a qué estructura corresponde ni la presión de contacto considerada, ni los parámetros del suelo utilizados para la determinación del módulo de reacción. Asimismo, la Figura 6.5 no tiene resultados.

- Se atendió parcialmente. La tabla 6-3 muestra módulos de reacción de una losa de cimentación desplantada a 2 m de profundidad mientras que en el segundo párrafo de la página 41 se menciona que el desplante es a 3 m de profundidad. Corregir o aclarar esta situación.

- De acuerdo con los parámetros mostrados en la página 41 del reporte, segundo párrafo, la carga aplicada (4.43 t/m2) y la deformación generada por esta (1.0 cm), no genera ninguno de los dos resultados mostrados en la tabla 6-3. Corregir o aclarar estos resultados.

- Incluir el nombre del software usado para el análisis y aumentar el tamaño de la escala de colores.

- Al igual que para la capacidad de carga, se recomienda calcular los asentamientos para los elementos más críticos de la planta ya que, de acuerdo con la figura 6.1, se tienen distintas estructuras que deben evaluarse considerando las características del terreno de cimentación a la profundidad de desplante propuesta y las cargas transmitidas por cada estructura analizada.

- Se atendió. Se presenta el análisis para las dos estructuras mediante un software cuyos resultados no se aprecian de manera clara.

- Incluir el nombre del software y aumentar el tamaño de la escala de colores.

- En lo que se refiere a los hundimientos a largo plazo (subcapítulo 6.1 del reporte que debe ser 6.5), se presenta un análisis para un tanque desplantado a 3 m de profundidad (zona I) y para otro desplantado a 1 m de profundidad (zona II), dando un resultado de 9.7 cm de asentamiento por consolidación en ambos casos; al igual que en los casos anteriores, no se aclara a qué presión de contacto corresponde ni los parámetros del suelo utilizados para el análisis.

- Se atendió. Solo falta indicar la tabla a la que se refieren en la página 43, de la que no se encuentra el origen de la referencia.

- Para el caso de los asentamientos diferidos es necesario que se realice un análisis de acuerdo con lo recomendado en el Reglamento de Construcciones de la CDMX, para cada una de las estructuras que conforman la planta, considerando tanto los parámetros del terreno de cimentación, obtenidos de laboratorio, a la profundidad de desplante de cada una de ellas como las cargas transmitidas por cada una de estas estructuras, con el fin de definir las diferencias de los asentamientos entre ellas, sobre todo en las que van interconectadas por tuberías para evitar que los distintos ritmos de asentamientos no causen afectaciones a las conducciones (desacoples o rupturas de las tuberías) y, si es así, proponer las recomendaciones necesarias para que esto no ocurra.

- Se atendió. El análisis se realizó mediante un software cuyos resultados no se aprecian de manera clara. Aumentar el tamaño de las escalas de colores.

- Del análisis de cada una de las estructuras tanto de capacidad de carga como de asentamientos, se definirán las características de la cimentación para cada una de ellas, por lo que la propuesta de cimentación del subcapítulo 6.2 (que debe ser 6.6), deberá obtenerse a partir de dichos análisis.

- Se atendió. Se presentan los croquis de las propuestas de cimentación de las dos estructuras.

- Los análisis por volteo del subcapítulo 6.3 (que debe ser 6.7), por arrancamiento del punto 6.4 (que debe ser 6.8) y por deslizamiento del punto 6.5 (que debe ser 6.9), no se realizaron, solo se indican las expresiones para el análisis. Se recomienda aclarar a qué estructuras de las que forman la planta, se les deben realizar dichos análisis y realizarlos considerando las características de la cimentación de las estructuras y los parámetros del suelo correspondientes.

- No se atendió. Si no aplican a las estructuras a las que se hace referencia en el informe, es mejor que no se incluyan estos apartados.

- El análisis de estabilidad de taludes del subcapítulo 6.6 (que debe ser 6.10) no indica los parámetros del suelo utilizados, que deben precisarse para fines de la revisión y adecuación, de ser necesario.

- No se atendió.

- La figura 6.9 que se menciona en el análisis no corresponde con la numeración de la imagen mostrada (6.16).

- De acuerdo con lo mostrado en la figura 6.12 y 6.13, la profundidad de desplante es de 3.0 m y 1.0 m, respectivamente, por lo que se requiere realizar el análisis de empuje de tierras, considerando los parámetros del suelo correspondientes y las solicitaciones dinámicas según el espectro de diseño sísmico presentado en el informe.

- No se atendió.

##### Eficiencia energética del equipo de bombeo del pozo

La Contratista FYPASA realizó estudio completo de diagnóstico energético del equipo de bombeo del pozo, que incluye la aplicación de la NOM-006-ENER-2015 (mediciones de parámetros hidráulicos y eléctricos). Entregó reporte de resultados a personal del IMTA, quienes verificaron los cálculos, análisis y diagnóstico adecuado, para la selección del nuevo equipo de bombeo.

Diagnóstico energético del pozo

La eficiencia energética del equipo de bombeo (bomba- motor) resultó de 52.53%, lo cual no cumple con el valor mínimo exigido en la Tabla 1 de la NOM 006-ENER-2015, que es de 57%. El caudal resultó de 39.6 L/s, valor muy inferior al de diseño (60 L/s). La eficiencia de la bomba resultó en 62.53%, lo que indica que se encuentra trabajando fuera de la zona de máxima eficiencia.

La selección anterior del equipo de bombeo no aplica porque el caudal de diseño es de 60 L/s.

#### Revisión de proyectos ejecutivos

##### Arquitectónico

Se recomendó se entreguen el paquete completo con las siguientes consideraciones:

- Detalles constructivos.

- Cuadro de acabados.

- Corte por fachada para ver detalle de elevaciones.

- Planos arquitectónicos con cotas exhaustivas.

- Planos de cancelería si fuese el caso de ser necesario anexando también las protecciones en los planos de herrería.

- Cortes y fachadas con elevaciones, respetando la colocación de las líneas de corte en plantas arquitectónicas.

Notas: Se solicita que todo lo requerido este basado en las siguientes normas:

Reglamento de construcciones para el Gobierno del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias correspondientes.

Las observaciones en su mayoría fueron solventadas con la entrega de los planos corregidos y adicionales.

##### Funcional e hidráulico

La contratista entregó memorias descriptivas y de cálculo completas. Algunas de las observaciones realizadas, y de las cuales la mayoría fueron solventadas, son:

- Se aclara que el tamaño efectivo y coeficiente de uniformidad de la zeolita deben ser 0.5 mm y 1.5 respectivamente.

- MEZCLA RÁPIDA, falta calcular el gradiente de mezcla rápida (s-1)

- FILTRACIÓN, falta cálculo de tuberías (cabezal) para retrolavado y filtración.

- Cálculo de espesores de placas en filtros: aclarar cómo se determinó la presión de operación y cómo se calculó la presión de diseño que incluye carga estática.

- Explicar método de cálculo de múltiple distribuidor/colector superior: el número de orificios que se presentan en la memoria no coincide con el plano; tampoco coincide el número de laterales.

- En memoria sólo se presenta número de toberas, pero no indica el criterio o guía de diseño.

- Falta presentar la ficha técnica de las toberas.

- Verificar y validad presión de descarga de la bomba de recirculación (Secc. 8), con base en la presión en el punto de inyección en la línea de agua cruda.

- Cada vez que se decida lavar un filtro, el sedimentador deberá estar en su mínimo nivel, y el Tanque de agua tratada no es necesario que esté en su nivel máximo, pero sí debe tener un nivel por arriba del mínimo que sea suficiente para disponer del volumen para el retrolavado.

- Falta un diagrama o arreglo general de tuberías desde el pozo hasta el tanque de agua potable para ver longitudes, conexiones y accesorios, para poder seguir los cálculos

- Indicar ecuación o gráfica utilizada para el cálculo de pérdidas en toberas (Referencia)

- Falta cálculo de pérdidas en conexiones de toberas

- Verificar fórmulas para cálculo de pérdidas en medio soporte y medio filtrante durante el retrolavado (dar referencia bibliográfica).

Respecto a los planos, estas fueron las observaciones:

- La presión en la descarga del pozo no es 8.6 kg/cm2; este valor (86 mca) corresponde a la CDT del equipo de bombeo.

- Caudales de equipos de bombeo de pozo, retrolavado y recirculación OK; verificar presión en el punto de entrega a la red con base en el estudio de presiones para determinar CDT del equipo de bombeo.

- Revisar y validar concentración de hierro y manganeso en líneas 9, 10, 11 y 12; hacer balance de masas en kg/d

- Falta de entregar plano de arreglo general de FILTROS, vista de planta.

- Al perfil hidráulico le falta la línea de piezométrica donde que muestre la evolución de la línea de energía con respecto al recorrido horizontal que lleva el flujo al pasar por cada uno de los elementos de la Planta Potabilizadora.

##### Electromecánico

Las observaciones realizadas al diseño eléctrico que fueron turnadas a la Contratista y que fueron tomadas en cuenta, son las siguientes:

- En el documento 00-PRO-01-GSA Nota de cálculo de proceso granjas san Antonio rev, 1.pdf en la hoja 95/105, correspondiente al diagnóstico de eficiencia energética, confirmar dato de la capacidad del interruptor principal indicado en diagrama unifilar esquemático, así como de la capacidad del arrancador.

- Conformar datos mostrados para la capacidad del equipo de bombeo de pozo propuesto, ya que en indica una potencia de 120.69 hp (Nota de cálculo de proceso), 125 hp en la memoria de cálculo de alimentadores, 121 hp en el plano de equipamiento (01-EQP-01-RSA-R1.dwg) y 125 hp en el diagrama unifilar (08-ELE-01-GSA-R1 UNIFILAR.dwg). Homologar dato propuesto.

- Confirmar longitud y cálculo de calibre de bomba de pozo, considerando desde el arrancador hasta la profundidad de instalación del equipo de bombeo, así como las canalizaciones propuestas.

- Confirmar potencia y corriente a plena carga considerada para el cálculo del conductor del transformador en el lado secundario del transformador CF-TR01 Circuito de TR-01 a CCM-01 (KVA)

- Confirmar tensión del lado primario del transformador, ya que en el Diagnóstico energético a equipo de bombeo indica que existente es de 13,200 V y el equipamiento propuesto es de 23,000 V (08-ELE-14-GSA_0 ESPEC. TRAFO. 225 KVA.doc).

- Confirmar dato de carga total instalada y carga en operación del diagrama unifilar 08-ELE-01-GSA-R1 UNIFILAR.dwg

- En relación con el documento 08-ELE-07-GSA_0 CALC. ALUMB.xlsx, hace referencia a la nomenclatura de normatividad anterior (NOM-001-SEMP-2012, INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)). Se recomienda corregir.

- Hace referencia a una norma cancelada (NOM-007-ENER-2004). Se recomienda aplicar la normatividad vigente y aplicable.

- Del plano 08-ELE-06-GSA-_R1 ALUMB EXT-R1.dwg en el cuadro de simbología indica que es poste de 6 m y en la memoria de cálculo indica que es de 7 m. Confirmar potencia de luminaria y altura de poste propuesta, con la ficha técnica propuesta.

NOTA: basarse en el siguiente fundamento legal

- NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida.

- NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización).

- NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades.

- NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

- NOM-006-ENER-2015, Eficiencia energética electromecánica en sistemas de bombeo para pozo profundo en operación. límites y método de prueba.

Los conceptos que no queden amparados por NOM-001-SEDE-2012, deberán estar cubiertos por las normas IEC, ANSI, NEMA, IPCEA, IEEE, ASME, AWWA, ASTM; así como las normas de la Comisión Federal de Electricidad para lo concerniente a líneas eléctricas.

##### Civil estructural

Se entregan planos y memorias de cálculo de todas las estructuras: tanque de agua tratada (transferencia), cimentaciones de filtros a presión, sedimentador, caseta de cloración, oficina, CCM, baños, etcétera, que en la revisión se ligaron con los resultados de la mecánica de suelos.

Se tienen los siguientes comentarios a la revisión de la cimentación para los tanques de zeolita de la planta potabilizadora Granjas San Antonio.

Análisis sísmico

Tomar en cuenta lo estipulado en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México

- Para el análisis sísmico el espectro de diseño sísmico deberá obtenerse con el Sistema de Acciones Sísmica de Diseño (SASID), no con el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad para Diseño por Sismo (en este caso se usó el programa PRODISIS v4.1).

- No se presentan las distorsiones de la superestructura, para los estados límite que se establecen en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México, que son el estado límite de seguridad contra colapso y el de limitación de daños ante sismos frecuentes (Revisar la Sección 1.8 Revisión de desplazamientos laterales de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México).

Hubo una modificación en la superficie del cajón de cimentación del sedimentador, debido a la existencia de un árbol grande. Se rediseñó el cajón y el resultado fue la reducción de su superficie. La Contratista entregó a revisión a Supervisión externa, al SACMEX y al IMTA memoria y plano correspondiente, los cuales fueron aceptados.

Figura 8-88 Vista de planta estructural de la modificación de la cimentación del sedimentador

##### Instrumentación, control y telemetría

Las observaciones realizadas al diseño eléctrico que fueron turnadas a la Contratista y que fueron tomadas en cuenta, son las siguientes:

Memoria de Cálculo

- La alimentación en baja tención debe contener los diagramas de conexión para los sensores que se ocuparan especificando los voltajes para su correcta operación y ubicación de los mismos.

- Hace falta Unifilar de los sensores y tableros de control anexando datasheet de los sensores utilizados

- Se debe de agregar en una lista los instrumentos y equipos utilizados.

Planos a Detalle

Hace falta agregar los planos de los diagramas, líneas de conexiones y distribución de los equipos que describan lo siguiente:

- Equipos en general

- Líneas de conexión en la planta

- Válvulas y dispositivos

- Descripción del proceso de control inteligente en la planta

- Listado de instrumentación y marcas incluyendo rangos de operación y modelos de los quipos.

Ya que solo se cuenta con el plano de distribución y montaje de instrumentación.

Especificaciones

Hace falta agregar lista de materiales.

Debe presentarse lo siguiente:

- Agregar al proyecto un gabinete con pantalla anexando la información de datasheet, listado de materiales, diagrama de conexiones y comunicación con el PLCs

- Debe contener telemetría para la visualización en las oficinas centrales del SACMEX.

- Agregar los modelos, marcas y conexión para los interruptores generales, derivados y termo magnético.

- Los variadores de velocidad

- Agregar equipo de medición digital con TP´s, TC´s

- Agregar arrancador de alta tensión.

Falta agregar los:

- Diagramas de tuberías (DTI)

- Diagramas de instrumentación (DTI)

Los diagramas deben contener:

- Equipos

- Tuberías que controlan la planta

- Características de los equipos

- Líneas de conexión

Los Diagramas de instrumentación tienen que contener:

- Escalas

- Materiales

- Conexiones

- Tipo de instrumentos

- Tableros

- Arrancadores

Se recomienda agregar los parámetros de control considerando:

- Requerimientos de instalaciones: Equipo, Material, Reactivos necesarios.

Se debe agregar la información de instrumentación y control agregando lo siguiente:

- Realizar el proyecto Con telemetría GPRS, SIGFOX u homologas.

- Protocolo de comunicación mínimo de 4-20 mA

- Sistemas de protección para evitar que se operen los equipos sin agua o que se cierren las válvulas que deberían estar abiertas durante el proceso.

- Medición de los caudales.

- Presión y válvulas con actuadores manuales

- Medición de niveles en tanques

- Electro nivel tipo pera para encendido u apagado de las bombas u ultrasónico para tener un mayor control sobre el nivel y capacidad del tanque

- Temporizador para desactivar la bomba de retro lavado.

- La bomba del pozo se deberá controlar desde el tablero de control con una botonera o desde el PLCs dependiendo de los niveles de tanque y de la presión en la tubería de descarga a red (3kg/cm2).

El PLCs Deberá poder enviar señales en tiempo real:

- Nivel dinámico en pozo

- Presiones de entrada y salida a la planta

- Caudal de entrada y salida a la planta

- Cloro libre residual en el agua potable

Se debe diseñar Sistema de video vigilancia por lo cual se tiene que calcular el número de cámaras requerido para cubrir toda la zona.

- Estas se deberán visualizar remotamente

- Se deben visualizar en una pantalla en tiempo real en la oficina de la misma planta, pero también en oficinas centrales de operación

Se cuenta con todas las fichas Técnicas de Equipos e Instrumentos.

#### Seguimiento durante la construcción

##### Álbum Fotográfico

Figura 8-89. Aspecto del avance de construcción en la potabilizadora Granjas San Antonio

##### Incidentes o modificaciones

Hubo una modificación en el área superficial del cajón de cimentación del sedimentador, debido a la existencia de un árbol grande. Se rediseñó el cajón y el resultado fue la reducción de su superficie.

Otro cambio fue la configuración del tren de descarga de las bombas del cárcamo de agua potable para suministro a la red, para librar espacio en la zona de entrada de la planta (Figura 8-90).

Figura 8-90 Nueva configuración de la línea de descarga del cárcamo de agua potable hacia la red

.

### Potabilizadora Viga 4

#### Revisión de estudios preliminares

##### Topografía

Las observaciones realizadas al levantamiento topográfico fueron las siguientes:

- Se recomienda mantener el mismo tipo de letra en letreros y cuadros de información.

- La simbología deberá enmarcarse en un cuadro, y presentar todos los símbolos con un tamaño estándar.

- Deberán anexarse los letreros correspondientes a cada área.

- Será necesario marcar cuando menos dos bancos de nivel y que estos bancos de nivel sean visibles en obra, previniendo los diferentes movimientos de terracerías y/o materiales.

- Los bancos de nivel serán usados como referencia en los planos arquitectónicos y estructurales, haciendo referencia al número y clave de plano.

- Deberá ser necesario representar la banqueta y las calles que colinden con la planta.

- Se recomienda elaborar un cuadro de datos donde se enlisten los árboles existentes marcando su diámetro y tipo de árbol.

##### Estudio de presiones en la red

Estudio realizado para 7 días, 24 horas (del 18 al 24 de octubre de 2019). La Contratista FYPASA entregó el reporte del estudio de mediciones de presiones. La empresa instaló el medidor tipo Pitot en la línea que va del pozo al tanque de oxidación (cárcamo de bombeo a filtros a presión), dentro de una caja de válvulas (Figura 8-91).

| - Sitio de instalación del Pitot | - Medidor Pitot dentro de registro |
| --- | --- |

Figura 8-91. Medidor de presión tipo Pitot en salida de la potabilizadora Viga 4

Según los resultados, las presiones varían entre 0.189 y 1.145 Kg/cm2, con promedio de 0.662 Kg/cm2 (ver gráfica de la Figura 8-92).

Figura 8-92. Comportamiento de la presión en salida de la potabilizadora Viga 4

##### Estudio de Mecánica de suelos

Los objetivos y alcances del estudio de mecánica de suelos son los mismos que los presentados para la potabilizadora Jardines del Pedregal (ver sección 4.4.1.2).

- Toma de muestra de suelo inalterada

- Sondeo mixto a 15.0 m de profundidad

- Recuperación de muestras alteradas

Figura 8-93. Trabajos de campo del estudio de mecánica de suelos en potabilizadora Viga 4

En las siguientes gráficas (Figura 8-94 y Figura 8-95), se muestra la capacidad de carga para diferentes anchos (B) y profundidades de desplante de la cimentación. Para la capacidad de carga se dividieron en dos zonas.

Zona I. Lugar en el que se encuentra tanque de agua tratada.

Zona II. Lugar en el que se encuentra el Sedimentador

Figura 8-94. Capacidad de carga en función de la profundidad de desplante para la zona I, potabilizadora Viga 4

Figura 8-95. Capacidad de carga en función de la profundidad de desplante para la zona II, potabilizadora Viga 4

De acuerdo con los resultados de campo y laboratorio, se desprenden las conclusiones siguientes:

- La capacidad de carga se ve limitada por los hundimientos excesivos por lo que está en función en estimar la profundidad de desplanta para que esta se compense y no presente problemas de hundimiento.

- Con base al análisis geotécnico se sabe que la cimentación sugerida son cajones de cimentación desplantados a 4.20 metros para la zona I.

- Con base al análisis geotécnico se sabe que la cimentación sugerida es losa de cimentación desplantada a 3.60 metros para la zona II.

- El Nivel de Aguas Freáticas (NAF) se detectó a 3.5 m.

Recomendaciones generales para los procesos constructivos de cimentaciones superficiales:

- La zanja donde se alojará la cimentación debe tener el ancho y profundidad indicados en el proyecto de diseño.

- Es importante mencionar que la superficie del fondo de la zanja debe quedar conformada a un nivel tal que la cimentación al ser colocada se apoye totalmente en el terreno; adicionalmente, se ha de tomar en cuenta que ésta deberá tener las dimensiones adecuadas para llevar a cabo el proceso de excavación recomendado en este informe previa autorización de la Supervisión.

- El material producto de la excavación, en ningún caso debe estar a menos de 1.0 m de distancia de la orilla de la zanja. Asimismo, este material no debe tener taludes mayores a 45° con respecto de la horizontal.

- Las paredes de la excavación de la zanja NO pueden ser verticales, se deberá considerar un talud 0.5:1 y una protección contra intemperismo a base de un zampeado de concreto.

- Para rellenar las zanjas, se deberá emplear un relleno controlado, y su compactación se realizará en capas de 20 cm de espesor máximo en estado suelto con el contenido de agua óptimo y el número de pasadas del equipo de compactación necesarios. El material de relleno deberá alcanzar valores de calidad de subrasante.

Al estudio de mecánica de suelos entregado por la Contratista, se realizaron las siguientes observaciones (las tablas y figuras a que se hace referencia son las del reporte del estudio):

- Agregar coordenadas de la ubicación del PCA-1.

  - Se atendió.

- Agregar coordenadas de la ubicación del SM-1.

  - Se atendió.

- Agregar resultados del análisis granulométrico y los límites de consistencia en la tabla 5-1.

  - Se atendió parcialmente. Algunos resultados de la tabla no corresponden con lo indicado en los registros de laboratorio. Corregir o aclarar esta situación.

- Los valores de la relación de Poisson en la tabla 1 son bajos para el caso de una arcilla como la de la Ciudad de México, aclarar cómo se obtuvieron estos valores.

  - Se atendió parcialmente. Aunque bajo la tabla 5-1 se agregó el párrafo comentando que la relación de Poisson se obtiene de las pruebas triaxiales, no se ven en los registros de las pruebas triaxiales las mediciones que comentan se realizaron. No es coherente que la UGE-2: arena arcillosa SC (60% de arenas y 40% de finos) tenga la misma relación de Poisson que la UGE-3: limo MH (10% de arenas y 90% de finos). El mismo comentario aplica para los resultados de la prueba triaxial, ya que no es coherente que la UGE-2, siendo una arena, muestre como resultado un ángulo de fricción interna, u = 0°. Corregir o aclarar estos datos.

- Calcular la capacidad de carga con la expresión y coeficientes recomendados en el Reglamento de Construcciones de la CDMX, versión 2017.

  - Se atendió.

- Calcular la capacidad de carga para los elementos más críticos de la planta ya que, de acuerdo con la figura 6.1 del reporte, se tienen distintas estructuras que deben evaluarse considerando la forma de su cimentación y su profundidad de desplante propuesta.

  - Se atendió.

- Asimismo, deben considerarse los parámetros de suelo correspondientes a las profundidades de desplante de las estructuras que fueron obtenidos de las pruebas de laboratorio, aclarando con precisión las magnitudes de los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante utilizados en cada análisis, el tipo de cimentación analizado y la profundidad de desplante de cada estructura, de modo que sea posible revisar el cálculo realizado y se puedan hacer las modificaciones pertinentes que se requieran, en su caso.

  - Se atendió.

- La tabla de la página 37 muestra un análisis para una cimentación rectangular con L=11.50 m y B = 9.00 m; y la tabla de la página 38 muestra el análisis para una cimentación rectangular con L=5.50 m y B=3.80 m; se recomienda incluir una figura de las estructuras a las que corresponde esta cimentación con sus dimensiones y profundidades de desplante. Considerar lo recomendado en los puntos 6 y 7.

  - Se atendió. Ya aparecen las figuras de las estructuras correspondientes.

- Asimismo, es necesario determinar si la capacidad de carga obtenida es suficiente para cada una de las estructuras analizadas, considerando la carga que cada una de ellas transmite al terreno de cimentación, tal como lo recomienda el Reglamento de Construcciones de la CDMX; de lo contrario, realizar los ajustes correspondientes para que así sea.

  - Se atendió parcialmente. Las cargas que las estructuras transmiten al suelo que aparecen en las tablas de las páginas 39 y 41 del reporte, no coinciden con las que aparecen en la tabla 2. Asimismo, en la columna 9 de ambas tablas, las unidades no corresponden a carga. Corregir o aclarar estos valores.

  - En las tablas de las páginas 39 y 41 del reeporte, la columna 8 está mal calculada. Corregir o aclarar este cálculo.

- Los hundimientos a corto plazo obtenidos mediante la teoría de la elasticidad (sección 6.4 del reporte) se presentan en materiales granulares más que cohesivos, como son los existentes en el sitio de la construcción, donde se imponen más los asentamientos diferidos o a largo plazo.

  - Se atendió. Se aclaró en el informe.

- Sin embargo, revisando dicho análisis se aprecia que se está revisando una zapata cuadrada de 1.5 m de ancho desplantada a 1.2 m de profundidad, sobre la que actúa una presión máxima admisible de 19.74 t/m2, dándole como resultado un valor promedio de 1.2 cm de asentamiento, sin precisar a qué estructura corresponden estos datos ni los parámetros del suelo utilizados.

  - Se atendió parcialmente. Se eliminó el análisis de la zapata cuadrada y se sustituyó por la losa en la zona del tanque; sin embargo, el ancho de 9.6 m para la losa del tanque que se menciona en el primer párrafo de la página 43 del reporte, no corresponde con el ancho mostrado para dicho tanque en la figura 6.3, con valor de 9.0 m, mismo que fue utilizado en el análisis de capacidad de carga. Corregir o aclarar este dato.

- En ese mismo análisis se menciona que el hundimiento por consolidación es ligeramente menor al hundimiento elástico, cuando evidentemente en suelos como las arcillas de la CDMX, los asentamientos diferidos en el tiempo son los más importantes.

  - Se atendió. Se aclaró en el informe.

- Posteriormente se presentan valores del módulo de reacción horizontal para una losa de cimentación desplantada a 2 m y se exponen resultados de hundimientos elásticos a distintas profundidades de desplante de la losa sin aclarar a qué estructura corresponde ni la presión de contacto considerada, ni los parámetros del suelo utilizados para la determinación del módulo de reacción.

  - Se atendió parcialmente. La tabla 6-3 muestra módulos de reacción de una losa de cimentación desplantada a 2 m de profundidad mientras que en el primer párrafo de la página 43 del reporte, se menciona que el desplante es a 2.7 m de profundidad. Corregir o aclarar esta situación.

  - De acuerdo con los parámetros mostrados en la página 43 primer párrafo, la carga aplicada (3.653 t/m2) y la deformación generada por esta (0.83 cm), no genera ninguno de los dos resultados mostrados en la tabla 6-3. Corregir o aclarar estos resultados.

  - Solo se incluye el análisis de hundimientos elásticos para la zona II (figura 6.9). Falta incluir la zona I. Además, los resultados para la misma zona mostrados en dicha figura no coinciden con los de la figura 6-11. Aclarar o corregir esta situación.

  - Incluir el nombre del software usado para el análisis y aumentar el tamaño de la escala de colores.

- Al igual que para la capacidad de carga, se recomienda calcular los asentamientos para los elementos más críticos de la planta ya que, de acuerdo con la figura 6.1 del reporte, se tienen distintas estructuras que deben evaluarse considerando las características del terreno de cimentación a la profundidad de desplante propuesta y las cargas transmitidas por cada estructura analizada.

  - Se atendió. Se presenta el análisis para las dos estructuras mediante un software cuyos resultados no se aprecian de manera clara.

  - Incluir el nombre del software y aumentar el tamaño de la escala de colores.

- En lo que se refiere a los hundimientos a largo plazo (subcapítulo 6.1 del reporte, que debe ser 6.5), se presenta un análisis para un tanque desplantado a 3 m de profundidad (zona I) y para otro desplantado a 1 m de profundidad (zona II), dando un resultado de 9.7 cm de asentamiento por consolidación en ambos casos; al igual que en los casos anteriores, no se aclara a qué presión de contacto corresponde ni los parámetros del suelo utilizados para el análisis.

  - Se atendió.

- Para el caso de los asentamientos diferidos es necesario que se realice un análisis de acuerdo con lo recomendado en el Reglamento de Construcciones de la CDMX, para cada una de las estructuras que conforman la planta, considerando tanto los parámetros del terreno de cimentación, obtenidos de laboratorio, a la profundidad de desplante de cada una de ellas como las cargas transmitidas por cada una de estas estructuras, con el fin de definir las diferencias de los asentamientos entre ellas, sobre todo en las que van interconectadas por tuberías para evitar que los distintos ritmos de asentamientos no causen afectaciones a las conducciones (desacoples o rupturas de las tuberías) y, si es así, proponer las recomendaciones necesarias para que esto no ocurra.

  - Se atendió. El análisis se realizó mediante un software cuyos resultados no se aprecian de manera clara. Aumentar el tamaño de las escalas de colores.

- Del análisis de cada una de las estructuras tanto de capacidad de carga como de asentamientos, se definirán las características de la cimentación para cada una de ellas, por lo que la propuesta de cimentación de la sección 6.2 (que debe ser 6.6), deberá obtenerse a partir de dichos análisis.

  - Se atendió. Se presentan los croquis de las propuestas de cimentación de las dos estructuras.

- Los análisis por volteo de la sección 6.3 (que debe ser 6.7), por arrancamiento del punto 6.4 (que debe ser 6.8) y por deslizamiento del punto 6.5 (que debe ser 6.9), no se realizaron, solo se indican las expresiones para el análisis. Se recomienda aclarar a qué estructuras de las que forman la planta, se les deben realizar dichos análisis y realizarlos considerando las características de la cimentación de las estructuras y los parámetros del suelo correspondientes.

  - No se atendió. Si no aplican a las estructuras a las que se hace referencia en el informe, es mejor que no se incluyan estos apartados.

- El análisis de estabilidad de taludes de la sección 6.6 (que debe ser 6.10) no indica los parámetros del suelo utilizados, que deben precisarse para fines de la revisión y adecuación, de ser necesario. Asimismo, si el factor de seguridad no es aceptable para la sección analizada, tal como se menciona en el informe, se debe proponer la sección que cumpla y mostrar el análisis que lo demuestre.

  - No se atendió.

  - El primer párrafo del apartado menciona que el análisis se hará a una excavación de 4.2 m y el pie de figura menciona que es de 3.00 m. Aclarar o corregir.

  - La figura 6.9 que se menciona en el análisis no corresponde con la numeración de la imagen mostrada (6.19).

- De acuerdo con lo mostrado en la figura 6.12 y 6.13, la profundidad de desplante es de 4.20 m y 3.60 m, respectivamente, por lo que se requiere realizar el análisis de empuje de tierras, considerando los parámetros del suelo correspondientes y las solicitaciones dinámicas según el espectro de diseño sísmico presentado en el informe. Asimismo, debido a que la profundidad de desplante queda por debajo del NAF detectado a 3.5 m en el SM-1, deben darse las recomendaciones necesarias respecto al proceso constructivo, tal como se propuso en los objetivos.

  - No se atendió.

Cabe comentar que algunas correcciones que se realicen pueden incidir en otros apartados del informe, por lo que es necesario hacer las correcciones correspondientes, aunque no se precisen en las observaciones de esta revisión.

##### Eficiencia energética del equipo de bombeo del pozo

La Contratista FYPASA realizó estudio completo de diagnóstico energético del equipo de bombeo del pozo, que incluye la aplicación de la NOM-006-ENER-2015 (mediciones de parámetros hidráulicos y eléctricos). Entregó reporte de resultados a personal del IMTA, quienes verificaron los cálculos, análisis y diagnóstico adecuado, para la selección del nuevo equipo de bombeo.

Diagnóstico energético del pozo

La eficiencia energética del equipo de bombeo (bomba- motor) resultó de 58.02%, lo cual no cumple con el valor mínimo exigido en la Tabla 1 de la NOM 006-ENER-2015, que es de 57%. El caudal resultó de 48.1 L/s, valor inferior al de diseño (60 L/s). La eficiencia de la bomba resultó en 68.57%, lo que indica que se encuentra trabajando cerca de la zona de máxima eficiencia.

La selección anterior del equipo de bombeo no aplica porque el caudal de diseño es de 60L/s.

#### Revisión de proyectos ejecutivos

##### Arquitectónico

- Falta entregar planos arquitectónicos de CCM y Oficina, y elaborar un plano de detalles de albañilería para estas dos áreas, donde se especifique el sistema constructivo, así como los armados y dimensiones de ductos y preparaciones de canalizaciones.

- Se recomienda entregar todos los planos arquitectónicos de todas las áreas faltantes según las normas del reglamento de construcción del Distrito Federal.

- Se recomienda anexar en los planos arquitectónicos, los cortes y elevaciones necesarias para la comprensión del proyecto.

- Se recomienda anexar los detalles constructivos necesarios para que pueda llevarse a cabo la construcción pertinente.

- Se recomienda anexar planos de construcción con cotas exhaustivas.

- Se recomienda que se entreguen planos de herrería y cancelería.

Notas: Se solicita que todo lo requerido este basado en el Reglamento de construcciones para el Gobierno del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

##### Funcional e hidráulico

La contratista entregó memorias descriptivas y de cálculo completas. Algunas de las observaciones realizadas, y de las cuales la mayoría fueron solventadas, son:

- Se aclara que el tamaño efectivo y coeficiente de uniformidad de la zeolita deben ser 0.5 mm y 1.5 respectivamente.

- MEZCLA RÁPIDA, falta calcular el gradiente de mezcla rápida (s-1)

- FILTRACIÓN, falta cálculo de tuberías (cabezal) para retrolavado y filtración.

- Verificación de espesores de placas en filtros existentes: aclarar cómo se determinó la presión de operación y cómo se calculó la presión de diseño que incluye carga estática.

- Explicar método de cálculo de múltiple distribuidor/colector superior: el número de orificios que se presentan en la memoria no coincide con el plano; tampoco coincide el número de laterales.

- En memoria sólo se presenta número de toberas, pero no indica el criterio o guía de diseño.

- Falta presentar la ficha técnica de las toberas.

- Verificar y validad presión de descarga de la bomba de recirculación (Secc. 8), con base en la presión en el punto de inyección en la línea de agua cruda.

- Cada vez que se decida lavar un filtro, el sedimentador SL-106 deberá estar en su mínimo nivel, y el TAT-105 no es necesario que esté en su nivel máximo, pero sí debe tener un nivel por arriba del mínimo que sea suficiente para disponer del volumen para el retrolavado

Nota de cálculo de proceso:

- Falta un diagrama o arreglo general de tuberías desde el pozo hasta el tanque de agua potable para ver longitudes, conexiones y accesorios, para poder seguir los cálculos

- Indicar ecuación o gráfica utilizada para el cálculo de pérdidas en toberas (Referencia)

- Falta cálculo de pérdidas en conexiones de toberas

- Verificar fórmulas para cálculo de pérdidas en medio soporte y medio filtrante durante el retrolavado (dar referencia bibliográfica.

- La hf en incisos (1-B-1), (1-D-2), (2-B), (2-C), (2-J), (2-K), (3), no puede ser calculado con las unidades que manejan; deben poner referencias de las fórmulas que utilizan.

Respecto a los planos, estas fueron las observaciones:

- Dimensiones del sedimentador OK

- Volumen del tanque de agua potable OK

- Caudales de equipos de bombeo de pozo, retrolavado y recirculación OK; verificar presión en el punto de entrega a la red con base en el estudio de presiones para determinar CDT del equipo de bombeo.

- Revisar y validar concentración de hierro y manganeso en líneas 9, 10, 11 y 12; hacer balance de masas en kg/d.

- Falta de entregar plano de arreglo general de FILTROS, vista de planta.

- Del perfil hidráulico, falta la línea de piezométrica que muestre la evolución de la línea de energía con respecto al recorrido horizontal que lleva el flujo al pasar por cada uno de los elementos de la Planta Potabilizadora.

##### Electromecánico

En relación con el documento 08-ELE-07-VIG (Memoria de cálculo alumbrado), se observa lo siguiente:

- Hace referencia a la nomenclatura de normatividad anterior (NOM-001-SEMP-2012, INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)). Se recomienda corregir.

- Hace referencia a una norma cancelada (NOM-007-ENER-2004). Se recomienda aplicar la normatividad vigente y aplicable.

Diagrama Unifilar:

- En el plano 08-ELE-01-VIG Unifilar. Indica fusibles de 15A en la acometida al transformador. Se recomienda confirmar datos entre el plano y la memoria de cálculo para el cortocircuito en el lado primario del transformador en media tensión.

- El diagrama unifilar indica una carga total instalada de 141.74 kW y una carga máxima en operación de 128.68 kW. Favor de validar dato contra las memorias de cálculo correspondientes al transformador principal y documentos relacionados.

- Confirmar dato de potencia de las bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio del diagrama unifilar contra la memoria de cálculo del transformador y cálculo de conductores.

- El Cuadro de cargas del tablero de alumbrado “TA-01” del plano 06-ELE-01-02-VIGR0 ALUMB EDIF-SERV.dwg no considera las luminarias de vialidades. Validar información y/o verificar cálculo de cargas para diseño de transformador de servicios TR-2.

Equipos de bombeo:

- En el documento P.P. LA VIGA 4 PRESIONES.xlsx solo se registraron los valores de presión durante el periodo de observación en el pozo.

- No se cuenta con datos de monitoreo de parámetros eléctricos.

- No presenta datos del equipo de bombeo actual ni datos de aforo.

- No se presentan fichas técnicas y curvas de operación de los equipos propuestos.

NOTA: deberán basarse en el siguiente Fundamento Legal:

- NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida.

- NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización).

- NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades.

- NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

Los conceptos que no queden amparados por NOM-001-SEDE-2012, deberán estar cubiertos por las normas IEC, ANSI, NEMA, IPCEA, IEEE, ASME, AWWA, ASTM; así como las normas de la Comisión Federal de Electricidad para lo concerniente a líneas eléctricas.

##### Civil estructural

Se hicieron los siguientes comentarios a la revisión de la cimentación del tanque sedimentador ubicado en la planta potabilizadora La Viga.

Análisis sísmico

- Tomar en cuenta lo estipulado en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México

- Para el análisis sísmico el espectro de diseño sísmico deberá obtenerse con el Sistema de Acciones Sísmica de Diseño (SASID), no con el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad para Diseño por Sismo (en este caso se usó el programa PRODISIS v4.1).

- No se presentan las distorsiones de la superestructura, para los estados límite que se establecen en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México, que son el estado límite de seguridad contra colapso y el de limitación de daños ante sismos frecuentes (Revisar la Sección 1.8 Revisión de desplazamientos laterales de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México)

##### Instrumentación, control y telemetría

Memoria de Cálculo

- Agregar Unifilar con los sensores y tableros de control anexando datasheet de los sensores utilizados

- Se deben de contener los diagramas de conexión, distribución para los sensores que se utilizarán, especificando los voltajes de operación.

- Se debe de agregar lista de los instrumentos y equipos utilizados.

Planos a Detalle

- Hace falta agregar los planos de líneas de conexiones, válvulas y Descripción del proceso de control inteligente en la planta enlistado instrumentación y marcas e incluyendo rangos de operación y modelos de los quipos.

Ya que solo se cuenta con el plano de distribución y montaje de instrumentación.

Especificaciones

- Hace falta agregar lista de materiales.

Debe presentarse lo siguiente:

- Modelos, marcas y conexión para los interruptores generales, derivados y termo magnéticos para la protección de las bombas.

- Los variadores de velocidad

- Equipo de medición digital con TP´s, TC´s

- Arrancador de alta tensión.

- Diseño de instrumentación para el análisis de caudales y presión.

- Agregarse al proyecto un gabinete con pantalla anexando la información de datasheet, listado de materiales, diagrama de conexiones y comunicación con el PLCs

- Debe contener telemetría para la visualización en las oficinas centrales del SACMEX.

Falta agregar los:

- Diagramas de tuberías (DTI)

- Diagramas de instrumentación (DTI)

Se debe agregar información de cómo operar manualmente el sistema de procesos de filtración.

- Retro lavado de filtros.

- Sedimentación

- Desechos de lodos.

- Los diagramas deben contener:

  - Equipos

  - Tuberías que controlan la planta

  - Características de los equipos

  - Líneas de conexión

- Los Diagramas de instrumentación tienen que contener:

  - Escalas

  - Materiales

  - Conexiones

  - Tipo de instrumentos

  - Tableros

  - Arrancadores

Agregar los parámetros de control anexando.

  - Requerimientos de instalaciones: Equipo, Material, Reactivos necesarios.

La información de instrumentación y control se debe agregar lo siguiente:

- Se deben describir los códigos de programación para el PLCs anexando los seudocódigos y diagramas de flujo.

- Se recomienda realizar el proyecto Con telemetría GPRS, SIGFOX u homologas.

- Protocolo de comunicación mínimo de 4-20 mA

- Sistemas de protección para evitar que se operen los equipos sin agua o que se cierren las válvulas que deberían estar abiertas durante el proceso.

- Medición de los caudales.

- Presión y válvulas con actuadores manuales

- Se debe Medir el nivel de tanque

- Se recomienda electro nivel tipo pera para encendido u apagado de las bombas u ultrasónico para tener un mayor control sobre el nivel y capacidad del tanque

- Temporizador para desactivar la bomba de retro lavado.

- La bomba del pozo se deberá controlar desde el tablero de control con una botonera o desde el PLCs dependiendo de los niveles de tanque y de la presión en la tubería de descarga a red (3kg/cm2).

- Se instalará un medidor de cloro en la línea de agua potabilizada para control de la cloración del agua potable.

- El PLCs Deberá poder enviar señales en tiempo real:

  - Nivel dinámico en pozo

  - Presiones de entrada y salida a la planta

  - Caudal de entrada y salida a la planta

  - Cloro libre residual en el agua potable

Se debe considerar un sistema de video vigilancia, por lo cual se tiene que calcular el número de cámaras requerido para cubrir toda la zona.

- Estas se deberán visualizar remotamente

- Se deben visualizar en una pantalla en tiempo real en la oficina de la misma planta, pero también en oficinas centrales de operación

Fichas Técnicas de Equipos e Instrumentos

Se recomienda agregar la documentación señalada en este documento para la correcta operación del sistema.

#### Seguimiento durante la construcción

##### Álbum fotográfico

Figura 8-96. Aspecto del avance de construcción en la potabilizadora Viga 4

##### Incidentes o modificaciones

El predio localizado en la parte trasera de la planta, en donde se ubicaba el tanque de almacenamiento se tardó en liberar, porque después de un tiempo largo de revisión jurídica se determinó que es propiedad de la Alcaldía Iztacalco y no del SACMEX, y ésta no cedía el predio ni autorizaba la construcción del tanque. Esta situación provocó retraso en el avance de la obra. Se anexa oficio de la Dirección de Construcción del SACMEX (Oficio del SACMEX sobre aclaración de asignación del predio junto a la PP Viga 4) sobre aclaración de asignación de dicho predio.

La contratista FYPASA elaboró una propuesta para cambiar la geometría del tanque para ubicarlo dentro del predio de la planta, en el patio de maniobras, sin afectar el volumen ni el funcionamiento hidráulico, pero no resultó viable por la existencia de líneas de tuberías de conducción de agua y la infraestructura de un pozo viejo, por lo que se continuó con la gestión del predio, que finalmente fue conseguido.

v

Figura 8-97. Oficio del SACMEX sobre aclaración de asignación del predio junto a la PP Viga 4

### Potabilizadora Libertad

#### Revisión de estudios preliminares

##### Topografía

Las observaciones realizadas al levantamiento topográfico fueron las siguientes:

- Se recomienda sustituir números por el nombre completo del área representada en el dibujo, así como incluir el NPT que tiene cada área,

- Se deberá elaborar planos arquitectónicos donde se visualice solo la tubería que se encuentre por encima de la superficie indicando, con cotas exhaustivas las dimensiones que se muestran por área y en circulaciones.

- Es necesario elaborar un plano de arreglo de conjunto por cada nivel

- Se recomienda ubicar los cortes espacialmente indicando donde se encuentra la barda de colindancia, así como las diferentes áreas existentes.

- Deberán incluirse escalas humanas en los cortes donde se representen las dimensiones de los tanques y o filtros

- Es necesario elaborar un plano de detalles constructivos y arquitectónicos los cuales indiquen espesores y dimensiones de registros, así como trincheras por donde se llevará a cabo la canalización de las diferentes tuberías

- Es necesario elaborar un plano de cuando menos dos cortes de conjunto indicando niveles, y deberá elaborarse un plano con el arreglo de conjunto y un plano de conjunto general donde se indique la posición de la banqueta y del arroyo vehicular

##### Estudio de presiones en la red

Estudio realizado para 7 días, 24 horas (de las 17:30 del 25 de octubre a las 14:30 del 1 de noviembre). La Contratista FYPASA entregó un reporte correspondiente del estudio para el cálculo de presiones en filtros y carga para bombas.

Figura 8-98. Medidor de presión tipo Pitot instalado en salida de la potabilizadora Libertad

Las mediciones de presión se realizaron a 2.70 m por encima del nivel del punto de entrega a la red, por lo que se tuvieron que ajustar los valores. La presión máxima medida fue de 2.041 kg/cm2. mientras que la mínima fue de 0.550 kg/cm2, y el promedio de 1.054 kg/cm2.

##### Estudio de Mecánica de suelos

De acuerdo con el informe proporcionado, los objetivos que se establecieron para el estudio de mecánica de suelos son los siguientes:

- Establecer el marco geológico regional y local del predio en estudio.

- Determinar la estratigrafía superficial del sitio con sus posibles variaciones de un punto a otro.

- Determinar la zonificación sísmica del sitio de estudio.

- Estimar la capacidad de carga para cimentaciones superficiales.

- Recomendaciones generales respecto al procedimiento constructivo de las cimentaciones, excavaciones que asegure el cumplimiento de las hipótesis de diseño para la integridad de los elementos de cimentación y la seguridad durante y después de la construcción.

- Determinar la resistividad del suelo.

Observaciones del IMTA al estudio de mecánica de suelos son las siguientes (las figuras, tablas o subcapítulos a que se hace referencia son parte del reporte del estudio):

- Agregar coordenadas de la ubicación del PCA-1.

- Agregar coordenadas de la ubicación del SM-1.

- Agregar resultados del análisis granulométrico y los límites de consistencia en la tabla 5-1. El signo SL de la UGE-2 no existe en la clasificación SUCS, corregir este dato.

- Los valores de la relación de Poisson en la tabla 5-1 son bajos para el caso de una arcilla como la de la Ciudad de México, aclarar cómo se obtuvieron estos valores.

- Calcular la capacidad de carga con la expresión y coeficientes recomendados en el Reglamento de Construcciones de la CDMX, versión 2017.

- Calcular la capacidad de carga para los elementos más críticos de la planta ya que, de acuerdo con la figura 6.1, se tienen distintas estructuras que deben evaluarse considerando la forma de su cimentación y su profundidad de desplante propuesta.

- Asimismo, deben considerarse los parámetros de suelo correspondientes a las profundidades de desplante de las estructuras que fueron obtenidos de las pruebas de laboratorio, aclarando con precisión las magnitudes de los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante utilizados en cada análisis, el tipo de cimentación analizado y la profundidad de desplante de cada estructura, de modo que sea posible revisar el cálculo realizado y se puedan hacer las modificaciones pertinentes que se requieran, en su caso.

- La tabla de la página 39 muestra un análisis para una cimentación rectangular con L=12.18 m y B = 3.00 m; y la tabla de la página 40 muestra el análisis para una cimentación cuadrada con B=4.60 m; se recomienda incluir una figura de las estructuras a las que corresponde esta cimentación con sus dimensiones y profundidades de desplante. Considerar lo recomendado en los puntos 6 y 7, ya que en ambas tablas la cohesión es de 3.75 t/m2, mientras que en la página 37, último párrafo, se menciona que la cohesión utilizada es de 2.35 t/m2.

- La cohesión de 3.75 t/m2 utilizada en las tablas mencionadas en el punto anterior, corresponden, según los registros de laboratorio, a la muestra M17 obtenida a la profundidad de 11.00-11.90 m y correspondiente a una arcilla de alta plasticidad, mientras que las cimentaciones de los análisis de las tablas, muestran una profundidad de desplante hasta de 4.0 m que corresponde a un limo de alta plasticidad con arena, por lo que se deberían considerar los parámetros de éste suelo en el análisis.

- Asimismo, es necesario determinar si la capacidad de carga obtenida es suficiente para cada una de las estructuras analizadas, considerando la carga que cada una de ellas transmite al terreno de cimentación, tal como lo recomienda el Reglamento de Construcciones de la CDMX; de lo contrario, realizar los ajustes correspondientes para que así sea.

- En los hundimientos a corto plazo obtenidos mediante la teoría de la elasticidad (subcapítulo 6.4 del reporte), se muestran resultados para la Zona I y II de los hundimientos a distintas profundidades de desplante, sin precisar a qué estructura corresponden, sus dimensiones, las cargas consideradas en el análisis, ni los parámetros del suelo utilizados.

- Se presentan también, valores del módulo de reacción horizontal para una losa de cimentación desplantada a 2 m sin aclarar a qué estructura corresponde ni la presión de contacto considerada, ni los parámetros del suelo utilizados para la determinación del módulo de reacción.

- Al igual que para la capacidad de carga, se recomienda calcular los asentamientos para los elementos más críticos de la planta ya que, de acuerdo con la Figura 6.1, se tienen distintas estructuras que deben evaluarse considerando las características del terreno de cimentación a la profundidad de desplante propuesta y las cargas transmitidas por cada estructura analizada.

- En lo que se refiere a los hundimientos a largo plazo (sección 6.1 del reporte, que debe ser 6.5), se presenta un análisis para un tanque desplantado a 3 m de profundidad (zona I) y para otro desplantado a 1 m de profundidad (zona II), dando un resultado de 9.7 cm de asentamiento por consolidación en ambos casos; al igual que en los casos anteriores, no se aclara a qué presión de contacto corresponde ni los parámetros del suelo utilizados para el análisis. Para el caso de los asentamientos diferidos es necesario que se realice un análisis de acuerdo con lo recomendado en el Reglamento de Construcciones de la CDMX, para cada una de las estructuras que conforman la planta, considerando tanto los parámetros del terreno de cimentación, obtenidos de laboratorio, a la profundidad de desplante de cada una de ellas como las cargas transmitidas por cada una de estas estructuras, con el fin de definir las diferencias de los asentamientos entre ellas, sobre todo en las que van interconectadas por tuberías para evitar que los distintos ritmos de asentamientos no causen afectaciones a las conducciones (desacoples o rupturas de las tuberías) y, si es así, proponer las recomendaciones necesarias para que esto no ocurra.

- Del análisis de cada una de las estructuras tanto de capacidad de carga como de asentamientos, se definirán las características de la cimentación para cada una de ellas, por lo que la propuesta de cimentación del punto 6.2 (que debe ser 6.6), deberá obtenerse a partir de dichos análisis.

- Los análisis por volteo del punto 6.3 (que debe ser 6.7), por arrancamiento del punto 6.4 (que debe ser 6.8) y por deslizamiento del punto 6.5 (que debe ser 6.9), no se realizaron, solo se indican las expresiones para el análisis. Se recomienda aclarar a qué estructuras de las que forman la planta, se les deben realizar dichos análisis y realizarlos considerando las características de la cimentación de las estructuras y los parámetros del suelo correspondientes.

- El análisis de estabilidad de taludes del punto 6.6 (que debe ser 6.10) no indica los parámetros del suelo utilizados, que deben precisarse para fines de la revisión y adecuación, de ser necesario. Asimismo, si el factor de seguridad no es aceptable para la sección analizada, tal como se menciona en el informe, se debe proponer la sección que cumpla y mostrar el análisis que lo demuestre.

- En las figuras 6.13 y 6.14, no se muestran las dimensiones de las cimentaciones propuestas ni la profundidad de desplante, por lo cual es imposible revisar su viabilidad. Sin embargo, se aprecia que la estructura de la figura 6.13 estará enterrada, por lo que se requiere realizar el análisis de empuje de tierras, considerando los parámetros del suelo correspondientes y las solicitaciones dinámicas según el espectro de diseño sísmico presentado en el informe. Asimismo, debido a que no se muestra la profundidad de desplante no se puede evaluar si el desplante queda por debajo del NAF detectado a 4.5 m en el sondeo SM-1 por lo que, de ser el caso, deben darse las recomendaciones necesarias respecto al proceso constructivo, tal como se propuso en los objetivos.

##### Eficiencia energética del equipo de bombeo del pozo

La Contratista FYPASA realizó estudio completo de diagnóstico energético del equipo de bombeo del pozo, que incluye la aplicación de la NOM-006-ENER-2015 (mediciones de parámetros hidráulicos y eléctricos). Entregó reporte de resultados a personal del IMTA, quienes verificaron los cálculos, análisis y diagnóstico adecuado, para la selección del nuevo equipo de bombeo.

Diagnóstico energético del pozo

La eficiencia energética del equipo de bombeo (bomba- motor) resultó de 61.47%, lo cual no cumple con el valor mínimo exigido en la Tabla 1 de la NOM 006-ENER-2015, que es de 59%. El caudal resultó de 63.8 L/s, valor superior al de diseño (40 L/s). La eficiencia de la bomba resultó en 71.56%, lo que indica que se encuentra trabajando cerca de la zona de máxima eficiencia.

La selección anterior del equipo de bombeo no aplica porque el caudal de diseño es de 40 L/s.

#### Revisión de proyectos ejecutivos

##### Funcional e hidráulico

Hoja de cálculos

- De acuerdo con los términos de referencia, el cálculo hidráulico detallado deberá presentarse con todas las referencias técnicas de apoyo. Se deben incluir las referencias bibliográficas y formulas usadas para cada cálculo.

- Revisar que los datos calculados en las memorias concuerden con los datos plasmados en los planos.

- Revisar en su totalidad todos los cálculos realizados, resaltar las presiones calculadas que se plasmaran en los planos, dado que en algunos casos no se aprecia el resultado, por ejemplo. la presión de salida a la red no se muestra en la hoja de cálculo.

- Seguir las recomendaciones y lineamientos plasmados en el Manual de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS, 2015)

- Como recomendación, en dado caso de volver a realizar los cálculos, utilizar la fórmula de pérdidas de Darcy-Weisbach. En caso de continuar usando Chezy, verificar que la formula sea adecuada a las unidades de medida utilizadas.

- En el anexo 2 de cálculo hidráulico, los parámetros mencionados no se muestran en los planos, no queda muy claro a que parte de la planta potabilizadora pertenece cada cálculo.

- Se requiere anexar una tabla resumen con presiones y caudales obtenidos de los cálculos realizados en cada parte de la planta potabilizadora, como lo muestran en el plano de balance hidráulico.

Planos

- Corregir los cuadros simbología de los planos, ya que no concuerda con la simbología de las plantas.

- El plano del Perfil hidráulico se encuentra incompleto, no tiene datos de presión, línea de energía, línea piezométrica, tampoco se localizan todos los puntos de presión importantes, y se deben agregar los datos de presión y caudal de la entrada y salida de la planta. Este plano se debe de complementar en su totalidad.

- El plano de balance hidráulico debe coincidir con los datos obtenidos en las memorias de cálculo.

- Relación de planos mínimos por entregar, según los TDR:

- Arreglo funcional y/o general de conjunto, tuberías del sistema de filtración, indicando los niveles en la alimentación y salida, sentido del flujo, diámetro, tipo, material y longitudes de tuberías, conexiones y piezas especiales; en planta y cortes necesarios para su correcta interpretación.

- Arreglo general de tuberías en planta y cortes

- Líneas de interconexión.

- Planta, cortes e isométricos de cada línea de proceso, indicando la lista de materiales correspondiente a cada línea en el isométrico correspondiente.

- Detalles y lista de válvulas, conexiones, dispositivos, equipos especiales, especificaciones con cantidades de obra.

- Bombeo de agua filtrada a red, retrolavado, recirculación y drenaje de lodos.

##### Civil estructural

Para el análisis y diseño estructural de las estructuras existentes y proyectadas se deberá presentar las cargas que se enlistan a continuación:

- Análisis de cargas estáticas en cada una de las estructuras:

- Cargas muertas

- Cargas vivas (máximas y accidentales)

- Empujes hidrostáticos

- Empujes del terreno (sobre muros de estructuras enterradas), éstos deberán ser proporcionados por el ingeniero geotécnico.

Además, se deberá consultar lo estipulado en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Diseño Estructural de Recipientes, 2007, de la Comisión Nacional del Agua y las Normas Técnicas Complementarias Sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones de la Ciudad de México.

Análisis sísmico

Tomar en cuenta lo estipulado en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México y con base en este documento establecer lo siguiente:

- Factor de comportamiento sísmico Q, según el tipo de estructuración del que se trate.

- Factor correctivo por irregularidad.

- Grupo al que corresponde la estructura.

- Los parámetros espectrales y el espectro de diseño sísmico utilizando el SASID.

- Combinaciones de carga (estáticas y accidentales).

- Factores de carga (acorde al grupo que corresponda la estructura).

- Modos de vibrar de la estructura (si se realiza un análisis dinámico)

- Distorsiones obtenidas para la solicitación sísmica y comparar contra las permisibles, recordando que se deben de revisar para los estados límite de prevención de colapso y limitación de daños ante sismos frecuentes.

Para el análisis sísmico dinámico de tanques elevados se puede consultar la sección 3.8 Estructuras Tipo 6 Tanques, Depósitos y Similares del Manual de Diseño de Obras Civiles, 2015 y también el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Diseño Estructural de Recipientes, 2007, de la Comisión Nacional del Agua.

- Los elementos estructurales deben presentarse en planos especificando dimensiones, armados, secciones, y deben de corresponder a los que se presenten en la memoria de cálculo y que se encuentren en el modelo estructural (modelo matemático).

- Plantas estructurales de cimentación, superestructura, especificación de las propiedades mecánicas de los materiales, longitudes de anclaje y traslapes (según el diámetro de varilla del acero de refuerzo utilizado y resistencia a la compresión del concreto), grado del acero estructural.

- Las recomendaciones del ingeniero geotécnico, tales como: profundidad de desplante, capacidad de carga para acciones estáticas y dinámicas.

- Se realizará un modelo estructural de cada una de las estructuras a analizar, que represente en la mayor medida posible a la realidad y se someta a las acciones permanentes, variables y accidentales a las que estarán expuestas durante su vida útil.

Con este modelo se obtendrá lo siguiente:

- Descargas a la cimentación que se proporcionarán al ingeniero geotécnico para cálculo de asentamientos y evaluación de excentricidades en la cimentación, además se compararán contra las capacidades de carga admisibles.

- Elementos mecánicos en los elementos estructurales (Carga axial, fuerza cortante, momento flexionante).

Para el diseño estructural de los elementos deberá consultarse:

- Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Cimentaciones.

- Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras de Acero.

- Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras Concreto.

Se presentará el diseño estructural de los elementos más esforzados de la estructura, como, por ejemplo: una zapata, columna, trabe, placa base, losas, muros de tanques, losa fondo y losa tapa de tanques, etc.

Hubo un cambio importante en el bajo dren de los filtros a gravedad para remoción de hierro y manganeso: por el tiempo de entrega de los falsos fondo tipo Leopold, se analizó y aceptó la sustitución por losas prefabricadas acopladas y con espreas para la colección y distribución de agua durante los procesos de filtración y retrolavado (ver minuta del 19 de diciembre de 2019, sección 8.2.14.1), por lo que se hicieron nuevos cálculos y planos estructurales. Ver Figura 8-99.

Figura 8-99 Estructural del falso fondo de los filtros a gravedad, Corte longitudinal, planta Libertad

##### Electromecánico

- Para el circuito de fuerza CF-M401 correspondiente al motor de bomba sumergible considera una longitud de 45 m. Confirmar dato.

- Del plano 12-ELE-06-LIB-_0 ALUMB EXT.dwg en el cuadro de referencia indica que es poste de 6 m y en la lista de materiales indica que es de 7 m. Confirmar potencia de luminaria y altura de poste propuesta, con la ficha técnica propuesta.

- Con relación al documento 12-ELE-07-LIB_0 CALC. ALUMB.xlsx, hace referencia a la nomenclatura de normatividad anterior (NOM-001-SEMP-2012 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)). Se recomienda corregir.

- Hace referencia a una norma cancelada (NOM-007-ENER-2004). Se recomienda aplicar la normatividad vigente y aplicable.

- Faltan especificaciones del equipo RE-201 Calentador CIP. En el Diagrama unifilar indican una potencia de 50 kW y en la memoria de cálculo indican 50 hp. Confirmar dato y cálculos asociados.

- Para el circuito CF-TR01, en el documento 12-ELE-04-LIB_0 Ced Cond Fza.xlxs indica una longitud de 10 y en el documento 12-ELE-03-LIB_0 C. ALIM. B.T.xlsx indica una longitud de 50 m. El plano 12-ELE-02-LIB_0 DIST FZA Y CONT.dwg no indica trazo de la canalización ni cedula de conduit. Confirmar dato y cálculos asociados.

- En el diagrama unifilar, confirmar dato de carga total instalada y carga máxima en operación.

- En el documento 12-ELE-03-LIB_0 C. ALIM. B.T.xlsx indica que el equipo con TAG M-406 bomba de lodos a drenaje se encuentra “PENDIENTE”.  Hacer nota descriptiva.

- El documento 12-ELE-14-LIB_0 ESPEC. TRAFO. 500 KVA.doc hace referencia a nomenclaturas incompletas de normatividad. Confirmar normatividad aplicable

##### Instrumentación y control

Memoria de Cálculo

Se debe incluir en la propuesta el análisis de conexiones, la distribución y el control para los sensores especificando los detalles técnicos de cada componente en base a los datasheet.

Planos a Detalle

- Se presentaron los planos de montaje y distribución de instrumentación, tablero de control central, tablero de fuerza y control de fuerza

- Se recomienda agregar planos de

- Distribución de sensores

- Descripción del proceso de control inteligente de la planta

- Listado de instrumentación y marcas incluyendo rangos de operación

Especificaciones

Mediante PLCs se tiene que incluir niveles dinámicos de pozo, contenido residual de cloro, control de dosificación de hipoclorito

- Se debe agregar un gabinete con pantalla anexando la información de datasheet, listado de materiales, diagrama de conexiones y comunicación con el PLCs

- Debe contener telemetría para visualización en las oficinas centrales del SACMEX.

Los diagramas deben contener:

- Equipos

- Tuberías que controlan la planta

- Características

- Líneas

- Interconexiones para instrumentación y control.

- Esquema completo de funcionamiento de la planta.

Agregar los parámetros de control anexando:

- Requerimientos de instalaciones

  - Equipo

  - Material

  - Reactivos necesarios

Se tienen que incluir Criterios para instrumentación y control considerando:

- El PLCs Deberá poder enviar señales en tiempo real:

  - Nivel dinámico en pozo

  - Presiones de entrada y salida a la planta

  - Caudal de entrada y salida a la planta

  - Cloro libre residual en el agua potable

- Protocolo de comunicación mínimo de 4-20 Ma

- Sistemas de protección para evitar que se operen los equipos sin agua o que se cierren las válvulas que deberían estar abiertas durante el retro lavado.

- Timer para apagado de la bomba de retro lavado

- Bomba de pozo se controlará desde el tablero de control con botonera y desde el PLCs dependiendo de los niveles de tanque (3kg/cm2) en la tubería de descarga a red.

- Se instalará un medidor de cloro en la línea de agua potabilizada

- Medición de caudales.

- Medidor de presión y válvulas con actuadores manuales

- Medición de tanque de agua filtrada (electro nivel tipo pera para encendido u apagado de las bombas)

- Se recomienda realizar el proyecto Con telemetría GPRS, SIGFOX u homologas.

- Agregar los modelos, marcas y conexión para los interruptores generales, derivados y termo magnéticos.

- Los variadores de velocidad

- Agregar equipo de medición digital con TP´s, TC´s

- Agregar arrancador de alta tensión.

Se tiene que incluir Sistema de video vigilancia y seleccionar las cámaras adecuadas para cada zona.

- Calcular el número de cámaras requerido para cubrir toda la zona

- Deberán incluir DVR.

- Se deberán visualizar en la locación de las plantas en una pantalla.

- Estas se deberán visualizar remotamente.

- Se deben visualizar en una pantalla en tiempo real en la oficina de la misma planta, pero también en oficinas centrales de operación.

#### Seguimiento durante la construcción

##### Álbum fotográfico

Figura 8-100. Aspecto del avance de construcción en la potabilizadora Libertad

##### Incidentes o modificaciones

Como consecuencia de la verificación de la calidad del agua por parte de FYPASA, se detectó que el contenido de sílice en el agua cruda del pozo es de 106 g/L, por lo cual se tuvo que verificar el diseño original del sistema de membrana con seis corridas en software especializado con diferentes porcentajes de rechazo para simular el comportamiento de la sílice y el desempeño de las membranas. A continuación, se presenta el resumen las propuestas de FYPASA, la corrida más viable y la respuesta del IMTA.

A continuación se reproduce el texto del Ing. Rodolfo Motto, Calculista de FYPASA

Tenemos resultados de concentración de sílice en el pozo N° 5, y en base a eso hemos hecho corridas con los siguientes resultados.

1) Adjunto un documento de Hydranautics donde fija los valores máximos permitidos en sus programas de osmosis inversa. En la parte inferior se muestran los límites de saturación CON ANTINCRUSTANTE. Según esto, Hydranautics asume que con los antincrustantes que considera confiables, la sílice solo puede permanecer sin riesgo de incrustación, hasta en un 140% de su límite de solubilidad.

2) Se hizo una corrida produciendo 15 lps (54 m3/h), con una eficiencia del 75%, y teniendo un by-pass para que el flujo total sea de 40 lps (144 m3/h). STD de la mezcla 925 mg/l OK, pero saturación de sílice en 341 %, lo que no es para nada aceptable. En este caso rechazo total es de 5 lps (12.5%).

3) Se hizo una corrida produciendo 15 lps con una eficiencia del 65%; el resto se deriva de la osmosis para un total de 40 lps. STD del producto final 857 mg/l. Rechazo total 8.08 lps (20.2 % de rechazo). Saturación de sílice 243%. Sigue muy elevado.

4) Se hizo una corrida produciendo 15 lps con una eficiencia del 60%; el resto se deriva de la osmosis para un total de 40 lps. STD del producto final 808.4 mg/l. Rechazo total 10 lps (25 % de rechazo). Saturación de sílice 213%. Sigue elevado.

5) Se hizo una corrida produciendo 15 lps con una eficiencia del 50%; el resto se deriva de la osmosis para un total de 40 lps. STD del producto final 649.6 mg/l. Rechazo total aprox. 15 lps (37.5 % de rechazo). Saturación de sílice 170%. Mas de 20% de lo recomendado por Hydranautics, pero ya más cerca y es probable que pueda existir algún producto que trabaje en esa concentración.

6) Cómo los TDS bajaron mucho, podemos pasar menos flujo por la osmosis para recuperar más agua. La nueva corrida produce 12.5 lps, con una eficiencia del 50%. Los TDS de la mezcla es de 880 mg/l, la saturación es igual que en la corrida anterior (169 %), y se rechaza un total de 12.5 lph, que representa el 31.25% de toda el agua que sale de los filtros.

Conclusiones: Considerar un rechazo mayor a 50% es muy arriesgado; y aún 50% sigue siendo alto. Cualquier error mínimo de operación, llevaría a una rápida incrustación de las membranas. Sugerimos analizar la conveniencia de usar osmosis inversa con esta agua. Opciones que se pueden considerar:

a) Reemplazar Osmosis Inversa por EDR, que no se afectada por sílice, y que con dos etapas, se tendría el mismo 25% de eficiencia esperado por la osmosis.

b) Tratar por método fisicoquímico la remoción de sílice, tratando una parte del flujo en la entrada de la planta.

c) Trabajando con el 50% de eficiencia del 6), de los 12.5 lps que se rechazan 5 lps se envían a drenaje (lo considerado originalmente), y 7.5 lps se tratan fisicoquímicamente. Cómo se trata concentrado, se podría remover hasta un 35% de la sílice en forma de lodo.

La Respuesta del M. I. Iván E. Villegas Tecnólogo del agua del IMTA fue la siguiente:

Nosotros hemos trabajado en casos con elevada sílice con el antiincrustante especializado para sílice Vitec 4000, apoyándonos con los Ing. Jorge Valdivia y Mario Treviño, representan AVISTA.

Adjunto la corrida respectiva con Advisor Ci, con los datos de calidad que usted obtuvo, haciendo corridas al 65, 60 y 50% de recuperación. Como podrá apreciar, el software indica que es posible operar hasta un 65%, con un 90% de potencial de incrustación, lo que podría ser arriesgado. Pensamos que un 60% de recuperación con 80% de potencial de incrustación estaría bien para obtener una recuperación global un poco mayor al 70%. Pero si desea ser más conservador nos inclinamos su propuesta c) de trabajar al 50% con los flujos que usted consideró da una recuperación global de aprox. 70%, lo que sería una recuperación aceptable para este tipo de agua.

Nosotros no recomendamos tratar el agua para remover la sílice (en la entrada de la ósmosis o en el rechazo) ya que no quisiéramos hacer más complejo el sistema de tratamiento; tampoco nos inclinamos por EDR.

Nosotros insistimos que debido a la elevada concentración de sílice sería bueno que el flushing pudiera realizarse con permeado cuando está en operación, además de enjuagar con permeado también al apagar.

Segunda réplica del Ing. Motto de FYPASA

Así es. Es interesante analizar juntos la mejor alternativa y en consecuencia tomar la mejor decisión. En función de los resultados podemos considerar en principio manejar un porcentaje de recuperación del 50% con posibilidad de poder llevarlo al 60% (el potencial de incrustación del 80% puede resultar arriesgado o no dependiendo de cómo sea la operación).

De acuerdo al tema del flushing, estoy considerando en la filosofía hacer un flushing cada 6 horas con el agua cruda 5 veces, y la sexta hacerlo con permeado, y así sucesivamente. Podemos hacerlo todas las veces con permeado, pero la idea es no enviar al drenaje más agua tratada, ya que se está perdiendo mucha. En el flushing la velocidad aumenta y es difícil que haya depósitos, y el arrastre de sólidos depositados es igual con permeado o con agua filtrada.

Otra modificación fue la sustitución de falso fondo tipo Leopold por las losas prefabricadas con toberas modulares y acoplables (ver minuta del 19 de diciembre, sección 8.2.14.2), por las razones expuestas en la sección de revisión de proyectos de este mismo capítulo.

La tercera modificación importante fue el arreglo general de las casetas de operadores, CCM y dosificación, para poder ajustar superficies funcionales requeridas por el recorte del lado longitudinal.

La empresa Contratista entregó los planos modificados y memoria estructural correspondientes a estas tres modificaciones.

El resto de la obra se ha desarrollado sin cambios significativos y cumpliendo con los requisitos de los diferentes proyectos; funcional, hidráulico, arquitectónico, estructural, electromecánico y de instrumentación y control.

### Potabilizadora Ciudad Deportiva

#### Revisión de estudios preliminares

##### Topografía

Las observaciones realizadas al levantamiento topográfico fueron las siguientes:

- Deberán indicarse los anchos de banqueta y de arroyo vehicular

- Deberán indicarse con letreros las diferentes áreas existentes

- Deberán indicarse las áreas verdes, así como el nivel al que se encuentra la capa vegetal, e indicar si cuenta con drenaje pluvial

- Se recomienda mantener el mismo tipo de letra en letreros y cuadros de información

- La simbología deberá enmarcarse en un cuadro, y presentar todos los símbolos con un tamaño estándar

- Deberán anexarse los letreros correspondientes a cada área

- Será necesario marcar cuando menos dos bancos de nivel y que estos bancos de nivel sean visibles en obra, previniendo los diferentes movimientos de terracerías y o materiales.

- Los bancos de nivel serán usados como referencia en los planos arquitectónicos y estructurales, haciendo referencia al número y clave de plano

- Se recomienda elaborar un cuadro de datos donde se enlisten os arboles existentes marcando su diámetro y tipo de árbol.

##### Estudio de presiones en la red

Estudio realizado para 7 días, 24 horas (de las 17:30 del 23 de octubre a las 14:30 del 29 de octubre). La Contratista FYPASA entregó un reporte del estudio de mediciones de presiones para el cálculo de filtros y bombas.

Figura 8-101. Dispositivo de pitometría para medición de presiones en la descarga del pozo en PP ciudad Deportiva

La presión máxima medida fue de 1.253 kg/cm2, mientras que la mínima fue de 0.424 kg/cm2, y el promedio de 0.738 kg/cm2.

Figura 8-102. Comportamiento de la presión en la red de la PP ciudad Deportiva

##### Estudio de Mecánica de suelos

De acuerdo con el informe proporcionado, los objetivos que se establecieron para el estudio de mecánica de suelos son los siguientes:

- Establecer el marco geológico regional y local del predio en estudio.

- Determinar la estratigrafía superficial del sitio con sus posibles variaciones de un punto a otro.

- Determinar la zonificación sísmica del sitio de estudio.

- Estimar la capacidad de carga para cimentaciones superficiales.

- Recomendaciones generales respecto al procedimiento constructivo de las cimentaciones, excavaciones que asegure el cumplimiento de las hipótesis de diseño para la integridad de los elementos de cimentación y la seguridad durante y después de la construcción.

- Determinar la resistividad del suelo.

Observaciones del IMTA al estudio de mecánica de suelos son las siguientes (las figuras, tablas o subcapítulos a que se hace referencia son parte del reporte del estudio):

- Agregar coordenadas de la ubicación del PCA-1.

- Agregar coordenadas de la ubicación del SM-1.

- Agregar resultados del análisis granulométrico y los límites de consistencia en la tabla 5-1.

- Los valores de la relación de Poisson en la tabla 5-1 son bajos para el caso de una arcilla como la de la Ciudad de México, mostrar las mediciones que se hicieron para obtener estos valores o definir la fuente de donde se obtuvo ese valor.

- Calcular la capacidad de carga con la expresión y coeficientes recomendados en el Reglamento de Construcciones de la CDMX, versión 2017.

- Calcular la capacidad de carga para los elementos correspondientes a este proyecto e indicar sus características de acuerdo con la figura 6.1, tales como la forma de su cimentación y su profundidad de desplante propuesta.

- Asimismo, deben considerarse los parámetros de suelo correspondientes a las profundidades de desplante de las estructuras, que fueron obtenidos de las pruebas de laboratorio, aclarando con precisión las magnitudes de los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante utilizados en cada análisis, el tipo de cimentación analizado y la profundidad de desplante de cada estructura, de modo que sea posible revisar el cálculo realizado y se puedan hacer las modificaciones pertinentes que se requieran, en su caso.

- La tabla de la página 40 muestra un análisis para una cimentación cuadrada con B = 4.80 m; y la tabla de la página 41 muestra el análisis para una cimentación rectangular con L = 16.60 m y B=11.60 m; se recomienda incluir una figura de las estructuras a las que corresponde estas cimentaciones, con sus dimensiones y profundidades de desplante.

- Asimismo, es necesario determinar si la capacidad de carga obtenida es suficiente para cada una de las estructuras analizadas, considerando la carga que cada una de ellas transmite al terreno de cimentación, tal como lo recomienda el Reglamento de Construcciones de la CDMX; de lo contrario, realizar los ajustes correspondientes para que así sea.

- En los hundimientos a corto plazo obtenidos mediante la teoría de la elasticidad (sección 6.4 del reporte), se muestran resultados para la Zona I y II de los hundimientos a distintas profundidades de desplante, sin precisar a qué estructura corresponden, sus dimensiones, las cargas consideradas en el análisis, ni los parámetros del suelo utilizados.

- Se presentan también, valores del módulo de reacción horizontal para una losa de cimentación desplantada a 2 m sin aclarar a qué estructura corresponde ni la presión de contacto considerada, ni los parámetros del suelo utilizados para la determinación del módulo de reacción.

- Posteriormente, se presentan resultados de un software, cuyos valores de la escala de colores están muy diminutos. Incluir el nombre del software y los parámetros utilizados para el análisis, tanto del suelo como de la cimentación y solicitaciones sobre ella.

- Al igual que para la capacidad de carga, se recomienda calcular los asentamientos para todas las estructuras que incluye este proyecto, considerando las características del terreno de cimentación a la profundidad de desplante propuesta y las cargas transmitidas por cada estructura analizada.

- En lo que se refiere a los hundimientos a largo plazo (sección 6.1 que debe ser 6.5), se presenta un análisis para un tanque desplantado a 3 m de profundidad (zona I) y para otro desplantado a 1 m de profundidad (zona II), dando un resultado de 9.7 cm de asentamiento por consolidación en ambos casos; al igual que en los casos anteriores, no se aclara a qué presión de contacto corresponde ni los parámetros del suelo utilizados para el análisis. Para los resultados del software aplican los comentarios del punto 12 de esta lista.

- Para el caso de los asentamientos diferidos es necesario que se realice un análisis de acuerdo con lo recomendado en el Reglamento de Construcciones de la CDMX, para cada una de las estructuras que conforman el proyecto, considerando tanto los parámetros del terreno de cimentación, obtenidos de laboratorio, a la profundidad de desplante de cada una de ellas como las cargas transmitidas por cada una de estas estructuras, con el fin de definir las diferencias de los asentamientos entre ellas, sobre todo en las que van interconectadas por tuberías para evitar que los distintos ritmos de asentamientos no causen afectaciones a las conducciones (desacoples o rupturas de las tuberías) y, si es así, proponer las recomendaciones necesarias para que esto no ocurra.

- En la página 48 del reporte, primer párrafo, se manifiesta que el hundimiento total es de 0.17 m, para un desplante a 4 m, cuando ninguna de las dos estructuras a las que se les analizaron los asentamientos inmediatos y diferidos, tienen esa profundidad de desplante. Aclarar a qué estructura corresponden los asentamientos totales indicados. Para los resultados del software aplican los comentarios del punto 12.

- Del análisis de cada una de las estructuras tanto de capacidad de carga como de asentamientos, se definirán las características de la cimentación para cada una de ellas, por lo que la propuesta de cimentación del punto 6.2 (que debe ser 6.6), deberá obtenerse a partir de dichos análisis.

- En la figura 6.13, no se muestran las dimensiones de la cimentación propuesta ni la profundidad de desplante, por lo cual es imposible revisar su viabilidad. De acuerdo con lo mostrado en dicha figura la propuesta es la misma para las estructuras de la zona I y II, cuando en el análisis de asentamientos diferidos muestra distintas profundidades de desplante para dichas estructuras. Aclarar este punto.

- Asimismo, debido a que no se muestra la profundidad de desplante no se puede evaluar si el desplante queda por debajo del NAF detectado a 3.0 m en el sondeo SM-1 por lo que, de ser el caso, deben darse las recomendaciones necesarias respecto al proceso constructivo, tal como se propuso en los objetivos.

- Los análisis por volteo del subcapítulo 6.3 (que debe ser 6.7), por arrancamiento del punto 6.4 (que debe ser 6.8) y por deslizamiento del punto 6.5 (que debe ser 6.9), no se realizaron, solo se indican las expresiones para el análisis. Se recomienda aclarar a qué estructuras se les deben realizar dichos análisis y realizarlos considerando las características de la cimentación de las estructuras y los parámetros del suelo correspondientes. De no ser aplicables todos o alguno de ellos, se recomienda sean eliminados del informe.

- El análisis de estabilidad de taludes de la sección 6.6 (que debe ser 6.10) no indica los parámetros del suelo utilizados, ni la pendiente del talud analizado, que deben precisarse para fines de la revisión y adecuación, de ser necesario. Asimismo, si el factor de seguridad no es aceptable para la sección analizada, tal como se menciona en el informe, se debe proponer la sección que cumpla y mostrar el análisis que lo demuestre. En el segundo párrafo del subcapítulo se menciona la figura 6.9 que debe ser la 6.16. Para los resultados del software aplican los comentarios del punto 12.

##### Eficiencia energética del equipo de bombeo del pozo

La Contratista FYPASA realizó estudio completo de diagnóstico energético de los equipos de bombeo que abastecen la potabilizadora Ciudad Deportiva 2 (pozo Cd. Deportiva y el pozo San Úrsula), que incluye la aplicación de la NOM-006-ENER-2015 (mediciones de parámetros hidráulicos y eléctricos). Entregó reporte de resultados a personal del IMTA, quienes verificaron los cálculos, análisis y diagnóstico adecuado, para la selección del nuevo equipo de bombeo.

Pozo Ciudad Deportiva 2:

Diagnóstico energético del pozo Cd. Deportiva 2

La eficiencia energética del equipo de bombeo (bomba- motor) resultó de 37.55%, lo cual no cumple con el valor mínimo exigido en la Tabla 1 de la NOM 006-ENER-2015, que es de 59%. El caudal resultó de 38.1 L/s, valor poco inferior al de diseño (40 L/s). La eficiencia de la bomba resultó en 43.95%, lo que indica que se encuentra trabajando fuera de la zona de máxima eficiencia.

La selección anterior del equipo de bombeo aplica porque el caudal de diseño es de 40 L/s.

Pozo Santa Úrsula

Diagnóstico energético del pozo Santa Úrsula

La eficiencia energética del equipo de bombeo (bomba- motor) resultó de 38.98%, lo cual no cumple con el valor mínimo exigido en la Tabla 1 de la NOM 006-ENER-2015, que es de 59%. El caudal resultó de 49.9 L/s, valor menor al de diseño (60 L/s). La eficiencia de la bomba resultó en 43.23%, lo que indica que se encuentra trabajando fuera de la zona de máxima eficiencia.

La selección anterior del equipo de bombeo puede aplicar porque el caudal de diseño es de 60 L/s, estaría funcionando muy cerca de su máxima eficiencia.

#### Revisión de proyectos ejecutivos

##### Arquitectónico

- Se recomienda complementar la información de las plantas arquitectónicas. ya que la existente carece de letreros y calidades.

- indicar a que área pertenece cada letreo de piso terminado.

- Hace falta calidad de muros para diferenciar entre muros de concreto, y muros mampostería.

- Se recomienda incluir plano de detalles constructivos y arquitectónicos donde se muestre el procedimiento constructivo a utilizar en las nuevas edificaciones.

- Indicar cuales son áreas verdes con letrero, además de indicar a que nivel se encontrará la capa vegetal, así como cuál será el sistema para drenaje de agua pluvial.

- Indicar de qué manera se hará a el cambio de nivel entre áreas y espacios, ya sea guarniciones banquetas o cambios de nivel a un escalón

- Indicar banqueta y arroyo vehicular, delimitados en el dibujo arquitectónico y mostrar que NPT tienen

- Se recomienda anexar como nota en que plano se deben tomar medidas, con clave y número de plano, y numero de detalle.

- Se recomienda referenciar detalles de losas de cimentación o cimentación de los tanques, indicando en que plano y en que detalle se encuentran.

- Es necesario dar calidades a los diferentes muros

- Se recomienda elaborar planos de acabados, herrería, carpintería y detalles constructivos

- Se recomienda elaborar un plano de ductos y o canalizaciones en concreto, así como un plano de registros donde se indique que registros pertenecen a cada proyecto ya sea arquitectónico, eléctrico o sanitario.

- Es necesario elaborar planos arquitectónicos por nivel, elaborar un plano de cuando menos dos cortes de conjunto indicando niveles, y deberá elaborarse un plano con el arreglo de conjunto y un plano de conjunto general donde se indique la posición de la banqueta y del arroyo vehicular

- Es necesario elaborar los planos arquitectónicos con más calidad, indicando escalas humanas en los cortes, mantener el mismo estilo de letra en todo el plano, indicar letreros y sustituir los números por el nombre completo del área representada.

##### Funcional e hidráulico

La contratista entregó memorias descriptivas y de cálculo completas. Algunas de las observaciones realizadas, y de las cuales la mayoría fueron solventadas, son:

- De acuerdo con los términos de referencia, el cálculo hidráulico detallado deberá presentarse con todas las referencias técnicas de apoyo. Se deben incluir las referencias bibliográficas y formulas usadas para cada cálculo.

- Revisar que los datos calculados en las memorias concuerden con los datos plasmados en los planos.

- Revisar en su totalidad todos los cálculos realizados, resaltar las presiones calculadas que se plasmaran en los planos, dado que en algunos casos no se aprecia el resultado, por ejemplo. la presión de salida a la red no se muestra en la hoja de cálculo.

- Seguir las recomendaciones y lineamientos plasmados en el Manual de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS, 2015)

- Como recomendación, en dado caso de volver a realizar los cálculos, utilizar la fórmula de pérdidas de Darcy-Weisbach. En caso de continuar usando Chezy, verificar que la formula sea adecuada a las unidades de medida utilizadas.

- Se requiere anexar una tabla resumen con presiones y caudales obtenidos de los cálculos realizados en cada parte de la planta potabilizadora, como lo muestran en el plano de balance hidráulico.

- Para realizar una mejor revisión de los cálculos realizados, se pide poner atención a las observaciones realizadas.

Planos

- Corregir los cuadros simbología de los planos, ya que no concuerda con la simbología de las plantas.

- El plano del Perfil hidráulico se encuentra incompleto, no tiene datos de presión, línea de energía, línea piezométrica, tampoco se localizan todos los puntos de presión importantes, y se deben agregar los datos de presión y caudal de la entrada y salida de la planta. Este plano se debe de complementar en su totalidad.

- El plano de balance hidráulico debe coincidir con los datos obtenidos en las memorias de cálculo.

- Relación de planos mínimos por entregar, según los TDR:

- Arreglo funcional y/o general de conjunto, tuberías del sistema de filtración, indicando los niveles en la alimentación y salida, sentido del flujo, diámetro, tipo,

- Material y longitudes de tuberías, conexiones y piezas especiales; en planta y cortes necesarios para su correcta interpretación.

- Arreglo general de tuberías en planta y cortes

- Líneas de interconexión.

- Planta, cortes e isométricos de cada línea de proceso, indicando la lista de materiales correspondiente a cada línea en el isométrico correspondiente.

- Detalles y lista de válvulas, conexiones, dispositivos, equipos especiales, especificaciones con cantidades de obra.

- Bombeo de agua filtrada a red, retrolavado, recirculación y drenaje de lodos.

- Planos de taller de Filtros de acero: vistas de planta, cortes, detalles, con especificaciones y lista de materiales.

##### Electromecánico

- En el documento 00-PRO-03-CDP REV. 0 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.pdf página 3 indica que el agua a potabilizar será mediante dos equipos de bombeo, los cuales se especifican en el documento 00-HDT-05-CDP hoja de datos de bombas sumergibles rev 1.pdf para un caudal de operación de 50 lps con diferentes cargas dinámicas totales. Validar dato propuesto y las curvas de bombeo correspondientes, ya que el diagnostico energético del pozo Santa Úrsula comenta que no fue posible medir el nivel dinámico ya que se atoró la sonda por tanto se considera supuesto.

- Confirmar capacidad del transformador del pozo Ciudad Deportiva, ya que en el diagrama unifilar indica que es de 500 kVA y en la hoja de campo del diagnóstico energético indica que es de 300 kVA y un voltaje primario de 13200 V.

- Confirmar equipamiento existente para el pozo Santa Úrsula, ya que se está proponiendo sustitución del equipo actual.

- No se presentan datos de medición de parámetros electromecánicos en periodo extendido, únicamente se observan de manera puntual durante el diagnostico energético.

- Se revisaron los documentos relacionados al proyecto eléctrico sin encontrar observaciones de interés, a reserva de confirmar datos de los equipos de bombeo que requieran modificación de datos de diseño.

Nota: es importarte basarse en el siguiente marco normativo para realizar el proyecto Eléctrico:

NOM-008-SCFI-2002,	Sistema general de unidades de medida.

NOM-001-SEDE-2012,	Instalaciones eléctricas (utilización).

NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades.

NOM-025-STPS-2008, 	Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

##### Civil estructural

Se hicieron los siguientes comentarios a la revisión de la cimentación del tanque sedimentador ubicado en la planta potabilizadora Ciudad Deportiva 2:

- Al plano del archivo 05-EST-01-CDE agregar dos detalles, uno para el paso de tuberías y otro con el refuerzo adicional en los huecos de la losa tapa.

- En la memoria de cálculo presentar en forma tabular el análisis de carga gravitacional, se presenta de manera gráfica, sin embargo, no se observan los valores.

- Hacer una descripción de las estructuras que se analizarán, presentado plantas y cortes arquitectónicos, donde se señalen éstas.

Filtros

- Presentar las distorsiones de la superestructura que soportan los filtros debido a la acción sísmica y compararlas contra las permisibles para los estados límite de prevención de colapso y limitación de daños ante sismos frecuentes (Revisar la Sección 1.8 Revisión de desplazamientos laterales de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México).

- Presentar el cálculo de la resistencia a cortante de la losa y de la contratrabe, de acuerdo a lo estipulado en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño de Estructuras de Concreto de la Ciudad de México, 2017.

Sedimentador

- Presentar las distorsiones de la superestructura que soporta el sedimentador debido a la acción sísmica y compararlas contra las permisibles para los estados límite de prevención de colapso y limitación de daños ante sismos frecuentes (Revisar la Sección 1.8 Revisión de desplazamientos laterales de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México).

- Presentar el cálculo de la resistencia a cortante de la losa y de la contratrabe, de acuerdo a lo estipulado en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño de Estructuras de Concreto de la Ciudad de México, 2017.

Cisterna

- Presentar el cálculo de la resistencia a cortante de la losa fondo, losa tapa y muros, de acuerdo con lo estipulado en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño de Estructuras de Concreto de la Ciudad de México, 2017.

Revisión de la cimentación

No se muestran los esfuerzos que transmiten la superestructura y subestructura al suelo de soporte, por lo que deberán presentarse estos bajo cargas estáticas y dinámicas y compararse contra la capacidad de carga admisible, hacer esta revisión para la cimentación del sedimentador.

##### Instrumentación y control

Memoria de Cálculo

Se pide realizar el cálculo de la fuerza para las bombas sumergibles y centrifugas, se tiene que incluir análisis de los sensores que se utilizarán.

Planos a Detalle

- Se presentaron los planos de distribución de instrumentación, diagrama de control de motores y tablero de control central

- Se recomienda incluir plano de distribución y control de fuerzas para las bombas

- Se recomienda incluir distribución de las válvulas y manómetros.

Especificaciones

- Mediante PLCs se deberá controlar el proceso de las bombas y de visualizar las presiones en tiempo real.

- Se recomienda instalar una antena de comunicación para la transferencia de información en tiempo real a la central, para esto se recomienda Rocket M5 Ubiquiti antena RD 5G30

- El equipo de comunicación será el responsable de enviar la información de operación de cada uno de los pozos al equipo central de comunicación que también deberá ser suministrado. El equipo deberá tener el ancho de banda suficiente para comunicar de forma eficiente los datos de la RTU, así como video de cámaras IP que se colocarán en las estaciones remotas. Todos los equipos deben contar con supresor de picos para el PoE Ethernet.

- Se debe agregar un gabinete con pantalla anexando la información de datasheet, listado de materiales, diagrama de conexiones y comunicación con el PLCs

- Debe contener telemetría para visualización en las oficinas centrales del SACMEX y el C2

- Diseño de instrumentación para la medición de caudales y presiones.

- Se recomienda anexar información de cómo operar manualmente el sistema de control

- Los diagramas contienen correctamente:

  - Equipos

  - Tuberías que controlan la planta

  - Características

  - Líneas

  - Interconexiones para instrumentación y control.

  - Esquema completo de funcionamiento de la planta.

  - Se recomienda describir los códigos de programación anexando los seudocódigos y diagramas de flujo.

Se pide agregar los parámetros de control anexando.

- Requerimientos de instalaciones

  - Equipo

  - Material

  - Reactivos necesarios

- Determinaciones analíticas de los parámetros de control

- Criterios para instrumentación y control: Bomba del pozo en Ciudad Deportiva se controlará desde el tablero de control con botonera y desde el PLCs dependiendo de los niveles de tanque (3 kg/cm2) en la tubería de descarga a red.

- Se instalará un medidor de cloro en la línea de agua potabilizada

- El PLCs deberá poder enviar señales en tiempo real

  - Caudales de entrada y salida a la planta

  - Nivel dinámico en pozo

  - Presión de entrada y salida de la planta

  - Cloro libre residual en el efluente de la planta

- Protocolo de comunicación mínimo de 4-20 mA

- Sistemas de protección para evitar que se operen los equipos sin agua o que se cierren las válvulas que deberían estar abiertas durante el retro lavado.

- Medición de caudales.

- Medidor de presión y válvulas con actuadores manuales

- Medición de tanque de agua con sensor ultrasónico.

- Se recomienda realizar el proyecto Con telemetría GPRS, SIGFOX u homologas.

- Agregar los modelos, marcas y conexión para los interruptores generales, derivados y termo magnéticos.

- Los variadores de velocidad

- Agregar equipo de medición digital con TP´s, TC´s

- Agregar arrancador de alta tensión.

Se recomienda diseñar sistema de video vigilancia realizando un análisis de los tipos de cámaras que se utilizarán, los alcances que están tendrán y la cantidad de memoria que se necesitará.

- Calcular el número de cámaras requerido para cubrir toda la zona

- Estas se deberán visualizar remotamente

- Se deben visualizar en una pantalla en tiempo real en la oficina de la misma planta, pero también en oficinas centrales de operación

Fichas Técnicas de Equipos e Instrumentos

Se recomienda agregar las fichas técnicas restantes de los equipos aquí mencionados.

#### Seguimiento durante la construcción

##### Álbum fotográfico

Figura 8-103. Aspecto del avance de construcción en la potabilizadora Ciudad. Deportiva

##### Incidentes o modificaciones

Modificación de las dimensiones superficiales del tanque de agua Potable:

La solicitud la realizó el superintendente de FYPASA, presentado a la supervisión externa y al SACMEX, con el visto bueno del IMTA.

Se requiere modificar la geometría superficial del tanque de agua potable debido a que los árboles existentes limitan el ancho del tanque y no se pude crecer en el sentido perpendicular por los pasos vehiculares.

Las medidas interiores originales de proyecto son 11.00 m x 16.00 m, mientras que las del tanque modificado serán 10.0 m x 15.50 m. La profundidad total y útil del tanque no cambian, pero sí su volumen útil que aun así cumple con los requerimientos de los términos de referencia. El volumen útil del proyecto original era de 420.64 m3, y el de la propuesta queda en 388.097 m3; Si descontamos el volumen necesario para un retrolavado, que es de 60.80m3, el volumen para autonomía de operación resulta en 328.17 m3 (considerando un caudal de operación de diseño de la planta de 100 L/s),  que representa un tiempo de amortiguamiento de 54.7 minutos.  De acuerdo a lo estipulado en los términos de referencia “El agua potable se enviará directamente a un tanque de agua potabilizada, el cual permitirá una holgura de aproximadamente una hora de operación con los 100 L/s”, ver minuta del acuerdo en la sección 8.2.14.2 (Figura 8-124), podemos decir que  la capacidad del tanque cumple y por lo tanto es aceptable.

Una vez avalada la propuesta, la contratista FYPASA modificará los planos constructivos correspondientes.

### Potabilizadora experimental Cerro de la Estrella

La planta tiene como objetivo potabilizar agua residual tratada en la planta Cerro de la Estrella para cumplir con la NOM-014-CONAGUA-2003, Requisitos para la recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada. El caudal de diseño es de 20 L/s y el de operación de 18 L/s en promedio.

La planta fue construida y puesta en operación en el año 2009 y ha tenido dos rehabilitaciones, la primera en 2016 y la actual en 2019. Según los resultados de calidad del agua realzados en el Laboratorio de la planta y en Laboratorio Central Xotepingo del SACMEX, el efluente de la planta potabilizadora experimental opera eficientemente y ha cumplido regularmente con los requisitos de calidad de la Tabla 1 de la NOM-014-CONAGUA-2003. Se muestrea y analiza la calidad del agua influente, en cada proceso y en el efluente de la planta. Los parámetros son: turbiedad, color, oxígeno disuelto, conductividad, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal, DQO, sólidos disueltos totales, hierro, manganeso, sulfuros, coliformes, parásitos, virus, toxicidad y próximamente se medirán contaminantes emergentes y carbono orgánico total.

La planta cuenta con las siguientes unidades y procesos:

- Obra de captación de agua cruda

- Decloración química

- Hidrociclones para remoción de arenas

- Prefiltración en arena para remoción de sólidos suspendidos

- Oxidación con ozono

- Post filtración en arena y zeolita

- Filtros cartucho como pretratamiento a ósmosis inversa

- Ósmosis inversa

- Desinfección con lámparas de luz ultravioleta

- Inyección al acuífero

El objetivo del contrato es mantenimiento de rehabilitación de la planta en algunos de sus componentes.

#### Revisión de proyecto de rehabilitación

En planta contaban con información técnica del proyecto original y de rehabilitación, además del catálogo de conceptos y programa de ejecución. La rehabilitación sólo incluye mantenimiento y cambio de algunos equipos, dispositivos e instrumentos, no cambio de la tecnología. Por medio de una visita para recorrido por las instalaciones de la planta durante el proceso de construcción, se pudo verificar el diseño y proyecto de rehabilitación, con el personal responsable de la operación de la planta.

#### Verificación de proyectos durante la construcción

##### Obra de captación de agua cruda

La captación del agua que alimenta a la planta potabilizadora experimental se ubica en un canal del agua tratada de la planta de aguas residuales, previo a la desinfección final. Consta de un par de bombas de 25 HP, con caudal de diseño de 25 L/s cada una, que opera una a la vez y la otra está de relevo. La línea de conducción de 4 plg de diámetro se interconecta a la línea la antigua línea de recirculación de la conducción hacia Zaragoza, como opción en caso de mantenimiento de las bombas anteriores. En la Figura 8-104 se observa el canal efluente de la PTAR, la instalación de las bombas y la línea de conducción a la planta potabilizadora experimental.

Figura 8-104. Obra de captación de agua cruda en PTAR

##### Decloración química

En el inicio de los procesos se cuenta con un mezclador estático para adicionar coagulante o metasulfito de sodio para eliminar el cloro residual que pudiera contener el agua influente, como protección a las membranas. El Laboratorio monitorea cada 4 horas el cloro libre residual a la entrada a la planta, mientras que los operadores lo hacen cada hora.

Figura 8-105. Línea de entrada y mezclador estático para inyección de metasulfito de sodio

En esta etapa no está considerado ningún elemento dentro de la rehabilitación.

##### Hidrociclones

Se cuenta con dos hidrociclones con su tanque de captación y purga para eliminar las arenas finas que pudiera contener el agua influente. En este equipo tampoco hay modificaciones o cambios.

Figura 8-106. Hidrociclones para remoción de arenas

##### Prefiltración en arena

El sistema consiste en dos torres de acero con dos unidades de filtración cada una (

Figura 8-107); el diámetro es de 1.20 m; tienen una primera cama de arena silícica de 0.50 m con tamaños de granos entre mallas 20 y 30 (0.85 mm a 0.60 mm) ; encima hay otra cama de arena más gruesa, de tamaños entre mallas 8 y 16 (2.36 mm a 1.18 mm), con espesor de 0.10 m; tiene soporte de 4 camas de gravas (1” a ½”, ½” a ¼”, ¼” a 1/8” y de 1/8” a 1/16”) con espesor total de 0.30 m; el falso fondo está compuesto por una placa de acero al carbón con espesor de ½”, donde se distribuyen toberas de acero inoxidable en número variable en cada prefiltro de la siguiente forma: 97 unidades en el 0-40-1; 94 unidades en el 0-40-2; 87 unidades en el 0-40-3; y 89 unidades en el 0-40-4. Originalmente las toberas eran de plástico (polipropileno) pero se rompían, por lo cual se han sustituido por las de acero inoxidable en esta rehabilitación (Figura 8-108).

Las actividades de mantenimiento y rehabilitación de estos filtros incluyen limpieza mecánica y a chorro de agua, recubrimiento interior, cambio de medio filtrante (arenas) y lecho soporte de grava, cambio de toberas (acero inoxidable 316 de 2” de diámetro, flujo máximo de retrolavado 6.5 gpm), cambio de actuadores eléctricos, accesorios hidráulicos, tornillos, empaques, etc. Estas actividades ya han sido concluidas y cumplen con lo establecido en el catálogo de conceptos.

Los prefiltros operan a tasa de 15.9 m/h (caudal por filtro 5 L/s, área de filtro 1.131 m2). El IMTA considera adecuada esta tasa para un prefiltro de arena gruesa. El diseño de estos filtros no es convencional, pues el espesor de los lechos de arena no común, pero resulta que, por la profundidad de los lechos y su granulometría gruesa, así como de la calidad del agua, pueden operar a tasas muy altas porque se propicia la filtración en profundidad, sin que se colmaten los lechos filtrantes en corto tiempo.

El retrolavado de los prefiltros se realiza por lavado mutuo o lavado individual por bombeo, de acuerdo a las pruebas que realizan frecuentemente y a la eficiencia del retrolavado (monitorean fuga de arena, la calidad del agua sucia durante el periodo de retrolavado) y a la duración de la carrera de filtración (máximo 72 horas, con pérdidas de presión de 0.20 a 0.30 kg/cm2). Para el lavado mutuo no usan todo el caudal filtrado, sólo una parte, el resto va al siguiente proceso. La operación se realiza de forma manual. El IMTA considera adecuada la forma de determinar y operar el retrolavado. Sin embargo, como no se sabe bien cuáles son los caudales de retrolavado, es difícil determinar si durante el retrolavado hay expansión de los lechos filtrantes, situación que favorece mucho el lavado adecuado cuando éste es del orden de 40%. Si todo el caudal filtrado (20 L/s) pasara a un filtro en retrolavado, la tasa que se alcanzaría sería de 72 m/h, que es superior al mayor valor recomendado (60m/h). Para tener una tasa mínima recomendable de retrolavado de 40 m/h, se requeriría un caudal de 12 L/s. Con este flujo, el caudal por tobera, en el caso más desfavorable (PF-04-3 que tiene 87 piezas), sería de 0.144 L/s, que corresponde a 2.29 gpm, valor inferior al flujo máximo sugerido por el fabricante de toberas (6.5 gpm), lo que significa que el diseño es conservador y habrá mínima pérdida de carga en toberas.

Figura 8-107. Torres de prefiltración con cuatro unidades

Figura 8-108. Toberas de acero inoxidable que sustituyen a toberas de plástico

##### Oxidación con ozono

El objetivo es la oxidación de materia orgánica e inorgánica, para formar precipitados que se eliminen en la etapa de filtración.

El sistema cuenta con un reactor para producir ozono con capacidad de 2 kg/ hr (Figura 8-109).

El tanque de contacto (TCO-05) tiene un tiempo de retención de 7 a 10 minutos (este tanque fue recuperado de otra planta potabilizadora), el cual es corto y al parecer puede ser insuficiente para oxidación de varios compuestos, pero la producción de ozono del generador es alta y la dosis aplicada es adecuada para los fines del proceso, según lo mencionan los encargados de la planta y de acuerdo con los resultados de calidad del agua. El tanque tiene en el fondo una placa de piedra porosa para formación de burbuja fina (Figura 8-110). Cuenta con una bomba de trasferencia hacia el módulo de filtración de 25 HP.

Figura 8-109. Sistema de generador de ozono

Figura 8-110. Tanque de contacto de ozono y bomba de transferencia

Las actividades de mantenimiento y rehabilitación que se están realizando al sistema de ozonización incluyen: suministro e instalación de conjunto bomba de 25 L/s y 30 m de CDT y motor de 25 HP para transferencia del tanque de contacto a post-filtración, rehabilitación completa del compresor de aire de 8 Bar y tanque auxiliar, suministro e instalación de secador de aire con controles e instrumentación, y rehabilitación del tablero de control para paro/arranque y monitoreo de ozono.

##### Post filtración en arena fina

Consta de tres unidades (antes fueron filtros de carbón activado, recuperados de otra potabilizadora) de 3.40 m de alto y 1.20 m de diámetro. Cada filtro contiene un lecho soporte de gravas (iguales a la de los prefiltros) y como medios filtrantes tiene dos lechos de arena, el primero de 0.50 m de espesor con tamaños de mallas 20x30 (0.85 mm a 0.60 mm), mientras que el segundo es de 0.10 m de espesor y tamaños entre mallas 8x16 (2.36 mm a 1.18 mm); encima de las arenas, lleva un lecho de zeolita de 1.50 m de espesor con granos de tamaños de mallas 20x30 (0.85 mm a 0.60 mm). El falso fondo está compuesto por una placa de acero al carbón con espesor de ½”, donde se distribuyen toberas de acero inoxidable en número variable en cada prefiltro de la siguiente forma: 85 unidades en el 0-70-1; 113 unidades en el 0-70-2; y 111 unidades en el 0-70-3.

Cada filtro recibe en teoría un caudal de 6.67 L/s, y ya que su diámetro es de 1.20 m (área de filtración igual a 1.131 m2), resulta que la tasa de filtración es de 21.22 m/h. El diseño de estos filtros no es convencional, pues el lecho dual arena- zeolita no es usual ni tampoco los espesores usados, pero resulta que por la profundidad de los lechos y su granulometría (que son arenas y zeolita muy gruesas), así como de la calidad del agua, pueden operar a tasas muy altas, porque se propicia la filtración en profundidad, sin que se colmaten los lechos filtrantes en corto tiempo.

De igual forma que en los prefiltros, el retrolavado es variable y se ajusta a las mejores condiciones de tasa y duración, en función de la pérdida de medios filtrantes, carrera de filtración y calidad del agua producida. Sin embargo, como no se sabe bien cuáles son los caudales de retrolavado, es difícil determinar si durante el retrolavado hay expansión de los lechos filtrantes, situación que favorece mucho el lavado adecuado cuando éste es del orden de 40%. Para tener una tasa mínima recomendable de retrolavado de 40 m/h, se requeriría un caudal de 12 L/s. Con este flujo, el caudal por tobera, en el caso más desfavorable (POSTF-070-1 que tiene 85 piezas), sería de 0.141 L/s, que corresponde a 2.24 gpm, valor inferior al flujo máximo sugerido por el fabricante de toberas (6.5 gpm), lo que significa que el diseño es conservador y habrá mínima pérdida de carga en toberas.

Figura 8-111. Torres de post filtración

Las actividades de mantenimiento y rehabilitación de estos filtros incluyen limpieza mecánica y a chorro de agua, recubrimiento interior, cambio de medios filtrantes (arenas y zeolita) y lecho soporte de grava, cambio de toberas (acero inoxidable 316 de 2” de diámetro, flujo máximo de retrolavado 6.5 gpm), cambio de actuadores eléctricos, accesorios hidráulicos, tornillos, empaques, etc. Estas actividades ya han sido terminadas y cumplen con lo establecido en el catálogo de conceptos.

##### Filtros cartucho como pretratamiento a ósmosis inversa

Se cuenta con dos recipientes (housing) contenedores de filtros cartucho de polipropileno, doble, abierto, de 5 micras y 76.2 cm de largo y 6 cm de diámetro, con 17 unidades cada uno, que sirven de pretratamiento a las membranas; el suministro e instalación de estos cartuchos está dentro de la obra de rehabilitación y cumplen con lo especificado en el catálogo de conceptos (Figura 8-112).

Figura 8-112. Filtros cartucho de pretratamiento a ósmosis inversa

##### Ósmosis inversa

La capacidad del módulo de ósmosis inversa es para 20 L/s, opera a una presión de entrada de 2.5 a 3.0 kg/cm2, consta de 2 etapas (6x6 y 4x6), con rechazo del 20% (aunque Nitto Hydranautics les recomienda relación permeado/rechazo igual a 70/30 para aumentar la vida útil de las membranas); las membranas son de poliamida de alto rechazo (Hydranautics CPA-3) de 8” de diámetro; con diez vasijas, cada una para 6 membranas. No se inyecta anti-incrustante pero sí se hace lavado químico con soluciones ácida y alcalina para remoción de hierro, manganeso y aluminio (Figura 8-113 y Figura 8-114). Cuenta con una bomba de alta presión, multi-etapas, centrífuga, de alta eficiencia, de 60 HP, 35 L/s y 130 m de CDT. De acuerdo a los comentado por la Bió. Samantha Peralta, la ósmosis inversa ha operado eficientemente para cumplir con la NOM-014-CONAGUA-2003 sin colmatación biológica ni incrustación significativa, por lo que se conserva su modo de operar y el tipo de membranas. El IMTA recomienda que se mida el COT a la entrada de las membranas, para analizar el ensuciamiento por materia orgánica.

Figura 8-113. Módulos de membranas de ósmosis inversa

Figura 8-114. Tanques para limpieza química de membranas

Figura 8-115. Bomba de alta presión y conexiones rápidas para lavado químico en módulo de membranas

La rehabilitación del sistema de membranas, incluye: suministro e instalación de bomba de alta presión (35 L/s) y rehabilitación de la anteriormente instalada (30 L/s), suministro e instalación de las 60 membranas, tinacos (1 de 2,500 L y otro de 10,000 L) para el almacenamiento de los químicos, con accesorios, conexiones rápidas, electro nivel, válvula de flotador, bomba, y resistencia calefactora con sistema de control de temperatura, así como suministro de soluciones ácidas y alcalinas, sensores para medición en línea de conductividad eléctrica, pH y temperatura. Estas actividades actualmente están en ejecución y cumplen con lo establecido en el catálogo de conceptos.

##### Desinfección con lámparas de luz ultravioleta

Para cumplir con calidad microbiológica (bacterias, virus y quistes de Cryptosporidium y Giardia Lambia) que exige la NOM-014-CONAGUA-2003 antes de inyectar el agua potabilizada al acuífero, el efluente de las membranas se desinfecta con radiación ultravioleta. La empresa contratista propone instalar dos lámparas de la misma marca, pero modelos diferentes: SHF-140 y SH-290. Para cumplir con la dosis de radiación exigida por la NSF/ANSI 55 de 40mJ/cm2, el modelo SHF-140 proporcionaría un flujo máximo de 125 gpm (7.88 L/s), mientras que el SH-290, daría 215 gpm (13.56 L/s), que hacen un total de 21.45 L/s, por lo que tienen la capacidad de proporcionar juntos el caudal de diseño de la planta que es de 20 L/s.

El estado actual del sistema UV se muestra en la Figura 8-116.

Figura 8-116. Sistema de desinfección ultravioleta del efluente de ósmosis inversa

La rehabilitación del sistema de desinfección UV, incluye: el suministro e instalación de lámparas UV de 1.55 m de longitud, 15 mm de diámetro y 75 W de potencia de radiación, suministro e instalación de tubo camisa de protección de vidrio borosilicato cerrado (para protección de las lámparas), rehabilitación de tablero de control electrónico para lámparas de luz ultravioleta.

##### Instrumentación y control

La planta experimental cuenta con diferentes dispositivos y equipos para monitoreo y control automático de procesos, algunos de los cuales ya fueron mencionados anteriormente, y otros que también están dentro de la rehabilitación, son: sensor analógico-medidor de flujo de agua con rango de 0 a 50 L/s, variador de frecuencia para motor de 25 HP, modo de ejecución automática, controlador lógico programable (PLC) de gama alta, para monitoreo y control de 28 actuadores eléctricos para válvulas de pre y post filtración, sensores de temperatura, conductividad y pH, en influente, efluente y rechazo de ósmosis inversa (Figura 8-117). Estas actividades actualmente están en ejecución y cumplen con lo establecido en el catálogo de conceptos.

Figura 8-117. Gabinete de PLC y variadores de velocidad para bombas

### Minutas de reuniones

#### PROVIME

Figura 8-118 Minuta del 25 de noviembre de 2019

Figura 8-119 Minuta del 4 de diciembre de 2019

#### FYPASA

Figura 8-120 Minuta del 1 de noviembre de 2019.

Figura 8-121 Minuta del 22 de noviembre de 2019.

Figura 8-122 Minuta del 13 de diciembre de 2019

Figura 8-123 Minuta del 19 de diciembre de 2019

Figura 8-124 Minuta de la modificación del tanque de agua potable de la PP Ciudad Deportiva 2