# Análisis técnico de la posibilidad de utilizar los resultados de este estudio, en otros pozos del sistema de aguas de la ciudad de méxico con similares condiciones de calidad del agua

## Objetivo

Se analizará la posible aplicación de los proyectos funcionales elaborados para las 16 plantas de este estudio, en otras potabilizadoras del SACMEX con características similares. Para ello se revisará la información existente de calidad del agua, infraestructura y terreno requerido de cada una de ellas.

## Metodología

Del total de 61 plantas que opera el SACMEX, se seleccionaron 39 para analizar la calidad de agua influente, así como el terreno con el que cuentan, para ubicarlas en alguno de los trenes de potabilización propuestos por el IMTA. Las plantas seleccionadas se enlistan en la Tabla 7-1.

| Tabla 7-1 Plantas potabilizadoras para seleccionar tipo de proceso |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | POTABILIZADORA | No. | POTABILIZADORA |
| 1 | ACUE. TLÁHUAC- LA CALDERA | 21 | RÍO MAGDALENA 2 |
| 2 | ACUED. SIERRA STA. CATARINA | 22 | RÍO HONDO - AGRÍCOLA PANTITLÁN |
| 3 | AGRÍCOLA ORIENTAL | 23 | S-13 |
| 4 | AUX. XOTEPINGO 4-C | 24 | SN LORENZOTEZONCO |
| 5 | AV. DEL CASTILLO | 25 | SAN LORENZO TEZONCO NVO |
| 6 | BALBUENA 2 | 26 | SAN LUIS NUEVO |
| 7 | CARLOS L. GRACIDAS | 27 | STA CATARINA 4 |
| 8 | CERRILLOS 2 | 28 | STA CATARINA 8 Y 9 |
| 9 | CERRILLOS 3 | 29 | STA CATARINA 10 |
| 10 | EJÉRCITO DE AGUA PRIETA | 30 | STA CATARINA 11 |
| 11 | ESCUDO NACIONAL 2 | 31 | STA CATARINA 12 |
| 12 | IZTAPALAPA 2 | 32 | STA CATARINA 13 |
| 13 | IZTAPALAPA 8 | 33 | STA CRUZ MEYEHUALCO |
| 14 | LA PASTORA | 34 | STA MA. AZTAHUACÁN |
| 15 | PURÍSIMA 2 | 35 | TECÓMITL 2 |
| 16 | PURÍSIMA DEMOCRÁTICA | 36 | TECÓMITL 18 |
| 17 | PURÍSIMA IZTAPALAPA 3 Y 7 | 37 | TLACOTAL |
| 18 | PURÍSIMA IZTAPALAPA 4 | 38 | VIGA 2 |
| 19 | R-11 | 39 | XALTEPEC |
| 20 | RÍO MAGDALENA |  |  |

De cada planta potabilizadora se determinaron los parámetros de calidad del agua que no cumplían con los límites permisibles establecidos por la NOM-127-SSA1-1994 MODIFICACIÓN 2000, se graficaron, y se utilizaron estas gráficas para hacer una clasificación general de la problemática, que permitiera proponer trenes de tratamiento tipo.

Para la clasificación de las potabilizadoras se tomaron en cuenta los parámetros señalados en la Tabla 7-2, por considerarse prioritarios por su persistencia y reincidencia en diferentes plantas potabilizadoras de este estudio.

Tabla 7-2 Constituyentes prioritarios en el análisis de las plantas potabilizadoras

| PARÁMETRO | LÍMITE PERMISIBLE NOM-127-SSA1-1994 MODIFICACIÓN 2000 (mg/L) |
| --- | --- |
| Hierro | 0.3 |
| Manganeso | 0.15 |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH4+) | 0.5 |
| Demanda Química de Oxígeno (DQO) y/o COT | 10 5 |
| Dureza total | 500 |
| Solidos Disueltos Totales (SDT) | 1000 |

Cabe señalar que los históricos de calidad de agua proporcionados por SACMEX contemplan parámetros normados y no normados, que fueron muestreados periódicamente desde el inicio de operación de cada planta hasta el 2019 o hasta que dejaron de operar algunas de ellas.

Los trenes de tratamiento propuestos contemplan distintos escenarios, dependiendo de la concentración promedio de los contaminantes indicados en la Tabla 7-2. Los valores promedio corresponden a los obtenidos durante 2018 y 2019 o a los dos últimos años de operación de cada planta. No se consideró el promedio de toda la información existente de cada una porque se observa que, en varios casos (ver sección 7.4), la calidad varía en el tiempo y es más conveniente tomar los dos años consecutivos finales.

Se sugiere que en cada caso se confirmen los datos de calidad del influente, antes de tomar la decisión de llevar a cabo su rehabilitación.

## Sistemas de potabilización tipo

Con base en los diseños elaborados para las plantas potabilizadoras incluidas en el Convenio firmado con el SACMEX, y en pruebas hechas a escala piloto y laboratorio, a continuación se muestran los diferentes tipos de tratamiento propuestos por el IMTA dependiendo de la calidad del agua, así como las potabilizadoras a las que se les puede aplicar cada sistema.

Nota: En todas las tablas, los valores en las casillas verdes fueron calculados de forma aproximada mediante una correlación obtenida con datos conocidos de COT y DQO de plantas operadas por el SACMEX, sin embargo, son solo indicativos.

### Tipo 1

El sistema más sencillo de tratamiento es el utilizado cuando los únicos contaminantes fuera de norma son el hierro (<3 mg/L) y el manganeso (<3.5 mg/L). En este caso el proceso consiste en la filtración del agua a través de zeolita natural, clinoptilolita, con cloración a la entrada de los filtros para regenerar el medio en línea (Figura 7-1 y Figura 7-2).

El sistema incluye (Figura 7-1) un tanque de final de agua tratada, para de ahí bombear a la red (A) o, si no hay terreno suficiente, un tanque pequeño para asegurar el agua requerida durante el retrolavado de los filtros (B).

Las tasas de filtración pueden variar entre 10 y 12 m/h, siempre y cuando la concentración del manganeso no rebase 1 mg/L, de lo contrario se recomiendan tasas inferiores a los 7 m/h, dependiendo de que tan alta sea la concentración de Mn. Esta tasa baja de filtración también se recomienda cuando hay indicios de materia orgánica en el influente.

También con este tipo de sistema se pueden remover sólidos suspendidos, como clarificación de agua superficial con baja turbiedad y color, agregando en línea un coagulante (Figura 7-2 C), ya sea a base de hierro o de aluminio; para seleccionarlo se requieren hacer Pruebas de Jarras con el agua problema.

Este tipo de tratamiento se puede aplicar a las plantas potabilizadoras mostradas en la Tabla 7-3 y Tabla 7-4.

Tabla 7-3 Plantas en las que se puede aplicar el Tipo 1 (A o B)

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | S-13 |  | SAN LUIS NUEVO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Influente Promedio | Periodo | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2017-2018) | 310.67 | (2017-2018) | 168.00 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2018-2019) | 109.39 | (2017-2018) | 38.65 |
| DQO (mg/L) | - | (2017-2018) | 10.00 | (2017-2018) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018-2019) | 0.26 | (2017-2018) | 0.15 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2017-2018) | 0.04 | (2017-2018) | 0.05 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2016 Y 2018) | 0.04 | (2017-2018) | 0.05 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 20.64 | (2017-2018) | 10.39 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | (2018) | 0.18 | (2018) | 0.10 |
| Sílice (mg/L) | - | (2015-2016) | 45.49 | - | - |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | - | - | - |

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | VIGA 2 |  | SANTA CATARINA 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Influente Promedio | Periodo | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2015-2016) | 410.67 | (2017-2018) | 529.71 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2018-2019) | 71.51 | (2018-2019) | 187.33 |
| DQO (mg/L) | - | (2015-2016) | 10.00 | (2017-2018) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018-2019) | 0.11 | (2018-2019) | 0.29 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2019) | 0.04 | (2018-2019) | 0.06 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2019) | 0.19 | (2018-2019) | 0.25 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 16.07 | (2018-2019) | 30.06 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | (2019) | 2.01 | (2018-2019) | 0.63 |
| Sílice (mg/L) | - | (2015-2016) | 82.59 | (2015-2016) | 87.28 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | - | - | - |

Figura 7-1 Tipo de tratamiento 1 para remoción de Fe y Mn: A) con tanque de rebombeo a red, B) con tanque de retrolavado

Tabla 7-4 Plantas en las que se puede aplicar el Tipo 1 (C)

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | RÍO MAGDALENA |  | RÍO MAGDALENA 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Influente Promedio | Periodo | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2017-2018) | 108.00 | (2017-2018) | 109.33 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2018-2019) | 27.97 | (2018-2019) | 27.52 |
| DQO (mg/L) | - | (2017-2018) | 10.00 | (2017-2018) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018-2019) | 0.10 | (2018-2019) | 0.10 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2017-2018) | 0.08 | (2017-2018) | 0.11 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2017-2018) | 0.03 | (2017-2018) | 0.03 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 10.90 | (2018-2019) | 11.56 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | (2017-2018) | 0.10 | (2017-2018) | 0.10 |
| Sílice (mg/L) | - | (2015-2016) | 35.03 | (2015-2016) | 37.05 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | - | - | - |

Figura 7-2 Tipo de tratamiento 1 (C) para remoción de sólidos suspendidos

### Tipo 2

Cuando existe nitrógeno amoniacal (N-NH4+) con valores cercanos a los 2 mg/L, el sistema debe incluir un tratamiento biológico compuesto por aireación y filtros empacados con zeolita o carbón activado.

El carbón activado es recomendado cuando el problema principal sea el nitrógeno amoniacal o la materia orgánica, pero con manganeso ligeramente por arriba de la NOM-127. En carbón activado la concentración de hierro tampoco puede ser muy alta, porque se taparía rápidamente y el constante retrolavado deterioraría muy rápidamente el lecho filtrante. La zeolita como lecho filtrante también sirve para remover nitrógeno amoniacal, favoreciendo un lecho biológicamente activo en este caso con bacterias nitrificantes, pero tiene menos eficiencia que cuando se utiliza carbón activado, a menos que la altura del lecho sea igual o superior a los 100 cm.

Es importante tomar en cuenta que, en el sistema biológico, si hay COT, la eficiencia de remoción del nitrógeno amoniacal será baja. Por lo que este sistema de una sola etapa de filtros se recomienda cuando hay uno o el otro. También hay que señalar que la presencia de COT inhibe la precipitación de hierro y manganeso, si no se agrega un oxidante, ya que forma complejos muy solubles. Por otro lado, si el COT presente en el agua problema es poco biodegradable, no se removerá la materia orgánica con este tipo de procesos.

Este sistema (Figura 7-3) puede ser con filtros a presión (A) o gravedad (B); el segundo caso implica un tanque de transferencia adicional para recuperar el agua aireada y enviarla a los filtros por bombeo. Este Tipo es también recomendado cuando no hay materia orgánica, pero hay hierro entre 3-5 mg/L, ya que la aireación permite oxidar el hierro y ahorrar en consumo de cloro. Si solo hay hierro, el medio puede ser de arena-antracita, pero si además hay manganeso, se tiene que utilizar zeolita y añadir cloro a la entrada de los filtros después de la aireación.

Este tipo de tratamiento se puede aplicar a las plantas potabilizadoras mostradas en la Tabla 7-5.

Tabla 7-5 Plantas en las que se puede aplicar el Tipo 2 (A o B)

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | CERRILLOS 3 |  | AUX. DE XOTEPINGO |  | CERRILLOS 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Influente Promedio | Periodo | Influente Promedio | Periodo | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2016-2017) | 245.60 | - | - | (2017-2018) | 350.00 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2018-2019) | 44.58 | (2018-2019) | 96.93 | (2017-2018) | 88.19 |
| DQO (mg/L) | - | (2018-2019) | 10.00 | - | - | (2017-2018) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018-2019) | 0.77 | (2018-2019) | 0.79 | (2017-2018) | 1.07 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2016 Y 2018) | 0.06 | (2018-2019) | 0.06 | (2017-2018) | 0.03 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2016 Y 2018) | 0.07 | (2018-2019) | 0.04 | (2017-2018) | 0.04 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 15.14 | (2018-2019) | 10.00 | (2017-2018) | 21.13 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | (2018) | 0.15 | (2018-2019) | 0.38 | (2017-2018) | 0.30 |
| Sílice (mg/L) | - | (2015-2016) | 42.98 | - | - | (2017-2018) | 41.67 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | - | - | - | - | - |

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | ESCUDO NACIONAL |  | EJÉRCITO DE AGUA PRIETA |  | CARLOS L. GRACIDAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Influente Promedio | Periodo | Influente Promedio | Periodo | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2017-2018) | 213.00 | (2018-2019) | 428.00 | (2017-2018) | 435.20 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2018-2019) | 23.05 | (2018-2019) | 131.69 | (2017-2018) | 85.29 |
| DQO (mg/L) | - | (2017-2018) | 10.00 | (2018-2019) | 10.00 | (2017-2018) | 10.63 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018-2019) | 1.37 | (2018-2019) | 1.58 | (2018-2019) | 1.46 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2017-2018) | 0.06 | (2018-2019) | 0.03 | (2017-2018) | 0.06 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2017-2018) | 0.06 | (2018-2019) | 0.05 | (2017-2018) | 0.05 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 10.00 | (2018-2019) | 12.32 | (2018-2019) | 10.00 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | (2016 Y 2018) | 0.16 | (2018-2019) | 0.40 | (2017-2018) | 0.54 |
| Sílice (mg/L) | - | (2015-2016) | 43.50 | (2015-2016) | 54.57 | (2015-2016) | 63.89 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | - | - | - | - | 2.61 |

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | R-11 |  | PURISIMA 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Influente Promedio | Periodo | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2015-2016) | 400.00 | (2017-2018) | 969.14 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2015-2016) | 51.19 | (2018-2019) | 381.90 |
| DQO (mg/L) | - | (2015-2016) | 11.71 | (2017-2018) | 12.67 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2015-2016) | 1.91 | (2018-2019) | 0.22 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2015-2016) | 0.08 | (2017-2018) | 0.09 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2015-2016) | 0.08 | (2017-2018) | 0.21 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2015-2016) | 21.45 | (2018-2019) | 81.57 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | (2014 Y 2016) | 0.43 | (2017-2018) | 1.81 |
| Sílice (mg/L) | - | (2015-2016) | 38.98 | (2015-2016) | 73.37 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | 3.47 | - | 4.16 |

Figura 7-3 Tipo de tratamiento 2 para remover Fe y Mn o NH4+ o MO. A) Filtros a presión, B) Filtros a gravedad

### Tipo 3

Si hay nitrógeno amoniacal por arriba de la NOM-127 (pero ≤2.5 mg/L) y manganeso (≤ 3.5 mg/L) y/o hierro (≤3 mg/L, es necesario poner dos etapas de filtración en serie, la primera con aireación y tasas bajas de filtración, y la segunda empacada con zeolita, con tasas que pueden estar entre 10 y 12 m/h. La primera etapa puede funcionar como filtro biológico y la segunda como fisicoquímico, o las dos como fisicoquímico; pero si el hierro es elevado (>3 mg/L), la primera etapa deberá estar empacada con zeolita y, por lo tanto, la remoción del nitrógeno amoniacal no será tan eficiente como con carbón activado. Si el hierro se encuentra por debajo de los 3 mg/L no se requiere una etapa de aireación, y con la cloración es suficiente, así que la segunda etapa de filtros puede ser a presión; y si el manganeso está por debajo de 1 mg/L, las tasas de filtración pueden estar entre 10-12 mg/L. Sin embargo, si el manganeso es más elevado, se recomiendan tasas < 6 mg/L.

En este Tipo (Figura 7-4) es importante que no se clore a la entrada de los filtros biológicos, pero debe agregarse antes de ingresar a la segunda etapa de filtración para remover al hierro y al manganeso. En el caso de presencia elevada de materia orgánica (> 5 mg/L), en la primera etapa se tendrán remociones muy bajas de hierro y manganeso, pero en la segunda, mediante la oxidación, se podrán remover estos dos contaminantes sin problema.

Es importante recordar que, materia orgánica y nitrógeno amoniacal juntos, no se podrán remover en una sola etapa. Por eso, este sistema es eficiente cuando se tiene uno o el otro y siempre y cuando la materia orgánica sea biodegradable.

Este tipo de tratamiento se puede aplicar a las plantas potabilizadoras mostradas en la Tabla 7-6.

Tabla 7-6 Plantas en las que se puede aplicar el Tipo 3

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | BALBUENA 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2017-2018) | 586.00 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2017-2018) | 266.39 |
| DQO (mg/L) | - | (2017-2018) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2017-2018) | 1.48 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2017-2018) | 1.23 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2017-2018) | 0.63 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2017-2018) | 10.06 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | (2017-2018) | 1.77 |
| Sílice (mg/L) | - | (2015-2016) | 87.50 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | - |

Figura 7-4 Tipo de tratamiento 3 para remover NH4+ (o MO ) y Fe y Mn

### Tipo 4

Si el agua contiene nitrógeno amoniacal a concentraciones superiores a lo que puede remover una sola etapa, un sistema doble de filtros biológicos es recomendable.

Aproximadamente una etapa de filtración biológica de este tipo puede remover 2 mg/L de NH4+ y cada etapa de filtración se debe asegurar la correcta oxigenación del agua para que los procesos biológicos funcionen. Esto también serviría si hay materia orgánica biodegradable y se esperaría que en el primer filtro se elimine el COT y en el segundo el NH4+.

En este tipo de sistemas (Figura 7-5) no se esperaría remoción significativa, ni de hierro, ni de manganeso. La presencia de ozono puede aumentar la remoción de MO, en caso de que persista COT después de la primera etapa de filtración, pero se debe asegurar la correcta remoción del residual de ozono antes de entrar al filtro.

Este tipo de tratamiento se puede aplicar a las plantas potabilizadoras mostradas en la Tabla 7-7.

Tabla 7-7 Plantas en las que se puede aplicar el Tipo 4

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | TECOMITL 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2017-2018) | 988.00 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2018-2019) | 279.76 |
| DQO (mg/L) | - | (2017-2018) | 17.47 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018-2019) | 2.72 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2017-2018) | 0.34 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2017-2018) | 0.15 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 10.00 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | (2018) | 2.65 |
| Sílice (mg/L) | - | (2019) | 12.22 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | 7.00 |

Figura 7-5 Tipo de tratamiento 4 para remover NH4+ y/o MO

### Tipo 5

Cuando el agua tiene sólidos disueltos totales (SDT) elevados, además de hierro y manganeso, el proceso debe incluir un sistema de ósmosis inversa. Las membranas de OI requieren como pretratamiento la disminución del hierro y el manganeso a valores por debajo de 0.5 mg/L. El Tipo de tratamiento 5 (Figura 7-6) es una combinación del Tipo 1 (que se convierte en el pretratamiento para las membranas), más ósmosis inversa. Así que además de lo mencionado anteriormente para el Tipo 1, se remueven sólidos disueltos y dureza (< 1200 mg/L), además de nitrógeno amoniacal. Es importante señalar que las membranas sólo remueven alrededor del 90% de este contaminante.

Figura 7-6 Tipo de tratamiento 5 para remover Fe, Mn, NH4+ y SDT

Este tipo de tratamiento se puede aplicar a las plantas potabilizadoras de la Tabla 7-8, sin embargo, cuando los SDT se encuentran solo un poco por arriba de la NOM-127, potabilizadora Tlacotal por ejemplo, se deberá analizar la pertinencia de utilizar membranas, dado que el costo de operación se eleva significativamente.

Tabla 7-8 Plantas en las que se puede aplicar el Tipo 5

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | TLACOTAL |  | IZTAPALAPA 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Influente Promedio | Periodo | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2018) | 1119.43 | (2017-2018) | 1229.33 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2018-2019) | 148.95 | (2017-2018) | 528.41 |
| DQO (mg/L) | - | (2018) | 10.00 | (2016-2017) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018-2019) | 0.12 | (2018-2019) | 0.25 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2018) | 0.15 | (2018-2019) | 0.03 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2018) | 0.43 | (2018-2019) | 0.87 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 36.89 | (2018-2019) | 121.40 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | (2018) | 7.45 | (2019) | 3.06 |
| Sílice (mg/L) | - | (2012-2013) | 77.89 | (2015-2016) | 73.24 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | - | - | - |

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | SAN LORENZO TEZONCO |  |  | AGRICOLA ORIENTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Influente Promedio | Periodo |  | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2017-2018) | 1813.33 | (2017-2018) |  | 1357.60 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2017-2018) | 157.77 | (2017-2018) |  | 387.75 |
| DQO (mg/L) | - | (2015-2016) | 34.40 | (2017-2018) |  | 10.32 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2017-2018) | 1.01 | (2017-2018) |  | 2.10 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2017-2018) | 0.03 | (2017-2018) |  | 0.62 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2017-2018) | 0.06 | (2017-2018) |  | 0.44 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 52.78 | (2017-2018) |  | 26.78 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | (2016 Y 2018) | 0.98 | (2017-2018) |  | 5.76 |
| Sílice (mg/L) | - | (2015-2016) | 58.81 | (2015-2016) |  | 109.16 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | - | - |  | 2.35 |

### Tipo 6

El Tipo de tratamiento 6 (Figura 7-7) es una combinación del Tipo 2 (que se convierte en el pretratamiento para las membranas), más ósmosis inversa. Así que además de lo mencionado anteriormente para el Tipo 2, se puede alimentar agua a las membranas con sólidos disueltos, dureza (< 1200 mg/L) y 5 mg/L de nitrógeno amoniacal adicionales al pretratamiento, para cumplir con la NOM-127. El COT se puede disminuir en el filtro biológico, siempre y cuando sea materia orgánica biodegradable, de lo contrario se requieren membranas resistentes al ensuciamiento por materia orgánica.

Este tipo de tratamiento se puede aplicar a las plantas potabilizadoras de la Tabla 7-9.

Figura 7-7 Tipo de tratamiento 6 para remover NH4+ (o Fe y Mn) (o MO) y SDT

Tabla 7-9 Plantas en las que se puede aplicar el Tipo 6

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | RÍO HONDO - AGRICOLA PANTITLÁN |  | SANTA MARÍA AZTAHUCAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Influente Promedio | Periodo | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2017-2018) | 1949.33 | (2016-2017) | 1498.00 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2017-2018) | 1120.33 | (2016-2017) | 529.95 |
| DQO (mg/L) | - | (2017-2018) | 10.00 | (2016-2017) | 13.02 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2017-2018) | 2.00 | (2016-2017) | 2.58 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2017-2018) | 3.30 | (2016-2017) | 0.41 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2017-2018) | 1.20 | (2016-2017) | 0.09 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2017-2019) | 15.00 | (2015-2016) | 583.16 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | - | - | (2015-2016) | 1.01 |
| Sílice (mg/L) | - | - | - | (2015-2016) | 59.59 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | - | - | 4.40 |

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | SANTA CRUZ MEYEHUALCO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2017-2018) | 1816.00 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2018-2019) | 429.46 |
| DQO (mg/L) | - | (2017-2018) | 19.13 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018-2019) | 3.68 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2017-2018) | 0.04 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2017-2018) | 0.10 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 239.88 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | (2016 Y 2018) | 1.80 |
| Sílice (mg/L) | - | (2015-2016) | 50.18 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | 7.80 |

### Tipo 7

El Tipo 7 es una combinación del tipo 3 más ósmosis inversa, por lo tanto, puede tratar agua con sólidos disueltos, dureza (< 1200 mg/L) y 5 mg/L de nitrógeno amoniacal adicionales al pretratamiento, para cumplir con la NOM-127. Es recomendable también cuando el hierro es elevado, pero no hay materia orgánica.

En el grupo de plantas de este capítulo, no hubo ninguna que se acoplara a este sistema.

Figura 7-8 Tipo de tratamiento 7 para remover NH4+ (o MO ) y Fe y Mn y SDT

### Tipo 8

El Tipo 8 es una combinación del tipo 4 más ósmosis inversa (Figura 7-9), por lo tanto, puede remover sólidos disueltos, dureza (< 1200 mg/L) y 5 mg/L de nitrógeno amoniacal adicionales al pretratamiento, para cumplir con la NOM-127. Es recomendable cuando hay materia orgánica biodegradable además de nitrógeno amoniacal.

En el grupo de plantas de este capítulo, no hubo ninguna que se acoplara a este sistema.

Figura 7-9 Tipo de tratamiento 8 para remover NH4+ y/o MO y/o Fe y Mn y SDT

### Tipo 9

El Tipo 9 añade una etapa de ablandamiento antes de la ósmosis inversa (Figura 7-10), con la finalidad de aumentar la recuperación de agua. Esto es recomendable cuando la dureza excede los 1,200 mg/L y está combinada con sílice > 100 mg/L, sin embargo, es preciso señalar que el costo de operación aumenta significativamente, por lo que se recomienda buscar otra fuente o hacer estudios en los pozos para mejorar la calidad del agua del influente.

El pretratamiento depende de la calidad del agua y sería cualquiera de los sistemas ya vistos anteriormente.

Figura 7-10 Tipo de tratamiento 9 para remover durezas superiores a los 1200 mg/L y SDT

Entre el grupo de plantas analizadas en este capítulo, en las mostradas en la Tabla 7-10 se puede utilizar una combinación del Tipo 1 y 9.

Tabla 7-10 Plantas a las que se puede aplicar el Tipo 1 + Tipo 9

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | TACUBAYA 1 |  |  | LA PASTORA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Influente Promedio | Periodo |  | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2017) | 2769.00 | (2013-2014) |  | 3666.00 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2018-2019) | 1794.82 | (2013-2014) |  | 1126.51 |
| DQO (mg/L) | - | (2017) | 10.00 | (2013-2014) |  | 10.08 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018-2019) | 0.10 | (2013-2014) |  | 0.10 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2017-2018) | 0.98 | (2013-2014) |  | 0.23 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2017-2018) | 1.41 | (2013-2014) |  | 1.91 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 19.34 | (2013-2014) |  | 136.49 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | (2017-2018) | 12.07 | (2013-2014) |  | 46.17 |
| Sílice (mg/L) | - | - | - | (2013-2014) |  | 118.71 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | - | - |  | - |

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | AVENIDA DEL CASTILLO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2013 Y 2015) | 2248.80 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2015-2016) | 1565.00 |
| DQO (mg/L) | - | (2014-2015) | 10.00 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2013-2014) | 0.13 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2015-2016) | 2.66 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2015-2016) | 1.57 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2016) | 15.40 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | (2014 Y 2016) | 7.52 |
| Sílice (mg/L) | - | (2014-2015) | 129.39 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | - |

### Tipo 10

Cuando el agua tiene valores de COT arriba de 7 mg/L (límite máximo para que no se formen THM’s, ver Capítulo 6), se podría pensar en aplicar bio reactores de lecho fijo con aireación en continuo, combinados con filtros biológicos. Sin embargo, uno de los problemas encontrados en el agua de las potabilizadoras del SACMEX es que la materia orgánica presente es poco biodegradable, por lo tanto, los sistemas biológicos no son eficientes para removerla. La adición de ozono, tanto al inicio, como en la segunda etapa, podría aumentar la eficiencia, pero es altamente recomendable hacer pruebas de tratabilidad previamente con el agua problema.

En pruebas piloto realizadas por el IMTA con agua de las potabilizadoras La Caldera y Santa Catarina, se comprobó la eficiencia de los bioreactores, por lo que podrían lograrse remociones hasta de 4.5 mg/L de nitrógeno amoniacal, adicionales a los  2 mg/L que remueven los filtros biológicos. Bajo este tipo de sistema (Figura 7-11), las potabilizadoras que podrían tratarse son las mostradas en la Tabla 7-11, sin embargo, el COT es muy elevado y va a generar problemas de formación de trihalometanos con la adición de cloro para la etapa de desinfección. La recomendación es buscar otras fuentes de abastecimiento, o hacer estudios en los pozos para mejorar la calidad del agua que se extrae.

Figura 7-11 Tipo de tratamiento 10 para remover NH4+

Tabla 7-11 Plantas en las que se puede aplicar el Tipo 10

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | ACUEDUCTO SIERRA SANTA CATARINA |  | SANTA CATARINA 8 Y 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Influente Promedio | Periodo | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2009) | 817.20 | (2017-2018) | 1145.33 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2018) | 373.74 | (2016 Y 2018) | 320.10 |
| DQO (mg/L) | - | (2018) | 22.80 | (2017-2018) | 41.51 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018) | 1.20 | (2017-2018) | 6.87 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2018) | 0.59 | (2017-2018) | 0.10 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2018) | 1.47 | (2017-2018) | 0.11 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018) | 86.00 | (2017-2018) | 77.45 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | (2018) | 1.28 | (2016 Y 2018) | 2.67 |
| Sílice (mg/L) | - | (2009) | 58.71 | (2015-2016) | 60.89 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | 9.35 | - | 14.63 |

### Tipo 11

Si además de lo anterior hay SDT mayores a lo permitido por la NOM 127, es necesario añadir una etapa de OI, el Tipo 11 es una combinación del Tipo 10 más membranas de OI (Figura 7-12). En este tratamiento se ubican las potabilizadoras de la Tabla 7-12.

Figura 7-12 Tipo de tratamiento 11 para remover NH4+ y SDT.

Tabla 7-12 Plantas a las que se puede aplicar el Tipo 11

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | SANTA CATARINA 13 |  | PURISIMA DEMOCRATICA |  | IZTAPALAPA 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Influente Promedio | Periodo | Influente Promedio | Periodo | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2017-2018) | 1230.00 | (2017-2018) | 1759.00 | (2016-2017) | 2132.44 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2017-2018) | 343.87 | (2017-2018) | 213.64 | (2016-2017) | 71.04 |
| DQO (mg/L) | - | (2017-2018) | 29.60 | (2017-2018) | 58.48 | (2016-2017) | 32.34 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018-2019) | 1.07 | (2018-2019) | 5.82 | (2016-2017) | 9.10 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2017-2018) | 0.35 | (2016 Y 2018) | 0.07 | (2016-2017) | 0.10 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2017-2018) | 0.70 | (2016 Y 2018) | 0.08 | (2016-2017) | 0.09 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 81.47 | (2018-2019) | 147.00 | (2016-2017) | 212.56 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | (2017-2018) | 1.74 | (2016 Y 2018) | 2.39 | - | - |
| Sílice (mg/L) | - | (2015-2016) | 62.98 | (2015-2016) | 52.76 | (2015-2016) | 37.71 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | 11.65 | (2019) | 11.8 | - | 12.43 |

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | SANTA CATARINA 12 |  | SAN LORENZO TEZONCO NUEVO |  | SANTA CATARINA 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Influente Promedio | Periodo | Influente Promedio | Periodo | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2005-2006) | 1252.00 | (2017-2018) | 1591.00 | (2017-2018) | 1607.20 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2005-2006) | 221.23 | (2018-2019) | 244.33 | (2018-2019) | 504.90 |
| DQO (mg/L) | - | (2005-2006) | 34.44 | (2017-2018) | 37.36 | (2017-2018) | 44.07 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2005-2006) | 5.91 | (2018-2019) | 2.03 | (2018-2019) | 4.82 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2005-2006) | 0.05 | (2016-2017) | 0.21 | (2018-2019) | 0.06 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2005-2006) | 0.06 | (2016-2017) | 0.12 | (2018-2019) | 0.21 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2005-2006) | 148.47 | (2017-2018) | 345.32 | (2018-2019) | 105.17 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | - | - | (2012-2013) | 1.88 | (2018-2019) | 2.41 |
| Sílice (mg/L) | - | (2005-2006) | 46.81 | (2014-2015) | 46.27 | (2013 Y 2015) | 56.41 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | 12.98 | - | 13.70 | - | 15.16 |

### Potabilizadoras para cambiar la fuente de abastecimiento

Arriba de los valores de nitrógeno amoniacal y/o materia orgánica de los dos sistemas anteriores, el tratamiento ya no es económicamente viable, por lo tanto, se sugiere cambiar su fuente de abastecimiento o analizar posibilidad de perforar nuevamente los pozos para extraer agua de mejores zonas del acuífero. En este caso se encuentran las siguientes potabilizadoras.

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | TECÓMITL 18 |  | PURÍSIMA IZTAPALAPA 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Período | Influente Promedio | Período | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2018) | 1184.00 | (2016-2017) | 1945.00 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2018-2019) | 178.31 | (2016-2017) | 306.63 |
| DQO (mg/L) | - | (2018) | 51.60 | (2016-2017) | 60.40 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018-2019) | 16.68 | (2016-2017) | 6.80 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2018) | 0.14 | (2014 Y 2016) | 0.04 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2018) | 0.07 | (2016-2017) | 0.10 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 12.55 | (2016) | 337.50 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | (2018) | 1.81 | (2014 Y 2016) | 2.75 |
| Sílice (mg/L) | - | - | - | (2013-2014) | 57.56 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | 16.55 | - | 17.94 |

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | PURÍSIMA IZTAPALAPA 5 |  | ACUEDUCTO-TLÁHUAC - LA CALDERA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Período | Influente Promedio | Período | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2017-2019) | 1957.60 | (2017-2018) | 2160.50 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2018-2019) | 112.48 | (2017-2018) | 299.17 |
| DQO (mg/L) | - | (2017-2018) | 58.80 | (2017-2018) | 84.09 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018-2019) | 6.43 | (2017-2018) | 23.82 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2017-2018) | 0.06 | (2017-2018) | 0.29 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2017-2018) | 0.06 | (2017-2018) | 0.16 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 114.33 | (2017-2018) | 10.00 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | (2016 Y 2018) | 2.63 | (2017-2018) | 2.15 |
| Sílice (mg/L) | - | (2015-2016) | 50.48 | (2016) | 67.85 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | (2019) | 19.17 | - | 20.86 |

| Parámetro | NOM-127 (OMS) | SANTA CATARINA 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo | Influente Promedio |
| Sólidos Disueltos Totales (mg/L) | 1000 | (2016-2017) | 3149.14 |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | 500 | (2018-2019) | 305.62 |
| DQO (mg/L) | - | (2016-2017) | 139.20 |
| Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 0.5 | (2018-2019) | 38.59 |
| Hierro (mg/L) | 0.3 | (2017 Y 2019) | 0.14 |
| Manganeso (mg/L) | 0.15 | (2017 Y 2019) | 0.08 |
| Sulfatos (mg/L) | 400 | (2018-2019) | 10.00 |
| Boro (mg(L) | (2.4) | (2017 Y 2019) | 5.04 |
| Sílice (mg/L) | - | (2015-2016) | 57.11 |
| Carbón orgánico total (mg/L) | - | - | 25.31 |

## Calidades de agua del influente y efluente de las plantas potabilizadoras.

A continuación se muestran los parámetros que rebasan la NOM-127, de acuerdo a los históricos de calidad del agua reportado por el SACMEX, de las 39 plantas potabilizadoras analizadas en este capítulo. Con fines comparativos se muestran también las calidades de agua de los efluentes de las plantas, donde se observa si éstas están funcionando o no.

### Acueducto Tlahuac- la Caldera

### Acueducto Sierra Sta. Catarina

### Agrícola Oriental

### Auxiliar Xotepingo 4-C

### Av. Del Castillo

### Balbuena 2

### Carlos L. Gracidas

### Cerrillos 2

### Cerrillos 3

### Ejército de Agua Prieta

### Escudo Nacional 2

### Iztapalapa 2

### Iztapalapa 8

### La Pastora

### Purísima 2

### Purísima Democrática

### Purísima Iztapalapa 3 Y 7

### Purísima Iztapalapa 4

### R-11

### Río Magdalena

### Río Magdalena 2

### Río Hondo - Agrícola Pantitlán

### S-13

### San Lorenzo Tezonco

### San Lorenzo Tezonco Nuevo

### San Luis Nuevo

### Sta Catarina 4

### Sta Catarina 8 Y 9

### Sta Catarina 10

### Sta Catarina 11

### Sta Catarina 12

### Sta Catarina 13

### Sta Cruz Meyehualco

### Sta Ma. Aztahuacan

### Tecómitl 2

### Tlacotal

### Tecómitl 18

### Viga 2

### Xaltepec

## Áreas disponibles en las plantas

| PLANTAS POTABILIZADORAS SACMEX |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PLANTA POTABILIZADORA | ÁREA DISPONIBLE/ ÁREA REQUERIDA | UNIDAD | CROQUIS | VISTA AÉREA | VISTA FRONTAL |
| 1 | ACUEDUCTO TLAHUAC- LA CALDERA 19°16'50.02"N - 99° 3'35.86"O | 616/- | M2 |  |  |  |
| 2 | ACUEDUCTO SIERRA SANTA CATARINA 19°19'51.08"N - 99° 3'56.82"O | 1534/- | M2 |  |  |  |
| 3 | AGRÍCOLA ORIENTAL 19°23'15.34"N - 99° 4'31.25"O | 5232/1766.4 | M2 |  |  |  |

| PLANTAS POTABILIZADORAS SACMEX |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PLANTA POTABILIZADORA | ÁREA DISPONIBLE/ ÁREA REQUERIDA | UNIDAD | CROQUIS | VISTA AÉREA | VISTA FRONTAL |
| 4 | AUX. XOTEPINGO 4-C 19°22'38.87"N - 99° 1'13.54"O | 643/377.5 | M2 |  |  |  |
| 5 | AVENIDA DEL CASTILLO 19°29'57.40"N - 99° 4'31.25"O | 400/642.3 | M2 |  |  |  |
| 6 | BALBUENA 2 19°24'36.94"N - 99° 6'4.90"O | 273/227.7 | M2 |  |  |  |

| PLANTAS POTABILIZADORAS SACMEX |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PLANTA POTABILIZADORA | ÁREA DISPONIBLE/ ÁREA REQUERIDA | UNIDAD | CROQUIS | VISTA AÉREA | VISTA FRONTAL |
| 7 | CARLOS L. GRACIDAS 19°21'42.56"N - 99° 2'55.07"O | 216/239 | M2 |  |  |  |
| 8 | CERRILLOS 2 19°14'49.27"N - 99° 1'7.62"O | 494/252 | M2 |  |  |  |
| 9 | CERRILLOS 3 19°14'36.78"N - 99° 0'47.85"O | 355/252 | M2 |  |  |  |

| PLANTAS POTABILIZADORAS SACMEX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PLANTA POTABILIZADORA | ÁREA DISPONIBLE/ ÁREA REQUERIDA | UNIDAD | CROQUIS | VISTA AÉREA | VISTA FRONTAL |
| 10 | EJÉRCITO DE AGUA PRIETA 19°21'52.50"N - 99° 2'2.10"O | 375/315 | M2 |  |  |  |
| 11 | ESCUDO NACIONAL 2 19°14'29.49"N - 99° 0'39.84"O | 368/252 | M2 |  |  |  |
| 12 | IZTAPALAPA 1 19°21'37.76"N - 99° 5'33.67"O | 338/442 | M2 |  |  |  |

| PLANTAS POTABILIZADORAS SACMEX |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PLANTA POTABILIZADORA | ÁREA DISPONIBLE/ ÁREA REQUERIDA | UNIDAD | CROQUIS | VISTA AÉREA | VISTA FRONTAL |
| 13 | IZTAPALAPA 2 19°21'21.27"N - 99° 6'2.05"O | 245/- | M2 |  |  |  |
| 14 | IZTAPALAPA 8 19°20'47.17"N - 99° 2'17.31"O | 512/- | M2 |  |  |  |
| 15 | LA PASTORA 19°31'43.07"N - 99°10'13.77"O | 317/642.3 | M2 |  |  |  |

| PLANTAS POTABILIZADORAS SACMEX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PLANTA POTABILIZADORA | ÁREA DISPONIBLE/ ÁREA REQUERIDA | UNIDAD | CROQUIS | VISTA AÉREA | VISTA FRONTAL |
| 16 | PURÍSIMA 2 19°21'17.52"N - 99° 4'28.67"O | 188/377.5 | M2 |  |  |  |
| 17 | PURÍSIMA DEMOCRÁTICA 19°21'4.36"N - 99° 0'39.53"O | 427/- | M2 |  |  |  |
| 18 | PURÍSIMA IZTAPALAPA 1 19°20'48.18"N - 98°59'11.89"O | 1353/- | M2 |  |  |  |

| PLANTAS POTABILIZADORAS SACMEX |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PLANTA POTABILIZADORA | ÁREA DISPONIBLE/ ÁREA REQUERIDA | UNIDAD | CROQUIS | VISTA AÉREA | VISTA FRONTAL |
| 19 | PURÍSIMA IZTAPALAPA 4 19°20'44.41"N - 99° 1'4.70"O | 1084/- | M2 |  |  |  |
| 20 | PURÍSIMA IZTAPALAPA 5 19°20'29.84"N - 99° 0'32.17"O | 858/- | M2 |  |  |  |
| 21 | R-11 19°14'35.05"N - 99° 0'38.27"O | -/252 |  | NO SE DISPONE DE LIMITANTE DE LA PLANTA |  |  |

| PLANTAS POTABILIZADORAS SACMEX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PLANTA POTABILIZADORA | ÁREA DISPONIBLE/ ÁREA REQUERIDA | UNIDAD | CROQUIS | VISTA AÉREA | VISTA FRONTAL |
| 22 | RÍO MAGDALENA 19°17'19.72"N - 99°15'52.12"O | 2951/814 | M2 |  |  |  |
| 23 | RÍO MAGDALENA 2 19°18'0.56"N - 99°15'0.55"O | 1737/775 | M2 |  |  |  |
| 24 | RÍO HONDO - AGRÍCOLA PANTITLÁN 19°24'54.86"N - 99° 4'5.90"O | 498/- | M2 |  |  |  |

| PLANTAS POTABILIZADORAS SACMEX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PLANTA POTABILIZADORA | ÁREA DISPONIBLE/ ÁREA REQUERIDA | UNIDAD | CROQUIS | VISTA AÉREA | VISTA FRONTAL |
| 25 | S-13 19°14'50.51"N - 99° 0'57.51"O | -/155 |  | NO SE DISPONE DE LIMITANTE DE LA PLANTA |  |  |
| 26 | SAN LORENZO TEZONCO 19°18'20.74"N - 99° 3'43.29"O | 1464/442 | M2 |  | Nota: Verificar el área real de la planta puesto que se encuentra pegada a la P.P. Santa Catarina 8 y 9 y el área puede variar entre ambas |  |
| 27 | SAN LORENZO TEZONCO NUEVO 19°19'49.87"N - 98°58'29.19"O | 900/- | M2 |  |  |  |

| PLANTAS POTABILIZADORAS SACMEX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PLANTA POTABILIZADORA | ÁREA DISPONIBLE/ ÁREA REQUERIDA | UNIDAD | CROQUIS | VISTA AÉREA | VISTA FRONTAL |
| 28 | SAN LUIS NUEVO 19°15'3.25"N - 99° 2'16.86"O | 304/233 | M2 |  |  |  |
| 29 | SANTA CATARINA 19°18'7.59"N - 99° 1'34.96"O | 8121/- | M2 |  |  |  |
| 30 | SANTA CATARINA 4 19°17'1.64"N - 99° 2'24.26"O | 431/- | M2 |  |  |  |

| PLANTAS POTABILIZADORAS SACMEX |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PLANTA POTABILIZADORA | ÁREA DISPONIBLE/ ÁREA REQUERIDA | UNIDAD | CROQUIS | VISTA AÉREA | VISTA FRONTAL |
| 31 | SANTA CATARINA 8 Y 9 19°18'21.90"N - 99° 3'42.82"O | 979/- | M2 |  | Nota: Verificar el área real de la planta puesto que se encuentra pegada a la P.P. San Lorenzo Tezonco y el área puede variar entre ambas |  |
| 32 | SANTA CATARINA 10 19°18'48.54"N - 99° 3'57.34"O | 513/- | M2 |  |  |  |
| 33 | SANTA CATARINA 11 19°18'37.04"N - 99° 4'22.04"O | 275/155 | M2 |  |  |  |

| PLANTAS POTABILIZADORAS SACMEX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PLANTA POTABILIZADORA | ÁREA DISPONIBLE/ ÁREA REQUERIDA | UNIDAD | CROQUIS | VISTA AÉREA | VISTA FRONTAL |
| 34 | SANTA CATARINA 12 19°19'28.48"N - 99° 3'49.47"O | 214/- | M2 |  |  |  |
| 35 | SANTA CATARINA 13 19°19'12.12"N - 99° 3'56.71"O | 547/- | M2 |  |  |  |
| 36 | SANTA CRUZ MEYEHUALCO 19°20'19.55"N - 99° 1'46.23"O | 1964/- | M2 |  |  |  |

| PLANTAS POTABILIZADORAS SACMEX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PLANTA POTABILIZADORA | ÁREA DISPONIBLE/ ÁREA REQUERIDA | UNIDAD | CROQUIS | VISTA AÉREA | VISTA FRONTAL |
| 37 | SANTA MARÍA AZTAHUACAN 19°21'1.75"N - 99° 1'24.46"O | 879/- | M2 |  |  |  |
| 38 | TACUBAYA 1 PEÑÓN DE LOS BAÑOS 19°26'42.68"N - 99° 4'50.61"O | 654/643 | M2 |  |  |  |
| 39 | EL SIFÓN 19°21'15.70"N - 99° 0'53.06"O | 2742/- | M2 |  |  |  |

| PLANTAS POTABILIZADORAS SACMEX |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PLANTA POTABILIZADORA | ÁREA DISPONIBLE/ ÁREA REQUERIDA | UNIDAD | CROQUIS | VISTA AÉREA | VISTA FRONTAL |
| 40 | TECÓMITL 2 19°22'30.34"N - 99° 3'35.52"O | 502/- | M2 |  |  |  |
| 41 | TECÓMITL 18 19°14'53.05"N - 99° 0'18.56"O | 170/- | M2 |  |  |  |
| 42 | TLACOTAL 19°23'25.52"N - 99° 5'28.37"O | 239/442 | M2 |  |  |  |

| PLANTAS POTABILIZADORAS SACMEX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PLANTA POTABILIZADORA | ÁREA DISPONIBLE/ ÁREA REQUERIDA | UNIDAD | CROQUIS | VISTA AÉREA | VISTA FRONTAL |
| 43 | VIGA 2 19°21'53.72"N - 99° 7'21.17"O | 269/155 |  |  |  |  |
| 44 | XALTEPEC 19°18'46.01"N - 99° 5'41.24"O | 3243/1939 | M2 |  |  |  |

## Conclusiones

De los 11 tipos de trenes de tratamiento propuestos, del Tipo 1 al 4 son relativamente sencillos y económicos, ya que consisten en procesos de filtración en medios granulares. En total, de las 39 plantas analizadas en este capítulo, 15 pueden funcionar con estos sistemas.

Las plantas clasificadas del Tipo 5 al 7 ya se necesita el uso de membranas de ósmosis inversa, lo que aumenta significativamente la complejidad de la potabilización, por lo que requieren personal de nivel técnico o mayor, para operarlas. En este bloque se encuentran 7 de los 39 casos.

No hay plantas del Tipo 8, pero 3 de las 39 requieren diseñarse con el sistema del Tipo 9, que implica, además de la OI, añadir ablandamiento. Estos procesos son difíciles de operar y significativamente más costosos que todos los anteriores, por lo que para estas plantas se recomienda mejorar la calidad del influente, mediante estudios en la vertical de cada pozo, o llevando agua de otra fuente de abastecimiento.

Se observa que al menos 13 de las 39 plantas tienen contaminación elevada de materia orgánica (≥ 8 mg/L) y cuatro de nitrógeno amoniacal (≥ 7 mg/L). Esto representa un problema importante, porque los procesos de tratamiento para este tipo de contaminantes son más del tipo de los utilizados en la depuración de aguas residuales, que de los requeridos para fuentes de abastecimiento de agua para uso y consumo humano.

Otra agravante es que la materia orgánica presente es poco biodegradable, lo que limita aún más la aplicación de procesos biológicos para su tratamiento, aunado a que el nitrógeno amoniacal requiere condiciones especiales para su nitrificación, por ejemplo, suficiente adición de oxígeno que implica su alimentación ininterrumpida en algunos casos, por ejemplo, en los llamados filtros aireados.

Una alternativa para la remoción de materia orgánica es la aplicación de resinas de intercambio iónico específicas para eliminar COT, sin embargo, esto aumenta significativamente los costos del tratamiento. En cuanto al uso de carbón activado, pruebas realizadas por el IMTA (ver Capitulo 6), mostraron que éstas se saturan muy rápidamente y hace inviable su aplicación.

Todo esto lleva a la sugerencia de que en la medida de lo posible se cambie la fuente de abastecimiento de las potabilizadoras que presentan elevada concentración de materia orgánica y/o nitrógeno amoniacal.

Límite máximo señalado por la Organización Mundial de la Salud

Límite verificado en el IMTA como el máximo para que la cloración no forme trihalometanos en concentraciones superiores a lo establecido por la NOM-127

Knocke, W. R., H. L. Shorney, and J. Bellamy. 1993. Impacts of Dissolved Organic Carbon on Iron Removal. Denver, CO.: AWWARF and AWWA.